宜春钽铌矿有限公司

加油站升级改造项目

安全条件评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2025年1月21日

宜春钽铌矿有限公司

加油站升级改造项目

安全条件评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：周红波

评价项目负责人：许玉才

评价报告完成日期：2025年1月21日

宜春钽铌矿有限公司

加油站升级改造项目

安全条件评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

（公章）

2025年1月21日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 项目组成员 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

前    言

宜春钽铌矿有限公司是目前亚洲最大的钽铌锂露采矿山，“亚洲锂都”主要的原料基地。是江西钨业控股集团有限公司的全资矿山企业。系采、选联合企业，为江西省属重点企业。

宜春钽铌矿有限公司加油站升级改造项目位于江西省宜春市袁州区新坊镇，现有采矿场加油站及汽车队加油站各一座，各设有2座50m3柴油储罐及一座加油机，目前采矿场加油站和汽车队加油站均不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，故本次升级改造将采矿场加油站及汽车队加油站原有地下室储罐停用，分别新建1座50m3柴油地上撬装加油站（符合撬装加油站设计规范要求），新建25m3漏油收集池，配套建筑、电气、自控、给排水改造。

宜春钽铌矿有限公司加油站升级改造项目（以下简称“本项目”）由天津中德工程设计有限公司设计。本项目采矿场加油站改造后由1台50m3撬装加油机、值班室、密闭漏油收集池等构成，属三级加油站；汽车队加油站改造后由1台50m3撬装加油机、值班室、密闭漏油收集池等构成，属三级加油站。

车用0#柴油是可燃液体，闪点不小于60°，属于危险化学品，火险分级为丙类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的要求，“申请新建、改建、扩建的建设项目设立安全审查前，建设单位应当选择有资质的安全评价机构对建设项目设立进行安全条件评价。”以确保本项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用；保证本项目完成后在安全方面符合国家有关法规和标准的要求。

受宜春钽铌矿有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其加油站升级改造项目安全条件评价工作，组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地勘查，并与已经建成的加油站项目进行类比，对项目的危险、有害因素进行辨识与分析，运用现代安全理论和分析评价方法对项目进行了定性、定量评价。评价小组根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等的要求，在分析各单元评价结果的基础上综合汇总，对拟建项目提出了安全对策措施建议，编制完成本报告。

评价小组在工作中得到了宜春钽铌矿有限公司的大力支持和帮助，在此表示感谢。

目   录

1. 安全评价工作经过	1

1.1 安全条件评价目的	1

1.2 安全条件评价原则	1

1.3 安全条件评价对象和范围	1

1.4 安全条件评价程序	2

1.5 附加说明	3

2. 建设项目概况	4

2.1 建设单位简介及项目由来	4

2.2 建设项目基本概况	4

2.3 建设项目选址概况	5

2.4 建设项目所在地的自然条件	7

2.4.1 站区地质	7

2.4.2 气象条件	8

2.4.3 水文	8

2.4.4 地震烈度	8

2.4.5 交通运输	8

2.5 总平面布置	9

2.6 主要设备	9

2.6.1 卸油工艺流程	10

2.6.2 加油工艺流程	10

2.9 公用工程及辅助设施	11

2.9.1 供配电	11

2.9.2 给排水及消防	13

2.10 加油站组织及劳动定员	13

3. 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	14

3.1 危险物质的辨识结果及依据	14

3.2 危险化学品及危险工艺辨识结果	14

3.3 重大危险源辨识结果	16

3.4 危险、有害因素的辨识结果	16

3.5 爆炸危险区域划分	17

3.6 事故案例的后果及原因	17

4. 安全评价单元的划分结果及理由说明	22

4.1 评价单元的划分目的	22

4.2 评价单元的划分原则	22

4.3 评价单元的划分结果	22

5. 采用的安全评价方法及理由说明	23

6. 定性定量评价的结果	24

6.1 预先危险性分析评价结果	24

6.2 定性、定量分析评价结果	24

6.3 储存装置的安全性评价结果	24

7. 符合性评价	26

7.1 周边环境与总平面布置	26

7.2 设备设施	26

8. 安全对策措施与建议	27

8.1 安全对策措施及要求	27

8.1.1 规模和选址要求	27

8.1.2 装置技术要求	27

8.1.2 装置设计要求	29

8.1.3 阻隔防爆要求	29

8.1.4 防雷防静电要求	31

8.1.5 安全管理要求	34

8.2 补充的相关建议	37

9. 安全评价结论	43

9.1 危险、有害因素辨识结果	43

9.2 评价结论	44

附件一 选用的安全评价方法简介	46

1.1 预先危险性分析评价（PHA）	46

1.2 危险度评价	47

1.4 作业条件危险性评价法	48

1.5 安全检查表法	50

附件二 危险、有害因素的辨识及分析过程	51

2.1 辨识依据及产生原因	51

2.2 重大危险源辨识	53

2.2.1重大危险源辨识依据	53

2.2.2 危险化学品重大危险源的辨识情况	54

2.3 主要危险、有害因素辨识	55

2.3.1 主要危险因素辨识	55

2.3.2 主要有害因素辨识	58

2.4 环境、自然危害因素分析	58

附件三 定性定量评价	60

3.1 安全检查表法评价	60

3.2 预先危险性分析评价（PHA）	62

3.3 危险度评价	66

3.4 作业条件危险性评价	67

3.4.1 评价单元	67

3.4.2 作业条件危险性评价结果	67

3.5 储存装置的安全性评价	69

附件四 安全评价依据	70

4.1 法律、法规、规定和规范性技术文件	70

4.2 标准、规范	72

附件五 收集的文件、资料目录	74

1. 安全评价工作经过

1.1 安全条件评价目的

1. 分析识别建设项目在建设和运行过程中存在的主要危险、有害因素。

2. 对项目运行过程中的固有危险、有害因素及控制手段进行安全条件评价，预测其安全等级。

3. 提出提高建设项目安全等级的对策措施，为本项目的设计、运行和安全管理提供依据。

4. 为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。

5. 为应急管理部门对建设项目安全审查提供依据。

1.2 安全条件评价原则

本次对宜春钽铌矿有限公司加油站升级改造项目的安全条件评价所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合拟建项目的生产实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施建议。

（4）诚信、负责，为企业服务。

1.3 安全条件评价对象和范围

本次安全条件评价对象为宜春钽铌矿有限公司加油站升级改造项目（以下简称“本项目”），评价范围主要包括本项目的站址和总平面布置、设备设施的条件评价，提出对企业未来安全管理的要求建议。

本项目危险化学品的厂外运输问题，应执行国家有关标准和规定，不在本次评价范围内。涉及本项目的职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不给予评价。

1.4 安全条件评价程序

本次安全条件评价程序见图1.4-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全条件评价报告

图1.4-1 安全条件评价程序图

1.5 附加说明

本报告是在宜春钽铌矿有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。

委托方在我中心出具报告后，如本项目周边条件发生重大变化的，变更建设地址的，主要工艺装置、油品品种或者储存装置规模发生重大变化的，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

本安全评价报告未盖“江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心”公章无效；涂改、缺页无效；安全评价人员未签名无效；安全评价报告未经授权不得复印，复印的报告未重新加盖“江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心”公章无效。

2. 建设项目概况

2.1 建设单位简介及项目由来

一、建设单位简介

宜春钽铌矿有限公司是目前亚洲最大的钽铌锂露采矿山，“亚洲锂都”主要的原料基地。是江西钨业控股集团有限公司的全资矿山企业。系采、选联合企业，为江西省属重点企业。

公司注册资本贰亿元，资产8.57亿元，其中净资产5.13亿元，主营：钽铌矿、锂云母、（锂、铝）长石、白花岩石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售；钽、铌、锂、铷、铯等矿产品冶炼加工；矿产品来料加工、收购。

二、项目由来

宜春钽铌矿有限公司加油站升级改造项目位于江西省宜春市袁州区新坊镇，现有采矿场加油站及汽车队加油站各一座，各设有2座50m3柴油储罐及一座加油机，目前采矿场加油站和汽车队加油站均不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，故本次升级改造将采矿场加油站及汽车队加油站原有地下室储罐停用，分别新建1座50m3柴油地上撬装加油站（符合撬装加油站设计规范要求），新建25m3漏油收集池，配套建筑、电气、自控、给排水改造。

2.2 建设项目基本概况

项目名称：宜春钽铌矿有限公司加油站升级改造

建设单位：宜春钽铌矿有限公司

项目地址：江西省宜春市袁州区新坊镇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：曾令挥

项目性质：改建项目

项目规模：（1）项目面积：采矿场加油站131423.12m2，汽车队加油站45115.24m2；（2）成品油（储量）：采矿场撬装加油站和汽车队撬装加油站均为50m3，折算总容积均为25m3，均属三级加油站。

设计单位：天津中德工程设计有限公司［化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级，证书编号：A112002794］

项目备案：2024年5月14日在江西钨业股份有限公司备案，江钨股份生字〔2024〕42号

本项目的主要改造内容：见表2.2-1。

表2.2-1 项目主要改造内容

| 序号 | 名称 | 改造内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、采矿场撬装加油站 |  |  |  |
| 1 | 50m3撬装加油机 | 将加油区原有房屋及加油机拆除，新建1座50m3撬装加油机。 | 新建 |
| 2 | 密闭漏油收集池 | 新建25m3漏油收集池。 | 新建 |
| 3 | 值班室 | 一层，砖混结构。 | 利旧 |
| 二、汽车队撬装加油站 |  |  |  |
| 1 | 50m3撬装加油机 | 将加油区原有房屋及加油机拆除，新建1座50m3撬装加油机。 | 新建 |
| 2 | 密闭漏油收集池 | 新建25m3漏油收集池。 | 新建 |
| 3 | 值班室 | 新建1座18m2成品站房用于值班等。 | 新建 |

2.3 建设项目选址概况

一、站址

本项目位于江西省宜春市袁州区新坊镇，其中采矿场撬装加油站位于宜春钽铌矿采矿权范围线内工人村东南侧，汽车队撬装加油站位于宜春钽铌矿产品堆存库东北侧。

二、周边环境

1. 采矿场撬装加油站

采矿场撬装加油站整体为东南朝西北方向，西北侧约75m处为矿山工人村，东侧为矿山运输道路，其余与山体相邻，东侧矿山运输道路旁存在架空电力线路和架空通讯线路，架空电力线路杆高9m，架空通讯线路杆高7m，间距均为16m。周围50m内无重要公共建筑物。采矿场加油站周边环境见图2.3-1。

图2.3-1 采矿场加油站周边环境图

2. 汽车队撬装加油站

汽车队撬装加油站整体为西南朝东北方向，东北侧19.7m处为产品堆存库，东侧为矿山运输道路，其余与山区相邻。周围50m内无重要公共建筑物。汽车队加油站周边环境见图2.3-2。

图2.3-2 汽车队加油站周边环境图

根据设计单位提供的总平面布置图，和现场实地勘查改建项目拟设的橇装加油装置，橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距见表2.3-1。

表2.3.-1 橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距

| 工艺装置名称 | 相对位置 | 建（构）筑物名称 | 拟定间距(m) | 标准间距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采矿场撬装加油站 |  |  |  |  |
| 橇装加油装置 | 东 | 矿山道路（三级公路） | 5 | 6 |
|  |  | 架空电力线路 | 16 | 5 |
|  |  | 架空通讯线路 | 16 | 9 |
| 二、汽车队撬装加油站 |  |  |  |  |
| 橇装加油装置 | 东北 | 库房 （按丙类库房） | 19.7 | 16 |
|  | 东 | 矿山道路（三级公路） | 6.01 | 6 |

2.4 建设项目所在地的自然条件

2.4.1 站区地质

本项目位于华南加里东褶皱带，萍乐凹陷和泸水凹陷之间的武功山隆起区。区内出露的地层主要有震旦系老虎塘组厚层状棕色、青灰色变质砂岩，千枚状粉砂岩夹透镜状结晶灰岩、薄层状炭质板岩和第四系残积、冲积层。

区内岩浆岩十分发育，主要为雅山花岗岩体，出露面积9.5km2，受北东和北西向两组断裂控制，呈北西向展布。岩体分相明显，从上到下，从边缘到中心，可分为细粒白云母花岗岩、中粒二云母花岗岩、中粗粒～粗粒黑云母花岗岩三组，各相呈渐变关系。细粒白云母花岗岩中钽、铌等稀有元素含量较高，为钽、铌赋存的主要岩相带。

2.4.2 气象条件

本项目站址所在地属东亚热带气候，温度潮湿，年平均气温22℃～24℃，日最高气温39.6℃，最低气温-9.2℃。年平均雨天169天，年平均雪天8.8天，年平均雾天22天，年平均降雨量1347mm，历史最高洪水位为127m，全年主导风向为东风、东南风，夏季主导风向为西风，风速≥5.0m/s。平均湿度为79%。年雷暴日25d。

2.4.3 水文

本项目站址处于中低山区分水岭地段，并于当地侵蚀基准面以上，无复杂的含水层覆盖，仅有含水性极弱的孔隙水和基岩裂隙潜水。站区地形又极利于地表水和地下水的排泄，水文地质条件极其简单。

2.4.4 地震烈度

根据《建筑抗震设计标准（2024版）》（GB50011-2010）和参考《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），站区地震烈度Ⅵ度，地震动反应谱特征周期0.35s，地震动峰值加速度0.05g，设计地震分组为第一组。属区域构造稳定区，建筑场地为建筑抗震一般地段。

2.4.5 交通运输

本项目依靠车辆与矿区运输道路直接通行，交通条件十分便利。

## 2.5 总平面布置

一、采矿场撬装加油站

将原有房屋及加油机拆除，新建1座50m3柴油地上撬装加油机，新建25m3漏油收集池，利旧原有值班室。

本项目橇装装置东侧靠矿山运输道路留有5m设置车辆的进出入口，原有排水沟改承重排水沟两端衔接顺畅。

橇装装置南侧及西侧为山体，新建挡墙、预制块场坪，北侧距离密闭漏油收集池4.5m，东侧距离矿山运输道路5m，矿山运输道路旁存在架空电力线路和架空通讯线路，架空电力线路杆高9m，架空通讯线路杆高7m，间距均为16m。

橇装装置的四周拟设置防渗围堰，同时在装置北侧设置一个25m3的漏油收集池，以防止发生油品泄露外溢情况时对周边造成污染或重大影响。

二、汽车队撬装加油站

将加油区原有房屋及加油机拆除，新建1座50m3柴油地上撬装加油机，新建25m3漏油收集池；新建1座18m2成品站房用于值班等。

本项目橇装装置东侧靠矿山运输道路留有6.01m设置车辆的进出入口，围墙拆除修建道路上下衔接顺畅。

橇装装置西侧为山体，西侧及南侧新建实体围墙基础为挡土墙，北侧距离密闭漏油收集池2.6m，南侧距离站房3.6m，东侧距离矿山运输道路旁围栏6.01m。

橇装装置的四周拟设置防渗围堰，同时在装置北侧设置一个25m3的漏油收集池，以防止发生油品泄露外溢情况时对周边造成污染或重大影响。

2.6 主要设备

本项目的橇装加油装置均为50m3阻隔防爆橇装柴油加油装置，配套单枪柴油加油机1台。

本次评价企业未提供橇装加油装置设备明细表、规格型号、油罐分隔仓设置情况。

2.6.1 卸油工艺流程

卸油：油料用油罐车从油库运至撬装加油装置卸油后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油装置的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起并在附近放好消防器材，静置15分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，同时做好相关防渗漏措施（在油管接口下方放置油气防散流收集托盘）后再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。

本项目橇装装置拟设带柴油油气回收系统。在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散益的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的柴油卸油工艺，流程图如下：

2.6.2 加油工艺流程

加油工艺，流程图如下：

2.9 公用工程及辅助设施

2.9.1 供配电

一、供配电

1. 采矿场撬装加油站

电源拟从当地变电所外接380V/220V，引至采矿场撬装加油站值班室内配电间的配电箱。采矿场撬装加油站橇装装置配套设置有控制柜，负责对加油机、卸油泵进行配电及控制。室外动力电缆及控制电缆采用ZA-YJV22-0.6/1kV型及ZA-KYJVRP-0.45/0.75kV型。铠装电缆室外直埋敷设，其余动力及控制电缆穿热镀锌钢管埋地敷设。

采矿场撬装加油站站内生产供电负荷等级为三级，低压配电接地型式拟采用TN-S系统。

- 2. 汽车队撬装加油站

电源拟从当地变电所外接380V/220V，引至汽车队撬装加油站值班室内配电间的配电箱。汽车队撬装加油站橇装装置配套设置有控制柜，负责对加油机、卸油泵进行配电及控制。室外动力电缆及控制电缆采用ZA-YJV22-0.6/1kV型及ZA-KYJVRP-0.45/0.75kV型。铠装电缆室外直埋敷设，其余动力及控制电缆穿热镀锌钢管埋地敷设。

汽车队撬装加油站站内生产供电负荷等级为三级，低压配电接地型式拟采用TN-S系统。

二、防雷、防静电接地

1. 采矿场撬装加油站

加油撬做防雷接地，接地点不少于2处。加油站的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其联合接地电阻不大于1Ω。

所有电气设备的金属外壳及电气用金属构件、电缆金属外皮及保护钢管的两端均应接地。加油站内各区域如埋地油罐区、罩棚、站房等均设有环形接地网。汽油卸油口处设置与罐车连接并能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

供电电源端及信息系统配电线路首末端均装设与被保护设备耐压水平相适应的防浪涌保护器。

- 2. 汽车队撬装加油站

加油撬做防雷接地，接地点不少于2处。加油站的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其联合接地电阻不大于1Ω。

所有电气设备的金属外壳及电气用金属构件、电缆金属外皮及保护钢管的两端均应接地。加油站内各区域如埋地油罐区、罩棚、站房等均设有环形接地网。汽油卸油口处设置与罐车连接并能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

供电电源端及信息系统配电线路首末端均装设与被保护设备耐压水平相适应的防浪涌保护器。

三、应急照明

本项目橇装装置自带有应急照明并配备UPS不间断电源，断电后应急照明的持续工作时间不少于30min。

四、紧急切断、通讯、气体泄露报警与火灾报警

站内应设置紧急切断系统，在加油现场工作人员容易接近的位置、控制室或值班室内设置启动开关，紧急切断系统应只能手动复位。

站内应设置气体泄露报警装置，探测器安装高度距装置底部0.3m，报警器安装在探测器上方。

五、视频监控系统

本次新增视频监控系统用于监控加油车道及室内值班室。值班室摄像机为1080P半球网络摄像机，加油车道摄像机为1080P网络枪机。

2.9.2 给排水及消防

一、给排水

生活给水引自站内原有给水系统，供水压力按照0.2MPa计，具体位置及标高现场根据实际情况确认。室外生活给水管采用PE80聚乙烯管材（GB/T13663.2-2018），电熔连接。成品卫生间生活污水经化粪池初步处理后定期由有资质的厂家外运处理。生活污水管道采用聚乙烯（PE）中空壁缠绕管。

二、消防

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第12.1条规定：加油站应按严重危险级配置灭火器，A、B类火灾种类，单具灭火器最小配置灭火级别为3A。

- （1）每座加油岛5kg手提式干粉灭火器2具、灭火毯1块；

- （2）撬装加油装置附近配置35kg推车式干粉灭火器2台。

2.10 加油站组织及劳动定员

本项目两个撬装加油站组织机构均采用加油站站长负责制，每个加油站拟定员3人，其中站长1人、安全管理人员1人、员工1人。

项目运行前安排员工到对口单位进行培训，以利加油站正常运转。

- 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1 危险物质的辨识结果及依据

根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年调整），本项目涉及的危险化学品为柴油。

柴油危险特性见表3.1-1。

表3.1-1 危险化学品危险特性表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点 | 沸点 | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ≥60 | 282～338 | - | - | 易燃液体,类别3 |

柴油理化性质详见表3.1-2。

表3.1-2 柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
| 理 化 性 质 | 易燃液体,类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）： <-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）： 0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（kJ/kg） ：42552 kJ/kg |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙A类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

3.2 危险化学品及危险工艺辨识结果

一、剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015年版、2022年调整）的规定，本项目不涉及剧毒化学品。

二、高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）的规定，本项目不涉及高毒物品。

三、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》、《关于将4-（N-苯基氨基）哌啶、1-叔丁氧羰基-4-（N-苯基氨基）哌啶、N-苯基-N-（4-哌啶基）丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3，4-（亚甲二氧基）苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》的规定，本项目不涉及易制毒化学品。

四、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，本项目不涉及易制爆危险化学品。

五、监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》《各类监控化学品名录》（工信部【2020】第52号）的规定，本项目不涉及监控化学品。

六、特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部等四部门公告[2020]第3号）的规定，本项目不涉及特别管控危险化学品。

七、重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年完整版）的规定，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

八、危险化工工艺辨识

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版），本项目不涉及危险工艺。

3.3 重大危险源辨识结果

通过重大危险源辨识过程得知：本项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。详见报告附件二2.2节。

3.4 危险、有害因素的辨识结果

由本报告表3.1-1“危险化学品危险特性表”可知，柴油的危险特性决定了本项目最主要的危险是火灾事故。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022、《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，本项目在运行过程中存在的主要危险因素为：山体滑坡、地震、火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息。

根据《职业病危害因素分类目录》《职业卫生名词术语》《职业性接触毒物危害程度分级》等规定，本项目在运行过程中存在的主要有害因素为：有毒物质、噪声。

本项目的主要危险、有害因素见表3.4-1。

表3.4-1 项目主要危险、有害因素一览表

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山体滑坡 | 人员伤亡、设备损坏 | 所有位置 |
| 2 | 地震 | 人员伤亡、设备损坏 | 所有位置 |
| 3 | 火灾 | 人员伤亡、财产损失 | 橇装装置、加油机 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 配电设备 |
| 5 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油机旁 |
| 6 | 机械伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 机械传动设备 |
| 7 | 物体打击 | 人员伤害 | 使用、维修场所 |
| 8 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 油罐装置、维修场所 |
| 9 | 有毒物质 | 人员伤亡 | 油罐装置 |
| 10 | 噪声 | 人员伤害 | 机械传动设备 |

3.5 爆炸危险区域划分

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，本项目油品为柴油，不涉及爆炸危险区域。

3.6 事故案例的后果及原因

案例一：加油站卸油作业导致火灾事故

2001年6月22日，某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例二：加油站检修作业导致爆炸事故

2007年11月24日，位于上海浦东杨高南路、浦三路口的某加油站发生爆炸事故，造成4人死亡、40多人受伤。

一、事故概况

2007年11月24日上午7时50分，上海市公安局110指挥中心接报警：位于浦东杨高南路、浦三路口的一家正在维修施工的油气加注站发生爆炸，即指令浦东公安分局、消防局、特警总队等单位赶赴现场处置。市应急联动中心同时通知120救护中心、市安监局、市民防办等单位前往现场，设置警戒线，疏散人群，并开辟应急通道，火速抢救伤员。副市长胡延照，世博会执委会专职副主任、浦东新区区长张学兵以及市公安局有关领导赶赴现场组织指挥抢险和善后工作。

据市公安局初步了解，发生事故的是位于浦三路909号的一家汽油加注站，站内储气罐正在进行停业检修作业。施工中因操作不当发生爆炸事故，2名正在施工的工人当场身亡，另有4人重伤，在送往医院抢救后其中2人死亡，事故造成多人受伤。

爆炸发生时共有3名男性工人参与储气罐检修作业。操作中施工人员需要对位于地面下的储气罐进行加压，但储罐罐内残留部分油气，加上施工人员加压过度储气罐遂发生爆炸。爆炸造成30岁的甘某和46岁的朱某不幸身亡，另一名工人在爆炸中幸运身还。

组织施工方是上海申能集团所属上海燃气（集团）有限公司旗下的太平洋燃气有限公司。从11月11日起，太平洋燃气有限公司负责对这个加油站进行停业检修。事发现场附近还有2人因爆炸受重伤，在送往医院抢救后不治身亡，他们分别是29岁的男性王某和42岁的女性陕某，当时，王某驾驶摩托车停在附近，陕某则在500m外的昌里东路上骑自行车。

另据核实，事故发生后，共有32名居民、行人被送往上海浦南医院、仁济医院浦东分院治疗，除2名送到医院后死亡的重伤者外，其余30人中，10多人经简单处理当即出院，还有10多人留在医院接受治疗后，于当天下午出院。至25日中午，尚有2名伤势较重者仍留院观察治疗，但无生命危险。

二、事故原因分析

由上海市安全生产监督局等部门组成的事故联合调查组，26日下午确定上海浦三路汽油加注站爆炸事故原因，是在停业检修过程中，现场施工人员违章作业，在未对与管道相同的2号储气罐进行有效安全隔离情况下，用压缩空气对管道实施气密性实验，导致该储气罐内未经清洗置换的液化石油气与压缩空气混合，引起化学爆炸。

1.直接原因

施工人员违规操作是本次事故的直接原因。

根据事故调查组的认定，事故是由于施工人员违章作业造成的。爆炸时，由于储气罐上方是混凝土地面，爆炸导致碎裂的石块飞出，夹着钢筋的石块飞到数百米开外，“石雨”直接造成伤亡。

2.管理原因

加油站尽管有明确的规章制度，但在落实时却或多或少打了折扣。或许就是这一点点的不经意才造成眼下的安全隐患。

三、事故教训

（1）强化监督管理，规范管理

加油站常年收发储存危险化学品，且为开放式频繁作业，动态的危险因素多，特别是昼夜服务的用户（人）、车辆（物）的安全可靠性变化较大。加油站的安全管理，应当建立和坚持有效的监督检查机制，保持经营过程中设施、设备、人员、车辆、环境的正常状态，及时消除不安全因素，加油站站长是该站安全管理的第一责任人，应当认真坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持贯彻执行各项规章制度，规范加油站经营的各项活动。加油站员工，应当坚持执行各项规定，认真履行岗位职责，严格按章办事，规范操作。杜绝违章作业、违章指挥、违反纪律，确保经营安全。

具体的，应做到：

①按照指定的应急救援预案组织员工进行应急救援演练，并进一步完善预案。

②站房内禁止烟火，应在显著位置设置明显严禁烟火，禁用手机标志。

③站房内已开启的润滑油桶不宜超过两桶，桶上要加盖。

④应监督油罐区外侧已经停工的违章建筑，防止其继续施工，必要时向有关部门汇报。

⑤所有配电设施附近3m范围内不得摆置易燃物品。

⑥应增加站场内外的各种警示标识、车辆出入口标志、安全标志。

⑦卸油时，应加强监护，牵拉油管线要注意安全，刚开始时，卸油速度要慢，不要超过1m/s。

⑧严格按照加油车辆到指定位置后应熄火加油。

⑨油罐应设在带有高液位报警功能的液位计。

⑩地面油渍应及时处理并不得用化纤织物擦拭。

（2）规范从业人员上岗资格的培训管理

从业人员接受安全培训，是取得上岗资格的前提。员工培训资料的系统和完整，是确认员工的专业素质、上岗任职资格的重要证明。加油站按现行人力管理模式，站间人员交流较为频繁。应当规范做好培训资料的传递、交接，以保持培训资料的连贯、系统、完整，为考核、聘任员工提供专业技能的依据。

（3）完善岗位操作规程

岗位操作规程未达到按岗配齐，往往导致油站作业的某些操作无章可循，容易发生违章操作，是安全管理工作中的一个薄弱环节。

设备进行例保例检，修理故障设备，是加油站一项经常性的工作。设备检修，往往涉及排除余油、临时用电、使用明火、装拆防爆器件等等。检修过程必须严格按章办事。确保管理到位，特别是在站内爆炸危险区域和火灾危险区域，需要使用明火时，必须事先按使用类型、级别报批，取得动火作业票，并按作业票的规定执行，严禁违章动火。设立临时电源，应当由专业电工按规定装拆，防止发生以外，确保检修安全。

（4）严防火灾爆炸事故

石油成品油是易挥发、易燃、易产生静电的危险化学物品，具有显著的火灾危险特性。石油蒸汽和空气的混合气，在一定的浓度范围内能产生爆炸。加油站常年收发成品油，并保持一定储存量，而且是开放式频繁作业，操作方式、操作过程、经营设施中存在着较多的危险有害因素。特别是静电、油蒸汽等都是与作业过程始终相伴发生，极易触发火灾爆炸事故。因此，应强化安全检查，强化员工安全意识，不断提高员工的安全操作技能；及时整改各类事故隐患、管理缺陷；规范职工的操作行为；完善防范设施。

- 安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1 评价单元的划分目的

评价单元是指系统的一个独立组成部分。评价单元划分的目的是将系统划分为不同类型的评价单元进行评价，这样不仅可以简化评价工作、减少评价工作量，而且由于能够得出每个评价单元危险性的比较概念，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性、夸大整个系统的危险性的可能性，从而提高评价的准确性。同时通过评价单元的划分，可以抓住主要矛盾，对其不同的危险特性进行评价，有针对性地采取安全措施。

4.2 评价单元的划分原则

1. 以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2. 以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3. 安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

4.3 评价单元的划分结果

本报告根据委托方提供的有关技术资料，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下2个大的单元，具体如下：

- 站址和总平面布置

- 设备设施

5. 采用的安全评价方法及理由说明

评价单元与采用评价方法对应关系见表5.1-1。

表5.1-1 评价单元与采用的评价方法对应关系一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址和总平面布置 | 设施周边环境安全距离 | 安全检查表分析法 |
| 2 | 设备设施 | 设备、设施及安全管理 | 预先危险性分析法 危险度分析法 作业条件危险性分析法 |

6. 定性定量评价的结果

6.1 预先危险性分析评价结果

本项目橇装装置利用预先危险性分析评价方法对系统普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖本建设项目的全部生产过程。

通过附件三附3.2节预先危险性分析评价分析可知，本项目橇装装置主要危险为火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息等，危险等级均为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

6.2 定性、定量分析评价结果

各单元评价结果见表6.2-1。

表6.2-1 各单元定性定量分析结果一览表

| 评价单元 | 评价结果 |
| --- | --- |
| 站址和总平面布置 | 采矿场撬装加油站橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距不足，本报告将在安全对策措施中提出相关要求；汽车队撬装加油站橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距符合要求。 选址和规模符合性安全检查表共检查3项内容，其中2项内容符合要求，1项内容企业提供的相关材料未涉及，本报告将在安全对策措施中提出相关要求。 |
| 设备设施 | - 一、预先危险性分析评价（PHA） 本项目橇装装置主要危险为火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息等，危险等级均为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 二、危险度评价 本项目撬装加油装置得分均为9分，为Ⅲ级，属低度危险。 三、作业条件危险性评价 本项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围，作业条件相对安全。 |

6.3 储存装置的安全性评价结果

本项目橇装装置运行过程中基本无三废排放。

本项目橇装装置拟按照国家规范要求设置消防系统，油罐、设备、管道、电气设施等设置防雷接地、防静电系统。

本项目橇装加油装置拟由具有国家设计、制造和安装资质的单位负责设备设施的设计、购置、施工，因此企业在按照国家相应要求进行油罐、加油机、管线等设备选型和制作安装、检测调试的情况下，改建项目的储存装置能够形成符合安全生产的支持条件。

7. 符合性评价

7.1 周边环境与总平面布置

1. 采矿场撬装加油站橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距不足，本报告已在安全对策措施中提出相关要求。

2. 汽车队撬装加油站橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距符合要求。

7.2 设备设施

1. 本项目橇装装置为50m3阻隔防爆橇装柴油加油装置，设备选型材料暂未涉及，本报告已在安全对策措施中提出相关要求。

2. 本项目橇装装置主要危险为火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息等，危险等级均为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

3. 采矿场撬装加油站撬装加油装置得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

4. 汽车队撬装加油站撬装加油装置得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

5. 本项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

8. 安全对策措施与建议

8.1 安全对策措施及要求

8.1.1 规模和选址要求

1. 采矿场撬装加油站橇装式加油装置与东侧矿山运输道路距离应大于等于6m。

2. 柴油罐单罐容积大于20m3时，罐内应设隔舱，隔舱的容积不应大于20m3。

8.1.2 装置技术要求

1. 橇装装置必须具有防火、防爆性能。橇装式加油装置应作为整体产品，由供货商整体供应，其中油罐的防火、防爆性能和自动灭火器的性能应通过国家有关机构的测试认证。

2. 橇装装置油罐应设置高液位报警器、液位计、自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、内部燃烧抑制装置。油罐出油管道应设置高温自动断油保护阀。

3. 橇装装置储油罐应能在90%装载量时承受1h标准可燃液体火的作用，而不发生油罐泄漏、油罐失效及泄压功能受阻等现象。

4. 橇装装置采用双壁油罐时，两层罐壁之间的底部应设漏油监测装置。

5. 橇装装置宜设接纳卸油时溅漏油品的容器。

6. 橇装装置应设防雷和防静电设施，并应符合现行国家标准GB50156的有关规定。

7. 橇装装置的自动灭火器的启动温度不应高于95℃。

8. 油罐应采用上部进油方式。本项目橇装装置进油管接头拟设在下部，进油管的高点应高于油罐的最高液位。软管接头应采用快速自封接头。

9. 橇装装置油罐出油管管口距罐底的高度，不应低于0.15m。

10. 橇装装置油罐应进行压力试验。油罐的压力试验应符合现行国家标准GB50156的规定。

11. 橇装装置油罐附件设置应符合下列规定：

（1）油罐应设紧急泄压装置、防溢流阀、液位计，液位应在油罐内的液位上升到油罐容量的90%时发出报警信号，防溢流阀应在油罐内的液位上升到油罐容量的95%时自动停止油进罐；

（2）油罐出油管道应设置高温自动断油保护；

（3）油罐进油口应设置在油罐上部，进油管的高点应高于油罐的最高液位，进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处，进油管应采取防虹吸措施；

（4）卸油软管接头应采用自闭式快速接头；

（5）油罐出油管管口距罐底宜为0.15m，油罐出油管的高点应高于油罐的最高液位；

（6）油罐的最高液位以下有连接法兰和快速接头的区域应设置收集漏油的容器；

（7）油罐通气管管口应高于油罐周围地面4m，且应高于罐顶1.5m，管口应设阻火器和呼吸阀，呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。

12. 橇装装置加油机设置应符合下列规定：

（1）加油机安装在箱体内时，箱体应采取良好的通风措施；

（2）加油机上方应设自动灭火器，自动灭火器的启动温度不应高于95℃；

（3）加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min；

（4）加油软管上应设安全拉断阀。

13. 涉及监测监控装置如液位仪及远传设备、火灾自动报警系统及远传设备、气体泄露探测报警系统及远传设备应配置相应的UPS不间断电源，应急照明系统应配置蓄电池且供电时间不应小于30min。

8.1.2 装置设计要求

1. 橇装装置应采用卸油油气回收系统。

2. 橇装装置的地面防火油罐通气管管口应高出地面4m及以上，并应高出罩棚的顶面1.5m及以上。通气管管口应安装呼吸阀和阻火器。

3. 橇装装置的基础面应高于地坪0.15m~0.2m。

4. 橇装装置周围应设防撞设施。

5. 橇装装置的加油机、油罐和油罐通气孔的爆炸危险区域划分，应分别符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021内相关的规定。

6. 橇装装置的灭火器的设置应不少于2只5kg手提式干粉灭火器，站内应设35kg推车式干粉灭火器l个，应配置灭火毯2块，沙子2m2。

7. 橇装装置的安装应持供货商的安装说明进行。

8. 橇装装置的工程施工应符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定。

9. 橇装装置四周应设防护围堰或漏油收集池，防护围堰内或漏油收集池的有效容量不应小于储罐总容量的50%。防护围堰或漏油收集池应采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。

8.1.3 阻隔防爆要求

1. 橇装装置的内罐设计压力不应小于0.8MPa，建造应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21、国家现行标准《压力容器》GB150.1~GB150.4、《卧式容器》NB/T47042和《石油化工钢制压力容器》SH/T3074的有关规定。

2. 橇装装置储罐要求

（1）常压容器应符合AQ3020的要求

（2）压力容器应符合GB150（所有部分）和TSG21的要求。

（3）橇装装置阻隔防爆技术一般要求

1）储罐容积降低率应不大于6%。

2）阻隔防爆材料应能采用机械化方式安装、机械化方式取出和机械化方式清洗。

4. 橇装装置阻隔防爆材料要求

（1）体积电阻率应不大于1.0×108Ω·m。

（2）燃烧性能等级应满足GB8624的B2级。

（3）相容性试验前后，阻隔防爆材料的力学性能及储存介质的理化性能指标变化值不超出其精密度测量范围。

（4）振动耐久性试验后，碎屑质量应不大于1.0mg/L。

5. 橇装装置阻隔防爆性能要求

（1）燃爆增压试验中，试验容器内燃爆增压值应不大于0.14MPa。

（2）静爆试验中，试验容器内储存介质不发生二次爆炸。

（3）烤燃试验中，试验容器内储存介质不发生二次爆炸。

6. 橇装装置储罐清洗要求罐体内的特殊作业（受限空间作业）应符合GB30871的规定，阻隔防爆材料安装前，应对罐体进行清洗。

（1）检查并确定储罐渗漏试验用试剂。

（2）应选择毒性较低、非易燃易爆的清洗剂进行清洗作业。

（3）罐体清洗完毕后，应对罐体内作业的安全性进行分析，内容及合格标准如下：

1）罐体内氧含量应为18%~21%，在富氧环境平应不大于23.5%；

2）罐体内有毒气体（物质，浓度应符合GBZ21M的规定）；

3）当罐体内被测的气体或可燃气体的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度应小于0.5%（体积分数）；

4）当罐体内被测的气体或可燃气体的爆炸下限小于4时，其被测浓度应不大于0.2%（体积分数）。

7. 橇装装置的阻隔防爆材料的安装要求

经清洗作业，检验安全分析合格后进行阻隔防爆材料安装。储罐内的特殊作业应符合GB30871的规定。按储罐和所储存介质的要求，选用不同材质和不同规格的阻隔质爆材料，应保证不污染储存介质，不被储存介质腐蚀。阻隔防爆材料应符合4.2、4.3、4.4的要求。阻隔防爆材料的安装应满足以下要求：

（1）填充密度不大于80kg/m2；

（2）储罐容积小于25m3时，留空率不大于8%，其他情况下留空率不大于10%；

（3）阻隔防爆材料安装时，防爆材料不应进入储罐的装卸管路，不应影响储罐的功能。

8. 橇装装置的阻隔防爆材料应按储罐定期检验周期的要求进行清洗。

9. 橇装装置的储罐应在显著位置牢固粘贴或安装防爆标志，阻隔防爆标志的材质宜为铝合金材质、不锈钢材质或其他耐油气腐蚀的材质。

10. 橇装装置采用的阻隔防爆材料应有产品合格证、出厂批号、产品编号、安装单位名称和型号、检验日期和检验员代号等。

11. 橇装装置采用的阻隔防爆材料应有使用说明书并包括阻隔防爆材料的第三方性能检测报告、保质期、清洗方法和日常维护要求等。

12. 橇装装置应定期检验，定期检验要求如下：

（1）正常使用中，每年进行一次检验；

（2）储罐使用单位提出需要检验时应进行检验；

（3）采用阻隔防爆技术的储罐达到检验周期时应进行检验。

13. 橇装装置的加油站设计和施工应符合GB50156和SH/T3134的有关规定。

8.1.4 防雷防静电要求

1. 橇装装置防雷设计应在综合调查其所处的地理位置、环境条件、地质情况和雷电活动规律的基础上，详细研究并确定防雷装置的形式及其布置。

2. 橇装装置防雷施工时，施工单位应做好施工记录，其中防雷施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。

3. 橇装装置的油罐呼吸阀应处于接闪杆的保护范围内，当呼吸阀装设有阻火器时，可不设接闪杆。

4. 橇装装置的顶棚为金属材料，利用其作为接闪器，但应符合下列规定：

（1）板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；

（2）当顶面为多层金属板，且上层为金属板，其下为阻燃的夹层、吊顶材料时，不锈钢、热镀锌钢和铜板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm；

（3）当顶棚为单层金属板时，不锈钢、热镀锌钢的厚度不应小于4mm，铜板的厚度不应小于5mm，铝板的厚度不应小于7mm；

（4）金属板无绝缘被覆层。

6. 橇装装置的顶棚为金属材料时，且厚度不满足要求时，应按要求设置接闪网，接闪网固定支架的高度宜大于200mm。

7. 橇装装置油罐的呼吸阀、液位仪孔、量油孔、人孔、法兰盘及其附着的金属构件均应与罐体保持电气贯通，活动性金属附着构件宜采用截面积不小于50mm2的软铜带与其附着体进行等电位连接。

8. 橇装装置顶部的金属板、人行栈桥、爬梯、装饰架等各类金属物应保持电气贯通并就近接地。

9. 橇装装置的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及电子系统的接地等应采用共用接地系统，其工频接地电阻值宜不大于4Ω。

10. 橇装装置宜利用其基础内钢筋作为接地装置，但应满足下列条件：

（1）用作接地的基础内钢筋应焊接连通形成网状；

（2）应在橇装站轮廓线外沿四角和中部，从基础内作为接地装置的钢筋焊接引出预留接地端子与橇装站箱体底座连接，其接地端子为截面积不小于100mm2的扁钢，接地连接线为截面积不小于50mm2的软铜带；

（3）四周设置有吸油坑且吸油坑围堰内布置有钢筋的，围堰钢筋应就近与用作接地的基础内钢筋作等电位连接；橇装站四周设置有金属防撞栏的，应通过在防撞栏下预埋截面积不小于50mm2的扁钢或圆钢作接地干线将各金属防撞栏连通并与橇装站地网连通。

11. 橇装装置当无法利用基础内钢筋作为接地装置，或利用基础内钢筋作为接地装置无法满足条件时，应本项目橇装装置沿轮廓线外沿布设闭合环形的人工接地体，人工接地体应符合以下要求：

（1）人工垂直接地体可布置于地基轮廓线外边沿，沿周长水平间隔不小于人工垂直接地体长度的2倍，外边沿四角应有人工垂直接地体；

（2）人工接地体的材型规格应符合GB50057—2010的表5.4.1的要求；

（3）人工接地体的埋设深度，不应小于0.5m，并敷设在当地冻土层以下；

（4）当利用橇装装置基础内钢筋作为接地装置时，人工垂直接地体的顶部应与用作接地的基础内钢筋焊接连通，连接线宜采用直径不小于12mm的圆钢；

（5）当无法利用本项目橇装装置基础内钢筋作为接地装置时，应在橇装站轮廓线外沿四角和中部，从人工接地装置引出预留接地端子与橇装站箱体底座连接，其接地端子为截面积不小于50mm2的扁钢，接地连接线为截面积不小于50mm2的软铜带。

12. 橇装装置接地装置应按照GB50057—2010的4.5.6的规定采取防接触电压和跨步电压措施。

13. 橇装装置箱体底部承重钢梁与油罐底部鞍座应用截面不小于50mm2的软铜带跨接，且跨接点不少于2处。

14. 橇装装置箱体底部承重钢梁与加油机除用螺栓连接外，并用截面不小于16mm2的铜线跨接。加油机应就近接地，加油枪与加油机之间应保持电气贯通。箱体所有金属外壳物件（包括铝合金门窗、百叶、装饰板、铰链等）应保证电气贯通，并应就近接地。用于箱体底部调高的金属垫片应与箱体金属底座焊接。

15. 橇装装置电气系统、电子系统接地的预留接地端子应分别引出，接地端子宜采用截面积不小于50mm2的铜带且预留足够孔位。

16. 橇装装置的电气系统、电子系统线缆宜埋地敷设，并应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，在进出箱体的交界面处，线缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。

17. 应在橇装装置电源线路适当位置装设相应等级的SPD。

18. 橇装装置电子系统配电线路首、末段与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的SPD。

19. 电源SPD的相线连接线截面积不应小于6mm2，接地连接线截面积不应小于10mm2。电源SPD连接导线长度不宜大于0.5m。

20. 橇装装置的输油管线应保持首尾电气贯通，并与底座钢梁作不少于2处等电位连接，连接线应为截面积不小于16mm2的软铜带。管道上的法兰应用软铜带跨接，当法兰的连接螺栓不少于5颗时，在非腐蚀环境下，可不跨接。

21. 应在距卸油口距离大于1.5m处安装静电接地报警仪，静电接地报警仪可靠接地。

8.1.5 安全管理要求

针对项目的运行，企业要编制以下符合项目管理要求的安全生产管理制度，包括：安全生产责任制，安全教育管理制度，安全检查管理制度，安全技术措施管理制度，防火、防爆安全管理制度，防止急性中毒和抢救措施管理办法，安全装置与劳动防护器具管理办法，事故管理制度，储罐区安全管理制度，加油区安全管理制度、职工个人防护用品发放管理规定，防暑降温费标准规定，消防设施、器材管理规定，防火检查管理制度等等。

本项目的安全管理应做好以下方面：

1. 经营单位主要负责人、安全生产管理人员应按有关部门规定参加安全生产培训、考核，并持证上岗。至少配备1名专职安全管理人员。

2. 建立健全安全生产管理机构，安全管理领导小组，制定完善安全生产责任制和岗位安全职责及各工种安全操作规程。健全安全检查、安全考核、奖惩、安全教育培训、危险有害因素定期监测报告等项制度，并要认真贯彻实施。

3. 运用安全系统工程的方法，实施安全目标全面安全管理（即全员参与的安全管理，全过程的安全管理和全天侯的安全管理）。将安全管理纳入良性循环的轨道。

4. 加强全员安全教育和安全技术培训工作，积极开展危险隐患辨识活动，提高危险辨识能力，增强全员安全意识，提高自我保护能力。

5. 应将危险化学品的有关安全和卫生资料向职工公开，教育职工掌握必要的火情应急处理方法和自救措施，经常对职工进行实际场所防火安全的教育和培训。

6. 企业应教育职工遵守劳动安全卫生规章制度和安全操作规程，并应及时报告认为可能造成危害和自己无法处理的情况。

7. 加油站应教育职工对违章指挥或强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害人身安全和健康的行为，有权检举和控告。

8. 制订安全技术规程和岗位操作规程，并认真落实、执行。

9. 建立设备台帐，加强设备管理，对关键设备和设施应经常检查、检测，发现情况应及时处理。

10. 加油站区域要明确禁烟、禁火范围，并设有明显的安全警示标志标识，严格禁烟、禁火区内的动火维修作业管理。应确保橇装装置与明火点安全间距的范围内不得有明火出现，同时本项目应明确并加强橇装装置与明火点安全间距范围内停放的非加油车辆的安全管理。

11. 加油员对进站加油的汽车负有安全引导的责任，敦促进站加油车辆、人员遵守消防安全规则。注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机、在加油区打手机、无绳电话、对讲机，杜绝外来火源进入加油站危险区。

12. 按《劳动防护用品配备标准》制订发放、管理办法，配备、发放劳动防护用品。

13. 在项目建造中，建设指挥部明确建设方、施工方、监理方等多方在施工期间的安全职责，加强与施工单位和工程监理部门的联系和沟通，监督和配合施工单位共同做好建筑施工过程中的安全防范工作。

14. 工程建成后，应组织有关人员对工程进行验收，对建筑物、构筑物、生产装置、设备设施及隐蔽工程等进行全面验收，作出验收结论；应对安全设施、设备和与安全有关的装置、附件等按有关规范进行检验、调试保证其功能达到有关技术标准、产品质量的要求，并有详细调试记录。

15. 工程建成后，应邀请检测、检验单位对橇装装置及附件、防雷、防静电设施进行检测、检验，确保安全设施有效。工程项目竣工后，应严格按规定进行三同时验收。

16. 项目在试经营运行期间，应制订完备的试经营安全运行方案，保证试经营的安全，同时搜集和积累资料，不断补充和完善安全操作规程。

17. 电气设备必须设有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施必须完好并应定期检测。

18. 橇装加油场区应设置相应的车辆导流措施，引导入站车辆有序进行排队加油，同时因在橇装加油装置场地区域设置相应的安全防护措施。

19. 橇装装置12m半径内为三类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置16m半径内为二类保护物控制线，区域内禁止临建、改扩建/禁止泊车，橇装装置25m半径内为明火或散发火花地点控制线，区域内禁止有明火或散发火花设备。

20. 企业应加强日常对消防通道的管理，撬装加油装置的消防通道应保持始终处于畅通状态，禁止其他无关社会车辆停放或其他阻碍消防通道的行为。

21. 供电负荷可为三级，但信息系统应设不间断供电电源。

22. 撬装装置爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电气线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

23. 撬装装置爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚

下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护灯具不低于IP44级的照明灯具。

24. 撬装装置应配备相应的火灾报警系统或自动灭火系统。

25. 撬装装置加油软管上宜设安全拉断阀。

26. 撬装装置加油泵上的紧急切断阀，应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。

8.2 补充的相关建议

1. 进一步加强相关人员的安全培训和安全技能教育。完善安全检测、控制设施，进一步提高本质安全度，达到安全生产的目的。

2. 橇装装置为公司内部使用，不应对外经营加油，应从有资质的单位购买油品。

3. 橇装装置应在场区的进出入口设置限速标志、减速带、进场引导线等交通安全指示标志标识，确保车辆有序进出入撬装加油装置区域加油。

5. 橇装装置的设备上应设置如禁止吸烟、禁止火源、禁用手机等相关安全标志标识。

6. 橇装装置的安全保护设施、消防设施应按规范配置齐全，日常检修维护管理中应重点检查撬装加油装置的安全保护设施，如紧急泄压装置、防溢流装置、自动关闭保护阀以及自动灭火器等，同时加强对撬装加油装置的消防设施管理，如消防灭火器、消防沙、灭火毯、防毒面具等相关消防器材。确保消防器材的数量和设置内容满足要求。

7. 应急预案相关要求

应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。生产安全事故应急预案应满足以下几点：

（1）生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。

（2）有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：

1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；

2）应急指挥机构及其职责发生调整；

3）安全生产面临的风险发生重大变化；

4）重要应急资源发生重大变化；

5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

6）其他应当修订的情形。

（3）应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。

（4）生产经营单位应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，并依法向社会公布。

（5）生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

（6）应按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求编制应急救援预案，配置救援器材和劳动防护用品，以保证应急救援预案的有效性，在事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效的组织抢险和救助。本项目事故应急救援预案必须与企业总体预案相衔接。

（7）根据《生产安全事故应急预案管理办法》要求，应急预案必须经过评审或论证，才能由生产经营单位主要负责人签署公布。建设单位应将编制的应急救援预案报属地应急管理局备案，同时企业应按“预案”要求定期演练。

（8）事故应急救援所选用的救援器材、劳动防护用品应使用有相应资质的生产企业生产的产品，并保管好、维护好。事故应急救援的车辆、通讯器材、物资、药品等，必须定期检验、检查、检修、更换，做到随时可以使用。

（9）应急物资以满足消防应急救援需求为主，应做到以下几点：

1）消防应急救援装备的配备应针对救援任务的特点、典型灾害事故的类别，并综合考虑当地的自然条件和经济发展水平，且装备性能应满足消防应急救援的需要。

2）消防应急救援装备的配备应确保系统配套、搭配合理、功能齐全、数量充足。

3）消防应急救援装备的配备应优先选择性能先进、轻便高效、功能多样、通用性强的装备，应定期对已配装备的有效性、使用效能等方面进行检查评估，及时淘汰过期和低效能装备。

4）消防应急救援装备的配备应统一筹划，同类装备应尽量统一和兼容，消防应急救援工作中必不可少但使用频率低、价格昂贵的大（重）型装备应统筹配置。

5）所配备的消防应急救援装备应为符合国家相关市场准入规定的合格产品。

6）应根据不同灾害事故类别，选择防护、救生、警戒、洗消、照明、送风、排烟、通信等类装备及其他器材设备，装备配备要求应参考《消防应急救援装备配备指南》（GB/T29178-2012）内表1至10内容。

7）因本项目处于条件评价阶段，尚未完成应急救援预案编制工作，在完成应急救援预案编制并取得备案后，应根据本项目《应急救援预案》内容对应急救援物资的要求配备相应应急物资。

8. 项目施工期相关建议措施

（1）建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

（2）项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准，建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

（3）要求工程建设过程中，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产管理责任。

（4）施工过程中的主要危险提出主要建议：

1）建设单位应认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求；建立健全安全生产管理制度，对设计、施工、监理等单位的资质及能力进行严格审查。规范相关单位应履行的安全生产主体在责任。

2）施工合同中应明确对于甲乙双方安全管理责任、安全措施费用的有关规定。

3）在施工过程中必须严格执行相关法律法规。施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

4）特种作业必须持证上岗。特种设备应在安装过程中进行安装检验，并办理登记使用证，企业对所有特种设备应建立管理档案。

5）施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

6）高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚于架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

7）为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽，高处禁止倾倒垃圾，废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。

8）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

9）周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可靠。

10）加强施工监理；加强施工单位资质管理。施工作业前施工技术负责人针对施工项目进行技术方面的具体要求对具体操作者进行施工前技术要求的交代，帮助施工操作中解决一些技术难点，避免施工过程中出现，技术问题，这些具体问题一定要当面多操作者做交代，还要形成书面材料，双方签字确定落实并存档，以保证施工的进度和质量。

11）施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，制定专职安全生产管理人员进行监督检查和协调；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

9. 安全评价结论

9.1 危险、有害因素辨识结果

一、危险化学品及危险工艺辨识结果

1. 根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年调整），本项目涉及的危险化学品为柴油。

2. 本项目不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学品和特别管控危险化学品。

3. 根据《重点监管危险化学品名录》（2013年完整版）的规定，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

4. 根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版），本项目不涉及危险工艺。

二、重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》对本项目进行重大危险源辨识得知，本项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

三、危险、有害因素的辨识结果

本项目在运行过程中存在的主要危险、有害因素为：山体滑坡、地震、火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息；主要有害因素为：有毒物质、噪声。

四、定性、定量分析评价结果

1. 采矿场撬装加油站橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距不足，本报告已在安全对策措施中提出相关要求。

2. 汽车队撬装加油站橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距符合要求。

3. 本项目橇装装置均为50m3阻隔防爆橇装柴油加油装置，设备选型材料暂未涉及，本报告已在安全对策措施中提出相关要求。

4. 通过预先危险性分析评价分析，本项目橇装装置的主要危险为火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息等，危险等级均为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

5. 通过危险度评价分析，本项目橇装装置的危险性为低度危险，危险有害程度能控制在可接受的范围。

6. 通过作业条件危险性评价分析，本项目橇装装置在选定的评价单元中的作业均在一般危险或稍有危险范围，作业条件相对较为安全。

9.2 评价结论

综上所述：宜春钽铌矿有限公司油库升级改造项目在以后的项目建设和运行阶段，如施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中，在严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范和采纳本报告提出的安全对策措施与建议的前提下，符合国家和省关于橇装加油装置项目安全审查办法的要求，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求，从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

现 场 影 像

附件一 选用的安全评价方法简介

1.1 预先危险性分析评价（PHA）

一、评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

1. 大体识别与系统有关的主要危险；

2. 鉴别产生危险的原因；

3. 估计事故出现对人体及系统产生的影响；

4. 判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

二、分析步骤

预先危险性分步骤为：

1. 通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

2. 根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型；

3. 对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

4. 进行危险性分级；

5. 制定对策措施。

三、预先危险性等级划分

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为4个等级。等级表见附表1.1-1。

附表1.1-1 危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

1.2 危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制“危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见附表1.2-1。

附表1.2-1 危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100 m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见附表1.2-2。

附表1.2-2 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

1.4 作业条件危险性评价法

一、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

二、评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

三、赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见附表1.4-1。

附表1.4-1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见附表1.4-2。

附表1.4-2 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见附表1.4-3。

附表1.4-3 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

四、危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见附表1.4-4。

附表1.4-4 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

1.5 安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见附表1.5-1。

附表1.5-1 常见安全检查表格式

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件二 危险、有害因素的辨识及分析过程

2.1 辨识依据及产生原因

一、辨识依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对本项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022、《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对本项目的站址、总平面布置、建（构）筑物、物料、生产工艺及设备、公用工程及辅助生产设施等方面进行分析而得出。

二、产生原因

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022的规定，本项目存在以下四类危险、有害因素。

- 人的因素

1）心理、生理性危险、有害因素（代码：11）

本项目中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2）行为性危险、有害因素（代码：12）

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于加油站是一个开放的运行场所，来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

- 物的因素

1）物理性危险和有害因素（代码：21）

（1）设备、设施缺陷（代码：2101）

本项目中存在储罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

（2）电气危害（代码：2103）

本项目中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）运动物危害（代码：2108）

本项目中的机泵在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（4）明火（代码：2109）

包括检修动火，违章吸烟，动火及汽车排气管尾气带火等。

（5）标志缺陷（代码：2113）

本项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

2）化学性危险、有害因素（代码：2202）

（1）易燃易爆性物质

本项目中柴油是化学品液体。柴油为易燃液体（类别3），遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

（2）有毒物质

柴油经口、鼻进入人体的呼吸系统，能使人体器官损害而产生慢性中毒。当空气中油气含量为0.28%，人在该环境中经过12～14min便会有头晕感；如含量达到1.13%～2.22%，将会使人难以支持；含量更高时，则会使人立即晕倒，失去知觉，造成急性中毒。若皮肤经常与油品接触，则会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎或局部神经麻木等症状；油品进入口腔、眼睛时，会使黏膜枯萎，有时还会引起局部充血。

- 环境因素

本项目作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。（代码：3201、3214、3210、3110）

本项目中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

- 管理因素

本项目管理缺陷主要为安全教育培训、职业健康管理不完善，包括安全教育培训、人员持证、职业健康体检及其档案管理等不完善。（代码：45）

2.2 重大危险源辨识

### 2.2.1重大危险源辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；

生产单元：指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过其对应的临界量，则定为重大危险源；

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1                    （1）

式中：q1，q2……qn    —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2……Qn  —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2.2.2 危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本项目涉及的柴油被列入危险化学品重大危险源辨识范畴内的物质，柴油被列入表2（易燃液体类别3，W5.4），临界量为5000t。

本项目橇装装置属于橇装加油装置，生产单元和储存均设置在一套设备内，整体划分为一个单元。

柴油的相对密度（水＝1）：0.8～0.9g/ml，取0.85g/ml。

- 重大危险源辨识过程

- 表2.2-3 重大危险源的危险化学品及临界量

| 位置 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿场撬装加油站 | 橇装加油装置 | 柴油 | 表2（易燃液体W5.4） | 5000 | 42.5 | 0.0085 | ＜1 |
| 结论 |  | 不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |
| 汽车队撬装加油站 | 橇装加油装置 | 柴油 | 表2（易燃液体W5.4） | 5000 | 42.5 | 0.0085 | ＜1 |
| 结论 |  | 不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

从上述重大危险源辨识过程得知：本项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

2.3 主要危险、有害因素辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的规定，对本项目存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

2.3.1 主要危险因素辨识

一、火灾

柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾可能性有：

1. 泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（4）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（5）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（6）卸油、加油过程中的油气挥发；

（7）车辆碰撞事故、加油车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致油品泄漏。

2. 点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（4）防雷系统失效，出现雷电火花。

（5）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3. 人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

二、触电

主要包括触电和电弧灼伤。

本项目中有较多用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

三、车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。

站内加油、卸油汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

四、机械伤害

机械伤害是指机械做出强大的功能作用于人体的伤害。在生产过程中，如加油机使用泵的传动轴等设备的传动部件、转动轴等部位，这些设备在生产过程中频繁使用，作业人员在检修、巡查或操作过程中均造成意外伤害。

造成机械伤害事故，主要是由于设备制造质量不符合设计要求或设计上本身就存在缺陷，设备的安全防护装置没有或损坏，人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修，设备在非正常状态下工作等造成的。常见的因素有：

1. 违章操作，导致事故发生；

2. 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

3. 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致事故发生；

4. 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

5. 在不安全的机械上停留、休息，设备突然运转时，导致事故发生；

6. 机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行，导致事故发生；

7. 机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷，设备运行中导致事故发生；

8. 设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。

五、物体打击

物体打击指物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。

本项目罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂、脱落，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

六、中毒和窒息

柴油在储存情况过程中造成气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

人员进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

2.3.2 主要有害因素辨识

一、有害物质

运行、储存的柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

二、噪声

加油站运行中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

2.4 环境、自然危害因素分析

本项目在运行、检维修作业中可能存在因环境不良、地面物质堆积、操作空间过于狭窄，或操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。

滑坡是在重力作用下，高处的物质有向低处运动的趋势，但并非所有的山坡都会产生滑坡。发生滑坡的主要条件是层面倾角、层面上摩擦系数和滑动面的形态达到相应的条件。产生山体滑坡有地质原因和人为原因，地质方面主要与岩土类型、地质构造、地形地貌条件及水文地质条件等有关；违反自然规律、破坏斜坡稳定条件的人类活动都会诱发滑坡。

由于江西省气候具有明显的亚热带季风气候区特点，系中亚热带向北亚热带过渡区气候温和，四季分明，大雨集中在每年六、七月间，突然的大规模降水可能导致排水不畅，暴雨及洪水可能威胁加油站的安全。

此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

由于年平均温度为22℃～24℃，年极端最低气温-9.2℃，年极端最高气温39.6℃，夏季出现短暂高温天气时注意作业员工的防暑降温，同时注意储油设施和加油设备在高温气候时的安全。

附件三 定性定量评价

3.1 安全检查表法评价

本项目采矿场撬装加油站整体为东南朝西北方向，西北侧为矿山工人村，东侧为矿山运输道路，其余与山体相邻，东侧矿山运输道路旁存在架空电力线路；汽车队撬装加油站整体为西南朝东北方向，东北侧为产品堆存库，东侧为矿山运输道路，其余与山区相邻。本项目周围50m内无重要公共建筑物。

- 与周边环境的安全间距符合性

根据《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）第5.1.4条编制橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距检查表，分别见附表3.1-1。

附表3.1-1 橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 一、采矿场撬装加油站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站外建（构）筑物 |  | 橇装加油装置 | 检查情况 | 结论 |
|  |  | V＞20m³ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 50 | - | - |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 25 | - | - |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 20 | - | - |
|  | 二类保护物 | 16 | - | - |
|  | 三类保护物 | 12 | - | - |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体油罐 |  | 22 | - | - |
| 其他类物品生产厂房、库房和丙类液体油罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体油罐 |  | 16 | - | - |
| 室外变配电站 |  | 22 | - | - |
| 地上铁路 |  | 22 | - | - |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 8 | - | - |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 6 | 5 | 提出对策 措施 |
| 架空通信线 |  | 5 | 16 | 合格 |
| 架空电力线路 |  | 1倍杆高，且不小于6.5m | 16 | 合格 |
| 二、汽车队撬装加油站 |  |  |  |  |
| 站外建（构）筑物 |  | 橇装加油装置 | 检查情况 | 结论 |
|  |  | V＞20m³ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 50 | - | - |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 25 | - | - |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 20 | - | - |
|  | 二类保护物 | 16 | - | - |
|  | 三类保护物 | 12 | - | - |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体油罐 |  | 22 | - | - |
| 其他类物品生产厂房、库房和丙类液体油罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体油罐 |  | 16 | 19.7 | 合格 |
| 室外变配电站 |  | 22 | - | - |
| 地上铁路 |  | 22 | - | - |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 8 | - | - |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 6 | 6.01 | 合格 |
| 架空通信线 |  | 5 | - | - |
| 架空电力线路 |  | 1倍杆高，且不小于6.5m | - | - |

注明：上面表格数据取自《采用橇装加油装置的汽车加油装置技术规范》（SH/T3134-2023），“-”表示内无此项。

二、选址和规模符合性

附表3.1-2 选址和规模符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橇装式汽车加油站油罐的总容积应符合下列规定： - 设在城市中心区内时，油罐的总容积不应大于10m3； - 设在城市建成区内时，油罐的总容积不应大于20m3； - 设在其他区域时，油罐的总容积不应大于40m3； - 柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 | 《采用橇装加油装置的汽车加油装置技术规范》（SH/T3134-2023）5.1.1 | 采矿场撬装加油站和汽车队撬装加油站均为50m3，折算总容积均为25m3。 | 合格 |
| 2 | 当汽油罐单罐容积大于10m3时，罐内应设隔舱，隔舱的容积不应大于10m3。当柴油罐单罐容积大于20m3时，罐内应设隔舱，隔舱的容积不应大于20m3。 | 《采用橇装加油装置的汽车加油装置技术规范》（SH/T3134-2023）5.1.2 | 柴油容积均为50m3，设备选型材料未涉及。 | 提出对策措施 |
| 3 | 橇装式汽车加油站应独立建设 | 《采用橇装加油装置的汽车加油装置技术规范》（SH/T3134-2023）5.1.3 | 采矿场撬装加油站和汽车队撬装加油站均独立建设。 | 合格 |

三、评价小结：

采矿场撬装加油站橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距不足，本报告将在安全对策措施中提出相关要求；汽车队撬装加油站橇装式加油装置与站外建（构）筑物的安全间距符合要求。

选址和规模符合性安全检查表共检查3项内容，其中2项内容符合要求，1项内容企业提供的相关材料未涉及，本报告将在安全对策措施中提出相关要求。

3.2 预先危险性分析评价（PHA）

加油站主要生产过程预先危险性分析评价表见附表3.2-1。

附表3.2-1 主要生产过程预先危险性分析表

| 一 |  |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 火灾 |
| 作业场所 | 油罐卸油、储油；加油区加油 |
| 危险因素 | 易燃、易爆物质、容器、管道、设备损坏等 |
| 触发事件 | 1、在储油、运行过程中存在易燃物质的输送，在一定条件，遇点火源（如电气火花、雷击、静电、违章动火、用火、机械火花、极端高温等）可引发火灾事故。 2、项目使用的输送易燃液体的管道装置要求密封，如管道材料选用不当，或管道受摩擦磨损强度下降，或安全附件不全或不可靠，操作控制不好造成管道、阀门的劳失效，发生火灾爆炸。 3、项目使用的输送易燃液体的管道装置中由于静电接地不良导致静电火花，引发火灾。 4、储罐物质储存不当，储罐破损油品泄漏，无紧急切断系统或紧急切断系统故障，储油溢出或罐底无油空吸，引发事故。 5、项目运行和辅助装置中使用电气设备、设施，包括变压器、配电间、电气设备，同时使用电缆、电线，这些可能因负荷过载、绝缘老化，异物侵入等引起电气火灾。 6、突然的停电导致易然液体的喷出或溢出，或者管道中可能发生空气的倒灌，使燃爆物质混合，遇到火花导致火灾爆炸。 7、撞击或人为损坏造成储罐孔口接头处破坏、法兰、管道泄漏，发生意外事故。 8、由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备爆裂，引发火灾。 9、容器、设备制造质量缺陷、维护管理不周；未按有关规定及操作规程操作； 未按有关规定及操作规程进行现场检修动火、用火，引发火灾。 |
| 发生条件 | 1、易燃爆物聚集，达到爆炸临界极限； 2、存在点火源和燃烧物质 |
| 原因事件 | 1.明火 ①火星飞溅；②违章动火、用火；③外来人员带入火种； ④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥他处火灾蔓延；⑦其它火源。 2.火花 ①金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；②电气火花； ③线路老化，引燃绝缘层；④短路电弧；⑤静电；⑥雷击； ⑦机动车辆排烟；⑧打磨产生火花等。 3.其他意外情况 |
| 事故后果 | 人员伤亡、设备损坏，造成严重经济损失。 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、控制与消除火源 ①加强管理，严格执行动火证制度，加强防范措施； ②按标准装置避雷设施，并定期检查； ③严格执行防静电措施； ④通过通风可以有效防止易燃气体积聚，净风天气注意保持间隔作业。 2、 严格控制设备及其安装质量 ①严格要求并控制储油罐设备、管道、泵、阀的材质和制作、安装质量；设备、管线制造和安装单位必须由有资质的单位承担； ②工程监理部门切实管理； ③加油机、管道及其仪表要定期检验、检测； ④对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修； ⑤设备及电气按规范和标准安装，静电接地系统严格检验使其在安全工作范围，设备和电气设施定期检修，保证完好状态。 3、 加强管理、严格运行 ①定时、经常检查储罐、管道、加油机、管道之间的法兰接头、阀门以及其他管道部件的气密性和完好程度，发现问题立即修复，检修时注意做好静电防护； ②作业场所设置醒目的安全警示标志（如禁止烟火、禁打手机、熄火加油、5km/h等）； ③注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机。 ④检修时严守作业规程，做好隔离、清洗置换、通风，动火等作业必须在严格监护下进行； ⑤加强员工培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象； ⑥安全设施（包括消防设施、报警装置、油罐阻火器、防雷接地等）保持齐全完好； |
| 二 |  |
| 潜在事故 | 触电 |
| 作业场所 | 带电设备附近 |
| 危险因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |
| 触发事件 | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 7、雷击。 |
| 发生条件 | 1、人体接触带电体； 2、安全距离不够，引起电击穿； 3、通过人体的电流时间超过50mA/s； 4、设备外壳带电 |
| 原因事件 | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如油泵电机保护措施失效，外壳漏电、接线端子裸露等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、电工违章作业或非电工违章操作； 6、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |
| 事故后果 | 人员伤亡、引发二次事故 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、室内线路、加油机用电线路按照规范地埋，达到规范安全要求； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、施工、维修电焊作业时注意电焊机绝缘完好、接线不裸露，电焊机定期检测保证漏电在允许范围，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 6、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 7、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 8、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； |
| 三 |  |
| 潜在事故 | 车辆伤害 |
| 作业场所 | 加油站内道路 |
| 危险因素 | 车辆撞人，车辆撞设备、管线 |
| 触发事件 | 1、车辆带故障行驶（如刹车不灵、鸣笛喇叭失效、刮雨器失效等）； 2、车速过快； 3、道旁管线、管架桥无防撞设施和标志； 4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）； 5、超载驾驶； |
| 发生条件 | 车辆撞击人体、设备、管线等 |
| 原因事件 | 1、进入油站的驾驶员工作精力不集中、行驶违章、酒后驾车、疲劳驾驶； 2、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车； 3、加油站作业人员引导车辆不力。 |
| 事故后果 | 人员伤害，撞坏管线等造成二次事故 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持进出加油站的道路畅通，保持路面状态良好； 3、加强对进站加油车辆的引导，发现驾驶员违章立即提醒纠正； 4、闲杂人员和闲杂车辆不允许进入加油站场内。 |
| 四 |  |
| 潜在事故 | 机械伤害 |
| 作业场所 | 设备的传动、转动部位 |
| 危险因素 | 绞、碾、碰、戳、卷缠，伤及人体 |
| 触发事件 | 1、检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳； 2、衣物或擦洗设备时棉纱或手套等被绞入转动设备； 3、旋转部件、管线、加油枪滑动，导致物体撞击伤人； 4、设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害； 5、突出的机械设备设施部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤。 |
| 发生条件 | 人体碰到转动、移动等运动物体，碰上尖锐物体 |
| 原因事件 | 1、设备机械安全防护装置缺失或有缺陷； 2、机械设备的保险、信号装置有缺陷； 3、员工工作时注意力不集中； 3、劳动防护用品未正确穿戴； 4、违章作业 |
| 事故后果 | 人体伤害 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、加油机设备设置的防护罩不允许随意打开； 2、工作时注意力要集中，要注意观察； 3、正确穿戴好劳动防护用品； 4、作业过程中严格遵守操作规程； 5、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态。 |
| 五 |  |
| 潜在事故 | 物体打击 |
| 作业场所 | 加油区域、公用工程设备场所 |
| 危险因素 | 物体坠落或飞出 |
| 触发事件 | 物体坠落或飞出击中人体 |
| 发生条件 | 高处物体未固定、固定不牢或被碰撞 |
| 原因事件 | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、起重吊装作业，因捆扎不牢或有浮物，或吊具强度不够或斜吊斜拉致使物体倾斜； 4、设施倒塌； 5、发生爆炸事故，碎片抛掷、飞散； 6、施工、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、避免起重、高处作业区和其它有坠落危险区域行进和停留； 2、高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠； 3、及时清除、加固可能倒塌的设施； 4、保证检修作业场所、吊装场所有足够的空间； 5、设立警示标志； 6、加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； 7、加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 8、作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽； 9、交叉作业时应设立相应的警示标志。必要时采取相应的围护。 |
| 六 |  |
| 潜在事故 | 中毒和窒息 |
| 作业场所 | 撬装装置内部 |
| 危险因素 | 油品物料泄漏；储罐设备内作业、抢修作业时接触窒息性场所。 |
| 触发事件 | 1、柴油物质的气体泄漏空间且有积聚； 2、设备内作业时柴油有害物料未彻底清洗干净，通风不良，与有害物质连通的管道未进行有效的隔绝等； 3、在容器内作业时缺氧。 |
| 发生条件 | 1、油品物料超过容许浓度； 2、有害物质摄入体内； 3、缺氧。 |
| 原因事件 | 1、油品物质局部浓度超标； 2、通风不良； 3、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4、作业人员不清楚泄漏物料的种类，应急不当； 6、未戴防护用品； 7、在作业场所进食、饮水等引起误服； 8、救护不当； 9、在缺氧、窒息场所作业时无人监护。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、加强检查、检测油品物质有否跑、冒、滴、漏； 2、教育、培训职工掌握有关油品的特性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； 3、制定安全技术规程及作业安全规程； 4、定期检修、维护保养，保持设备完好；检修油罐时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测含氧量到（18～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5、要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程、作业规程； 6、配备相应的防护器材、急救药品； 7、制定应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 |

评价小结：

通过预先危险分析，本项目橇装装置主要危险为火灾、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息等危险等级均为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

3.3 危险度评价

本评价单元分为橇装加油装置。

一、采矿场撬装加油站

橇装加油装置主要危险物质为柴油，属丙A类易燃液体，故物质取5分；

橇装加油装置柴油最大储量为50m3，故容量取2分；

橇装加油装置柴油在常温、常压下储存，故温度、压力取0分；橇装加油装置加油过程中有一定危险的操作，故操作取2分。

采矿场撬装加油站橇装加油装置危险度得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

二、汽车队撬装加油站

橇装加油装置主要危险物质为柴油，属丙A类易燃液体，故物质取5分；

橇装加油装置柴油最大储量为50m3，故容量取2分；

橇装加油装置柴油在常温、常压下储存，故温度、压力取0分；橇装加油装置加油过程中有一定危险的操作，故操作取2分。

汽车队撬装加油站橇装加油装置危险度得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

三、评价小结

综上所述，本项目橇装加油装置危险度得分均为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

3.4 作业条件危险性评价

3.4.1 评价单元

根据本项目运行过程的分析，确定评价的作业单元为：油罐接卸油品作业、加油区加油作业、加油装置内车辆道路引导作业等单元。

3.4.2 作业条件危险性评价结果

以储罐区卸油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见附表3.4-1。

1）事故发生的可能性L：在卸油作业操作过程中，由于物质为易燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：卸油按每周一次，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

附表3.4-1 各单元危险评价表

| 序 号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐接卸油作业 | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 2 | 加油机加油作业 | 火灾，爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 寒冷气候和高温气候环境 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 3 | 加油装置内车辆道路引导作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |

由附表3.4-1的评价结果可以看出，本项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

本项目橇装装置的安全运行首先应重点加强对油油罐、加油机柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好加油装置操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油安全作业。

3.5 储存装置的安全性评价

本项目橇装加油装置运营过程中基本无三废排放。

本项目橇装加油装置拟按照国家规范要求设置消防系统，油罐、设备、管道、电气设施等设置防雷接地、防静电系统。

本项目橇装加油装置拟由具有国家设计、制造和安装资质的单位负责设备设施的设计、购置、施工，因此企业在按照国家相应要求进行油罐、加油机、管线等设备选型和制作安装、检测调试的情况下，改建项目的储存装置能够形成符合安全生产的支持条件。

附件四 安全评价依据

4.1 法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国职业病防治法》主席令〔2018〕第52号，2018年12月29日修正生效

《中华人民共和国消防法》主席令〔2021〕第81号，2021年4月29修正生效

《中华人民共和国安全生产法》主席令〔2021〕第88号，2021年6月10日修正，自2021年9月1日起实施

《中华人民共和国突发事件应对法》主席令〔2024〕第25号，2024年6月28日修订，自2024年11月1日起施行

《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2002〕第344号，2011国务院第591号令、2013年国务院第645号修订

《工伤保险条例》国务院令〔2003〕第275号，2010年国务院令第586号修改

《易制毒化学品管理条例》国务院令〔2005〕第445号，2016年国务院第666号令、2018年国务院第703号修订

《生产安全事故应急条例》国务院令〔2019〕第708号，2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订

《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定》国家安监总局令第77号令

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（国家总局令第79号修正）

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第88号（2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）

《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委调整）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《各类监控化学品名录》工信部[2020]第52号

《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕第95号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕第12号

《国家安全监管总局办公厅关于印发批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号

《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）

《生产安全事故罚款处罚规定》应急管理部令第14号

《产业结构调整指导目录（2024年本）》国家发展和改革委员会令第7号

《江西省人民政府关于印发江西省水污染防治工作方案的通知》赣府发〔2015〕62号

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字[2021]100号

《江西省应急管理厅办公室关于印发<加油站安全检查表>的通知》（赣应急办字〔2023〕111号）

4.2 标准、规范

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

《工业金属管道设计规范（2008年版）》GB50316-2000

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014

《车用柴油》（国家标准第1号修改单）GB19147-2016/XG1-2018

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2023

《化学品危险性评价通则》GB/T22225-2008

《建筑抗震设计标准（2024年版）》GB/T50011-2010

《双层罐渗漏检测系统 第1部分：通则》GB/T30040.1-2013

《双层罐渗漏检测系统 第2部分：压力和真空系统》GB/T30040.2-2013

《双层罐渗漏检测系统 第3部分：储罐的液体媒介系统》GB/T30040.3-2013

《双层罐渗漏检测系统 第4部分：应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或蒸气传感器系统》GB/T30040.4-2013

《双层罐渗漏检测系统 第5部分：储罐液位仪测漏系统》GB/T30040.5-2013

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018

《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020

《加油站埋地用热塑性塑料复合管道系统》GB/T39997-2021

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010

《加油站服务技术规范》SB/T10591-2011

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T3022-2019

《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）

《汽车加油加气站消防安全管理》XF/T3004-2020

《阻隔防爆橇装式加油（气）装置防雷技术规范》QX/T450-2018

《安全评价通则》AQ8001-2007

《安全预评价导则》AQ8002-2007

《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》AQ3001-2021

《加油站作业安全规范》AQ3010-2022

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》AQ/T3050-2013

《阻隔防爆橇装式加油（气）装置技术要求》AQ/T3002-2021

附件五 收集的文件、资料目录

- 附件

- （1）营业执照

- （2）建设用地规划许可证等相关用地证明

- （3）投资备案文件

2. 附图

（1）总平面布置图