卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）安全验收评价GAAP[2025]0144号

卡博特蓝星化工（江西）有限公司

年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）

安全验收评价报告

（终稿）

建设单位：卡博特蓝星化工（江西）有限公司

建设单位法定代表人：王学彬

建设项目单位：卡博特蓝星化工（江西）有限公司

建设项目单位主要负责人：董铭

建设项目单位联系人：朱佳华

建设项目单位联系电话：15779254726
公  章

2025年6月5日
卡博特蓝星化工（江西）有限公司

年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）
安全验收评价报告

（终稿）
评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002
法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

评价负责人：王  冠

评价机构联系电话：0791-87379377

报告完成日期：2025年6月5日

卡博特蓝星化工（江西）有限公司

年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）
安全验收评价报告技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。
二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                       2025年6月5日
规范安全生产中介行为的九条禁令
  一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；
  二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；
  三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；
  四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
 五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；
  六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；
  七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；
  八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；
  九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。
评 价 人 员

	
	姓名
	职业资格证书编号
	从业信息

识别卡编号
	签字

	项目负责人
	王冠
	S011035000110192001523
	027086
	

	项目组成员
	王冠
	S011035000110192001523
	027086
	

	
	曾华玉
	0800000000203970
	007037
	

	
	谢寒梅
	S011035000110192001584
	027089
	

	
	郑强
	0800000000101605
	001851
	

	
	王书杰
	20231004636000000428
	36250406361
	

	报告编制人
	王书杰
	20231004636000000428
	36250406361
	

	报告审核人
	王波
	S011035000110202001263
	040122
	

	过程控制负责人
	檀廷斌
	1600000000200717
	029648
	

	技术负责人
	周红波
	1700000000100121
	020702
	


前    言

卡博特蓝星化工（江西）有限公司成立于2004年3月15日，卡博特蓝星化工（江西）有限公司注册资金2520万美元，法人代表王学彬，占地面积97310.7m²。该公司位于九江市星火工业园区，生产厂区A单元设置一套年产6600吨气相二氧化硅生产装置和B单元设置一套年产8000吨气相二氧化硅生产装置。因企业生产需求，先期建设甲类仓库、中控室，属于年产8000吨气相二氧化硅项目辅助设施，为本项目验收项目。
《卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目安全条件评价报告》由江西省赣华安全科技有限公司编制，于2022年8月19日取得九江市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全条件审查意见书；《卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）安全设施设计》由江西省化学工业设计院编制，于2023年9月20日取得九江市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书。施工单位为中石化工建设有限公司，具有建筑工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级，资质证书编号：D213018138。监理单位为九江石化工程建设监理有限公司，具有化工石油工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质，证书编号：E136001056-4/2。该项目年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）试生产（使用）方案于2024年7月9日取得永修县应急管理局出具的试生产方案回执，试生产期限为2024年7月10日至2025年7月9日。
该项目甲类仓库储存的危险化学品主要有：油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、一甲基三氯硅烷（机修废料）、柴油、硝酸废液（实验室用）、氢氟酸废液（实验室用）、乙醇（实验室用）等，其中氢氟酸废液为重点监管的危险化学品。该项目不构成重大危险源，不涉及重点监管的危险化工工艺。
受卡博特蓝星化工（江西）有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）的安全验收评价工作。我中心组织项目评价组对项目的设计、施工及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析，依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，按照《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全验收评价导则》AQ8003-2007、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等的要求，编制完成本报告。本报告不足之处，敬请指正。

本评价报告是在卡博特蓝星化工（江西）有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组对现场检查完毕后，对设备、设施、地点、规模、范围、储存的物料等自行进行改造，而未通知评价公司，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

在安全验收评价工作中，得到了该公司领导、负责同志等的大力支持与配合，在此深表谢意!
目    录

V前言


1第1章编制说明


11.1评价目的


11.2前期准备情况


21.3评价对象和范围


31.4评价工作经过和程序


5第2章建设项目概况


52.1企业简介


62.2项目概况


72.3厂址概况


102.4总图及平面布置


152.5仓储物料


162.6装卸流程


172.7公用工程及辅助设施


252.8消防系统


272.9安全管理


35第3章危险、有害因素的辨识结果及依据说明


353.1危险物质的辨识结果及依据


383.2危险、有害因素的辨识结果及依据


383.3可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素的分布


393.4可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布


393.5重大危险源辨识结果


40第4章安全评价单元的划分结果及理由说明


404.1评价单元划分依据


404.2评价单元的划分结果


41第5章采用的安全评价方法及理由说明


415.1采用评价方法的依据


425.2各单元采用的评价方法


425.3评价方法简介


43第6章定性、定量分析危险、有害程度的结果


436.1固有危险程度的分析结果


456.2各单元危险、有害程度定性分析结果


476.3风险程度的分析结果


49第7章安全条件和安全生产条件的分析结果


497.1建设项目的外部情况分析结果


507.2建设项目的安全条件


527.3安全设施的检验、检测和调试情况


527.4建设项目安全生产条件的分析结果


817.5可能发生的危险化学品事故及后果、对策


84第8章评价结论


88第9章安全对策措施与建议


94第10章与建设单位交换意见情况


96A.1危险、有害物质的辨识


96A.2危险、有害因素的辨识


116A.3重大危险源辨识


121A.4外部安全防护距离


122附件B定性、定量分析危险、有害程度的过程


122B.1项目厂址及周边环境单元


126B.2平面布置及建构筑物单元


130B.3仓库单元


134B.4控制室单元


138B.5安全管理单元


145B.6法律法规符合性检查单元


146附件C安全评价依据


146C.1法律、法规


148C.2规章及规范性文件


152C.3国家相关标准、规范


154C.4行业标准


154C.5项目文件、工程资料


156附件D危险化学品理化性质表


169附录





第1章编制说明

1.1评价目的

安全验收评价的目的是：

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对建设项目及其安全设施生产（使用）情况进行安全验收评价，为建设项目安全设施竣工安全验收提供技术依据，为应急管理部门实施行政许可提供依据。

2、通过对建设项目的安全设施、设备、装置及实际运行状况及安全管理状况的安全评价，查找、辨识及分析建设项目运行过程潜在的危险、有害因素，预测其发生事故的可能性及严重程度。
3、检查建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查建设项目的安全设施与安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性及安装、施工、调试、检验、检测情况，检查安全生产管理规章制度、安全规程、事故应急预案的健全情况及安全管理措施到位情况，得出建设项目与安全生产法律、法规、规章、标准、规范符合性的结论；根据预测发生事故的可能性及严重程度，评价项目采取的安全设施及措施后的风险可接受程度，提出合理可行的安全对策措施建议。

4、根据《危险化学品重大危险源》的要求，对危险化学品重大危险源进行评估。

5、为该项目的安全生产管理、事故应急预案，安全标准化等工作提供指导。
1.2前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1、成立了安全评价工作组，收集法律法规及建设项目资料；

2、根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3、收集了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

1.3评价对象和范围

经过与建设单位协商，确定本次安全验收评价的范围为卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）。

具体包括：3150中控室、3330甲类仓库以及涉及的公用辅助工程。其中新建3150中控室内的机柜间不在本次评价范围内。
该公司西厂区内其余建构筑物、规划新建的建构筑物均不在本次评价范围内。

本评价报告是在卡博特蓝星化工（江西）有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组对现场检查完毕后，对地点、仓储规模、仓储物料等自行进行改造，而未通知评价公司，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

本评价针对评价范围内的厂址、总平面布置、建筑设备装置所涉及的危险、有害因素进行辨识，根据相应法律、法规、标准、规范及安全设施设计的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。本报告评价内容主要为：

1、评价项目与安全设施设计的一致性；
2、检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

3、检查安全设施、措施在生产运行过程中的有效性；

4、评价公用工程、辅助设施与该项目的配套性；

5、检查审核国家强检的设备、设施等的检测情况；

6、检查审核人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；

7、检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

8、分析项目存在的危险、有害因素，并采用定性、定量评价方法，确定该项目的危险程度；

9、检查、评价周边环境与项目的适应性，事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练、演练等的有效性；

10、对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并充分与委托方交流意见；
11、得出科学、客观、公正的评价结论。

1.4评价工作经过和程序

1.工作经过

接受建设单位的委托后，我中心对该项目进行了风险分析，根据风险分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解项目的运行情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理验收评价所需要的各种文件、资料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该项目安全验收评价结论。最后依据《安全评价通则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等编制了本安全评价报告。

报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经修改补充完善后，由各审核人员确认后，完成安全验收评价报告。

2.安全评价程序

评价工作大体可分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的分析和危险、有害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，通过对该项目现场、相关资料的检查、整理，运用合适的评价方法进行定性或定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全评价工作程序如图1-1所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



第2章建设项目概况

2.1企业简介

1.企业简介

卡博特蓝星化工（江西）有限公司成立于2004年3月15日，卡博特蓝星化工（江西）有限公司注册资金2520万美元，法人代表：王学彬，占地面积97310.7m²。该公司位于九江市星火工业园区。

该企业先后投资实现投产A单元年产6600吨气相二氧化硅装置和B单元年产8000吨气相二氧化硅装置，采用国际先进的一甲基三氯硅烷和四氯化硅在氢氧焰的情况下高温水解生成气相二氧化硅。主要装置设施包括A单元加工区、B生产加工区、中控室MCC1、MCC2、酸碱处理区、双氧水罐区、循环冷却水装置、空压站、风机房、树脂库、包装产品仓库、包装材料库、维修及备品备件库、综合楼、门卫室、危险废弃品仓库。

卡博特蓝星化工（江西）有限公司现有人员68余人，为总经理负责制，设有生产部、质量部、维修部、仓储部、安全健康环保部等职能部门。公司配备了一定数量的特种作业人员，其中电工3人、叉车司机9人、焊接与热切割1人、化工自动化控制仪表作业4人，特种作业人员均取得相应的证书，在有效期内。
卡博特蓝星化工（江西）有限公司配备专职安全管理人员3人，班组配备兼职安全员。该公司主要负责人、安全管理人员共4人经过九江市应急管理局组织的危险化学品安全管理培训并经考试合格取得合格证书。

卡博特蓝星化工（江西）有限公司于2023年5月10日委托江西守实安全科技有限公司对该公司3150中控室进行了抗爆风险分析，出具了《控制室爆炸安全性评估报告》，结论为此控制室所受超压大于6.9kpa处于爆炸安全范围之外,故需要进行抗爆设计加固处理。本项目新建控制室为抗爆建筑物。
2.2项目概况
2.2.1项目概况
1.项目概况

项目名称：卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）

项目地址：星火工业园（化工园区）

企业性质：有限公司

投资主体：卡博特蓝星化工（江西）有限公司

建设单位：卡博特蓝星化工（江西）有限公司

法定代表人：王学彬

厂区占地面积：97310.7m²

项目建设内容：①3330甲类仓库，甲类1、2、5、6项，占地面积100.0m2，H=6.15m，用于储存油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、一甲基三氯硅烷（机修废料）、柴油、硝酸废液（实验室用）、氢氟酸废液（实验室用）、乙醇（实验室用）等；②3150中控室，丁类，占地面积387.8m2，H=6.30m，内设自动化控制系统、可燃有毒气体报警检测系统、视频监控系统等。
建设项目取得《江西省企业投资备案通知书》（永修县行政审批局2022年02月25日），项目统一代码为“2202-360425-04-01-729156”，项目名称“年产8000吨气相二氧化硅项目”，建设内容及规模“项目建设占地面积4000平方米，总建筑面积1200平方米”。
安全条件评价单位：江西省赣华安全科技有限公司，《卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目安全条件评价报告》于2022年8月19日取得九江市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全条件审查意见书，九应急危化项目安条审字[2022]13号。
安全设施设计单位：江西省化学工业设计院，该公司具有化工石化医药行业甲级资质。《卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）安全设施设计》于2023年9月20日取得九江市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书。九应急危化项目安设审字[2023]24号。
施工单位：中石化工建设有限公司，具有建筑工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级，资质证书编号：D213018138。

监理单位：九江石化工程建设监理有限公司，具有化工石油工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质，证书编号：E136001056-4/2。

与设计变化情况：安全设施设计中拟将原有装置机柜间迁入3150中控室（抗爆）内，因原有装置机柜间已进行抗爆加固处理，未进行搬迁，3150中控室在本次评价范围内不涉及机柜间。

2.2.2项目组成

该项目组成见表2.2-1。

表2.2-1　项目组成一览表

	序号
	类别
	名称
	说明
	备注

	1
	储存设施
	3330甲类仓库
	储存油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、一甲基三氯硅烷（机修废料）、柴油、硝酸废液（实验室用）、氢氟酸废液（实验室用）、乙醇（实验室用）等
	新建

	2
	服务设施
	3150中控室
	全厂性控制室
	新建


2.3厂址概况

2.3.1地理位置及周边环境
1.地理位置

厂址位于九江市永修县境内星火工业园区，西临昌九高速公路，距南昌市56km，距九江市89km，均为高速公路，在厂址西侧约0.8km即为昌九高速公路艾城站。

国家铁路主干线京九铁路从星火工业园区的东侧通过，附近有杨家岭站，江西蓝星星火有机硅有限公司设有铁路专用线用于铁路运输及货物装卸。距厂址8km处修河有码头，可通过500吨级船舶，经鄱阳湖与长江相通，或在九江港码头转运。

卡博特蓝星化工（江西）有限公司厂址位于星火工业园区内，该公司用地及周围区域均为工业开发用地。

2.周边环境

卡博特蓝星化工（江西）有限公司位于永修县星火工业园区，总占地面积约97310.7m²，项目场地四周建有实体围墙，围墙高度约2.2m。

东：场址东侧90m范围内为空地，较远处是星火有机硅厂停车场。

南：场址南侧为江西星火狮达科技有限公司办公楼及甲、乙类车间；围墙外设有一条10KV架空电力线（H=10.5m），距围墙10.5m；在卡博特蓝星化工（江西）有限公司厂区范围内南侧建设有林德气体（厦门）有限公司九江分公司甲醇制氢装置（使用防护栏与该企业分隔）。
西：依次为园区道路、江西星火工程建设有限公司、G316国道，场址西侧580m处为艾城镇。
北：依次为S508省道、江西蓝星星火有机硅有限公司100kt/a有机硅装置。

厂址周边500m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边无风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。
该项目厂区周边情况详见下表。

表2.3-1厂区周边情况一览表
	序号
	相对位置
	名称
	该项目建筑物
	间距（m）
	备注

	1
	东
	星火有机硅厂停车场
	3330甲类仓库
	90
	

	2
	南
	江西星火狮达科技有限公司甲类厂房
	3330甲类仓库
	44.6
	石油化工企业

	
	
	江西星火狮达科技有限公司办公楼
	3330甲类仓库
	46
	石油化工企业

	
	
	架空电力线（H=10.5m）
	3330甲类仓库
	32.7
	

	
	
	林德化工甲醇制氢装 置
	3330甲类仓库
	140
	

	
	
	厂外道路
	3330甲类仓库
	21.6
	

	3
	西
	园区道路
	3330甲类仓库
	70
	

	
	
	江西星火工程建设有限公司办公楼
	3330甲类仓库
	110
	石油化工企业

	
	
	G316国道
	3330甲类仓库
	396
	

	
	
	艾城镇
	3330甲类仓库
	580
	

	4
	北
	S508省道
	3150中控室
	52
	

	
	
	江西蓝星星火有机硅有限公司100kt/a有机硅装置
	3150中控室
	110
	石油化工企业


2.3.2自然条件

1、气象条件

永修县属于西高东低的地势区‌，呈梯级分布。南九公路（105国道）以西多为山地，主要有九岭山脉东端的云山和杨岭山等，最高峰海拔969米。京九铁路以东为河湖冲积平原，海拔在30米以下，中部沿南九公路两侧，丘陵交错。‌永修县属于中亚热带与北亚热带过渡区，为湿润季风性气候‌。永修县的气候特点是光热丰富，气候温暖，四季分明。全县日照时数历年平均为1937.7小时，日平均5.3小时，日照率为44%；太阳总辐射量110.2千卡/平方厘米。历年平均气温为16.9℃，1月份平均气温3.3℃，7月份平均气温29℃。年平均降雨量为1485.3毫米，雨量较集中于4-6月，全年无霜日平均为246余天，年平均雷暴日数为11～16天。

2、水文条件
场地上层滞水对混凝土结构无腐蚀性（按弱透水层中的地下水考虑），对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性；场地第四系松散岩类孔隙水对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢具弱腐蚀性。

根据当地水文资料，修河下马湾二十年一遇洪水位为29.69m（吴淞高程），拓林水库修建后的最高水位为24.5m。

3、地质情况

卡博特蓝星化工(江西)有限公司厂址处于修水河Ⅲ级阶地后缘，地形为小丘陵地带，已经过平整，呈梯级结构，地势南高北低。铁路专用线及以北地面标高在26.6～30.0m左右，以南地面标高大部分在30.0～31.0m左右。
场地地层结构及工程特性：
据钻探揭露，勘探深度内，场地地层结构由第四系人工填土层（Qml）.第四系中更新统冲积层（Q2al）及第三系新余群基岩（Exn）组成。按其岩性及其工程特性，自上而下可依次划分为①素填土、②粘土、③含粘土卵石及④泥质粉砂岩。
4、地震
据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）附录A，本区地震基本烈度6度。根据规范第4.1.1条规定，场地为对建筑抗震一般地段，根据最新的江西地震抗灾条例，设计时应按地震基本烈度7度进行抗震设防，其中甲乙类建构筑物按照7度要求加强抗震措施。
2.4总图及平面布置

2.4.2总平面布置

1.总体布局

该公司厂区按生产及管理功能分区布置，包括以下几个部分，主要生产、辅助装置位于厂区的北部区域，库区位于厂区南部。
（1）生产区：包括工艺装置A单元、工艺装置B单元、酸碱罐区、酸碱处理区等。
（2）公用工程：包括循环冷却水、脱离子水及空压制氮、原料储存等。
（3）库区：包括甲类仓库、双氧水罐区、包装成品库、包装材料库等。

（4）办公区：包括办公楼、浴室、变配电、备品备件库和控制室等。

该项目平面布置描述如下：
3330甲类仓库位于厂区西南角，其东侧为丁类仓库预留用地（不在本次评价范围内），南侧为围墙，西侧为维修固废棚，北侧为WPS办公室和深加工车间预留用地（不在本次评价范围内）。

内部设防火分区，从西向东依次为防火分区一、防火分区二，其中防火分区一设有隔间，将酸碱类与废矿物油、机修废料之间采用隔板进行分隔。

3150中控室位于办公区，其东侧为C单元配电室预留空地，南侧为深加工车间预留用地（不在本次评价范围内）西侧为备品备件库与浴室，北侧为公司办公楼。

内部设有控制室、空调机房、工程师站、机柜间（不在本次评价范围内）、储藏间、茶水间、卫生间以及部分预留空间。从西向东依次为空调机房、预留空间、控制室、机柜间（不在本次评价范围内），靠近南侧墙壁中部位置为茶水间和卫生间，东侧隔壁为储藏间。

具体布置详见附件《竣工图》。

表2.4-1建构筑物防火间距一览表
	序号
	厂内建构筑物
	方向
	与周边设施名称
	间距/m
	备注

	1
	3150中控室
	东
	3750C单元生产装置 甲类
	42.9
	

	
	
	
	3750C单元生产装置燃烧炉（丁类、明火）
	30.2
	

	
	
	
	3450 C单元配电室（丁类）
	4.9
	

	
	
	南
	深加工车间（甲类）
	40.1
	

	
	
	西
	1200备品备件库与浴室（丁类）
	25.2
	

	
	
	北
	办公楼（民用建筑）
	20
	

	2
	3330甲类仓库
	东
	丁类仓库
	29.2
	

	
	
	南
	围墙
	21.6
	

	
	
	
	狮达有限公司车间（甲/乙）
	44.6
	

	
	
	
	狮达有限公司办公楼
	46
	

	
	
	西
	1202维修固废棚（丁类、明火）
	39.2
	

	
	
	北
	1510WPS办公室
	34.6
	

	
	
	
	深加工车间（甲类） 
	39.6
	

	
	
	
	厂区主要道路
	10.3
	


2.4.3竖向布置

厂址场地地形地貌较为简单，地势平坦，故竖向布置采用平坡式布置，以减少工程量。厂区建筑物室内外标高差一般为30cm，路面砼结构层厚30cm，道路为砼路面。
厂内雨水及处理后的生活污水由厂区排水管网汇集再排出至厂外园区排水管网；生产污水经厂内污水管网排入厂污水处理系统集中进行处理，经处理达到园区排放标准后排入厂外园区排水管网。

2.4.4主要建（构）物

1.评价范围内主要建构筑物。
表2.4-2主要建构筑物一览表
	序号
	名称
	火灾类别
	占地面积(㎡)
	耐火等级
	结构形式
	层数
	备注

	1
	3330甲类仓库
	甲
	100.0
	一级
	框架结构
	1
	新建

	2
	3150中控室
	丁
	387.8
	一级（抗爆）
	框架结构
	1
	新建


（1）基础形式：根据提供的地质勘探报告，本工程甲类仓库基础为柱下独立基础+地梁，中控室基础采用钢筋混凝土整板基础+独立基础。

（2）建筑物柱：本工程现浇钢筋混凝土框架柱均采用矩形柱，便于施工。

2.建筑防护

为节约投资，提高防腐效果，缩减防腐面积，集中处理，重点设防，对有防腐蚀要求的的车间、场地采用耐腐蚀地坪，防止有害物质对地坪的腐蚀。对于大量泄漏的腐蚀性物质，设置围堤收容，以减少腐蚀影响。对有防腐蚀要求的平台、地坪，采用相应的耐腐蚀材料。对梯子、栏杆应加强检查、维修，防止因腐蚀而发生意外事故。

室外工程的防腐地面及地沟一般采用花岗岩板材作为防腐面层，室内楼地面及地沟采用整体防腐面层。地面上大型设备基础采用花岗岩板材面层或水玻璃整体混凝土基础，小型设备基础采用玻璃钢防腐面层或耐酸磁板面层。所有钢构件均刷醇酸磁漆两底两面防腐。

有防爆要求的厂房、仓库防爆泄压均采取轻型墙面板和轻型屋面板技术措施。围护墙采用钢筋砖防爆墙。

3. 建筑防火

（1）建筑物耐火等级

所有建、构筑物在表2.4-2主要建构筑物一览表中明确了生产火灾危险性类别；建筑面积；结构形式；建筑层数等。

2.建筑物的耐火性能

该项目甲类仓库构筑物为不燃烧体，钢筋混凝土柱、承重砖墙耐火极限为3.0h；钢筋混凝土梁耐火极限为2.0h；钢筋混凝土楼板、屋顶承重构件及疏散楼梯耐火极限为1.5h。钢结构受力构件柱、梁、屋面三铰拱防火采用外包轻质耐火材料内衬岩棉其耐火等级为一级，耐火极限分别为3.0h、2.0h、1.5h，其余屋面钢构件及围护钢构件均刷防火涂料使其耐火等级为一级。

其他建、构筑物构件为不燃烧体。建、构筑物的钢筋混凝土柱、承重砖墙耐火极限为2.5h；钢筋混凝土梁耐火极限为1.5h；钢筋混凝土楼板、屋顶承重构件及疏散楼梯耐火极限为1h。所有钢结构受力构件柱、梁、屋面三铰拱防火采用外包轻质耐火材料内衬岩棉其耐火等级为一级，耐火极限分别为2.5h、1.5h、1h，其余屋面钢构件及围护钢构件、管廊架等均刷防火涂料使其耐火等级为一级。

3.建筑的安全疏散

该项目建筑设计满足防火疏散要求。甲类仓库、中控室均设有二个及以上安全疏散出口。
疏散楼梯净宽大于1.1m；疏散走道的净宽大于1.4m；疏散门的净宽大于0.9m；其他工作梯净宽大于0.8m，坡度小于45度，用于疏散的安全出口、楼梯、通道应设置醒目标志。

爆炸危险区域范围内的疏散门，开启方向朝向爆炸危险性较小的区域一侧；爆炸危险场所的外门口为防滑坡道。

4.其他

①墙体：除砖混结构建筑物采用多孔砖外，其余框架结构建筑物填充墙均采用加气砼砌块等轻质材料。

②门窗：所有建筑物均采用塑钢窗，钢门、木门。

③楼地面：除有防腐要求的厂房、仓库做防腐楼地面外，其余厂房、仓库和建筑物均做细石砼地面，水泥压光地面。火灾爆炸危险区域地面均为不发火地面，不设置地沟、地坑。

④屋面：现浇钢筋混凝土屋面防水采用高聚物改性沥青防水卷材。

⑤抗震：该地区地震基本烈度为6度，本工程甲类仓库，中控室子项为抗震重点设防类，抗震设防类别为乙类，框架抗震等级提高1度为7度采取抗震措施，框架抗震等级为三级。其余的按照基本烈度设防。

4. 空调

在中控室内设置冷暖空调，采用全空气式空调系统，空调采用恒温恒湿空调机组，调节室内温度和湿度。空调机组一开一备，机柜间的空调为24小时运行，要求自带温度传感器，压差传感器及报警功能，当机柜间超过设定温度时，空调会自动报警。且运行空调与备用空调之间设置故障自动切换，定时自动切换。

5. 通风空调及防排烟消防措施

所有通风系统风管及保温均采用不燃、难燃的设备和材料，为B1级耐火，排烟风管均采用镀锌钢板，设于吊顶内的排烟风管采用不小于40mm 厚的不燃耐热材料隔热。所有防烟、排烟、空调、供暖等管道穿越防火隔墙、楼板、防火墙处的空隙均采用防火封堵材料封堵。风管穿越防火隔墙、楼板、防火墙时，风管上的防火阀两侧各2m范围内的风管均采用买好风管或在风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。穿越防火分区的排烟管道的耐火极限为1h。

2.5仓储物料

卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）涉及的物料储存的名称及设计最大储存量等见2.5-1。

该项目甲类仓库将硝酸、氢氟酸与废矿物油、机修废料之间采用隔板进行分隔，能达到隔开储存的要求。

表2.5-1主要原材料、产品一览表

	储存分区
	储存隔间
	现储存物料
	规格
	设计储量（吨）
	包装方式
	相态
	火险类别
	备注

	3330甲类仓库

	防火分区一
	隔间一
	硝酸废液
	浓度约5%
	0.6
	桶装
	液体
	乙类
	（实验后）危废

	
	
	氢氟酸废液
	浓度约5%
	0.4
	桶装
	液体
	丁类
	（实验后）危废

	
	
	其他（COD检测废液、氨氮检测废液等）
	见注
	0.8
	桶装
	液体
	戊类
	（实验后）危废

	
	隔间二
	废矿物油（润滑油、废柴油）
	见注
	0.8
	桶装
	液体
	乙类
	（检维修）危废

	
	
	机修废料（一甲基三氯硅烷）
	见注
	5
	槽罐
	液体
	甲类
	槽罐Ф1200mm×2600mm

	防火分区二
	隔间三
	柴油
	工业级
	0.8
	桶装
	液体
	丙类
	发电机用

	
	
	油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）及辅料
	工业级
	2
	桶装
	液体
	乙类
	检维修用

	
	
	乙醇
	95～99%
	0.04
	瓶装
	液体
	甲类
	实验用

	
	
	环氧树脂及辅料
	见注
	4
	桶装
	液体
	丙类
	检维修用

	3150中控室

	/


注：为多种物质的混合物，浓度上下波动。

2.6装卸流程
物料卸车流程：车辆在到达卸车区后，操作人员准备好工具和设备，如绑带、手推车、卡板等，采用叉车将物料卸下放于门口。待全部卸完后采用手推车、叉车等收入仓库中。
物料转运流程：仓库人员定期对仓库物料进行检查、盘点，仓库内设置温湿度计，由仓储人员定期检查、记录仓库的温湿度。仓储人员收到生产部开出的领料单后，将相应的物料采用手推车、叉车等移出仓库，待车间用完后收入仓库中。
2.7公用工程及辅助设施

2.7.1给排水

一、给水

1）给水水源

卡博特蓝星化工（江西）有限公司生活、生产、消防水、脱盐水等由江西蓝星星火有机硅有限公司引入。本项目供水水源为该公司生活用水管网，供水管管径为DN80，供水压力为0.30MPa。

2）给水水量

本工程新鲜用水量为0.5m3/d，根据项目用水对水质、水量的要求本工程给水系统划分为生活给水系统及消防给水系统。

（1）生活给水系统：本工程生活用水主要为职工洗涤用水及洗眼器用水，其用水量为0.5m3/d。

（2）消防给水系统：见消防篇。
二、排水

厂区原有排水已实现清污分流。
1）污水处理：厂区装置污水主要是酸区处理产生的污水及脱氯反应器排放的污水，约4m³/h，统一通过污水收集池收集，污水主要为碱性水，通过加入弱酸性水进行酸碱中和，设置一台污水泵将污水从污水收集池输送到星火工业园园区污水处理厂进行处理。

2）生活污水：生活污水经MBR膜生活污水处理装置处理后全部用于循环冷却水的添加水和绿化，实现零排放。

3）雨水：雨水通过明沟排到江西蓝星星火有机硅有限公司排水系统。

2.7.2供配电
1.供电电源

本项目中控室设置2台低压开关柜（安装在UPS电源间一侧）进行供电，分别从MCC 1和MCC 2配电室各引1路0.4kV正常电源回路，从MCC2配电室引1路柴油发电机应急电源回路，电源进入低压配电柜，低压开关柜位于中控室UPS间内（二路进线末端切换）。

本项目甲类仓库（门外侧）设置一台防爆配电箱供电，工作容量1.3kW，从MCC 2配电室引1路供电回路，电源进入防爆配电箱。

2.负荷等级

本项目中控室和甲类仓库新增二级负荷共44.8kW，主要包括UPS、应急照明、甲类仓库轴流风机，二级负荷由正常电源及应急电源经自动切换后供电，二级负荷保障措施可以满足要求。

本项目DCS/SIS/GDS系统用电属于一级负荷中特别重要的负荷（采用UPS电源供电)、FAS火灾报警系统用电属于一级负荷，采用UPS电源供电。设置一套15kVAUPS满足DCS系统供电，一套5kVAUPS满足SIS系统供电，一套5kVAUPS满足GDS系统供电，一套10kVAUPS满足IT系统供电，一套5kVAUPS满足FAS系统供电。

3.供电系统、各级电压选择及供电方案

中控室设置2台低压开关柜（安装在UPS电源间一侧），1台配置正常电源回路，1台配置应急电源回路，当正常电源故障，切换到应急电源。低压开关柜均采用下进线下出线。

1）电压等级

本项目用电负荷较小，用电设备的配电电压采用380V等级。

2）控制系统

空调控制系统由空调设备厂家配套提供。甲类仓库轴流风机采用防爆控制箱和现场防爆操作柱两地手动控制，自动联锁控制由可燃气体报警器在防爆控制箱内设置联动控制。

3）电气设备选型

电气防爆：甲类仓库属于2区爆炸危险环境，爆炸危险区域内的电气仪表设备防爆等级不低于ExdⅡBT4。

4）照明

照明采用220V电压，在甲类仓库内的照明灯为隔爆型，照明电源箱采用TN-S制，在中控室事故照明设置带应急电源的安全照明。

中控室、甲类仓库主要采用LED灯、金卤灯。

5）应急照明

在中控室设置应急照明。其中中控室、UPS间、机柜间作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。灯光疏散指示标志设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方，在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。

4.防雷接地系统

（1）防雷系统措施：本工程甲类仓库划为第二类防雷建筑物；中控室为第二类防雷建筑物。二类防雷建筑物，在屋顶装设接闪网（带）以防直击雷，网格尺寸不大于10m×10m或12m×8m，引下线不少于两根，其间距不大于18m。接闪带采用φ12热镀锌圆钢，过沉降缝处作弓性连接，不同高度接闪带均用φ12热镀锌圆钢焊接成一体，凡高出屋面的金属护栏、金属构件、钢爬梯等均与接闪带可靠焊接。

（2）防雷电感应措施：建、构筑物内的金属设备、金属管道、金属构架、电缆金属外皮、金属屋架等主要金属物，均就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。平行敷设的管道、构架和电缆桥架、电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时采用φ10热镀锌圆钢跨接，跨接点间距不大于30m。交叉净距小于100mm时，其交叉处跨接。长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处也用金属线跨接。防雷电感应的接地装置和电气设备接地装置共享。户内接地干线与防雷电感接地装置的连接不少于两处。
（3）防雷电波侵入措施：进出建筑物的电缆金属外皮、穿线钢管、架空和直接埋地金属管道就近与防雷的接地装置相连。高压电源线路引入处装设避雷器，低压总受电柜处装设过电压保护器。电气和电子系统中，户外线路进入建筑物处或是低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设有相应等级浪涌保护器。

（4）防静电措施：在具有2区爆炸危险区域的甲类场所所有电气设备均采用专门的接地线，生产线各工艺设备，包括反应釜、储料罐、料泵等动力设备均两处与接地干线作可靠连接。充满危险介质的输液、输气金属工艺管线和钢栈桥的始末端以及直线段每隔50m处，均设防静电接地。工艺管道法兰、阀门、法兰及管接头处均须用不小于6mm2多股铜芯线跨接。在甲类仓库设置消除人体静电装置，并与联合接地系统作可靠联结。

（5）接地系统措施：低压配电系统的接地制式采用TN–S系统，变压器低压侧中性点直接进行工作接地并引出PE线。

本工程采用总等电位联结，MEB总等电位箱通过主接地线40×4热镀锌扁钢和接地装置可靠连接，进线处配电箱外壳、N线、PE线、电缆金属外皮、进出建筑物的所有金属管道、建筑物金属构件均与总等电位箱作可靠电气连接，联接线采用BV-1×25-SC25，和管道联接均采用各种型号的等电位卡子。

接地保护，桥架内通长敷设一根-40×4热镀锌扁钢作为接地干线，首端、终端与接地装置可靠连接，每隔50m有接地引下线。变压器外壳、高低压配电柜外壳、配电箱金属外壳、电流互感器、电压互感器、电缆及电缆头金属外皮、所有电气设备外露可导电部分、穿线钢管均与接地干线或PE线作良好电气连接，严格区分N线与PE线。

接地装置（包括接地干线、接地支线和接地极）的材料采用纯铜。
该项目防雷设施于2025年2月28日经九江市蓝天科技有限公司检测检验，检测结论为合格，有效期至2025年8月27日，并出具了相应检测报告，检验检测报告复印件附录；

2.7.3电讯
1.视频监控系统

该项目仓库内存放的均为甲乙类物料，为了便于企业安全管理，该公司对仓库内设置视频摄像头。该项目视频监控系统信号引入控制室内的现有视频监控系统中，视频监视系统由视频监视点、网络视频存储器、视频监控操作站及系统机柜组成。该公司在中控室、甲类仓库内外共设有3台视频摄像头，对中控室、甲类仓库情况进行监控。其中在甲类仓库设有2台防爆视频摄像头。
表2.7-1视频监控一览表
	序号
	名称
	安装位置
	数量
	防爆等级
	备注

	3330甲类仓库

	1
	防火分区一
	分区一室外门口
	1
	ExdIIBT4 Gb
	

	2
	防火分区一
	分区一 室内墙上
	1
	ExdIIBT4 Gb
	

	3150中控室

	序号
	安装位置
	数量
	备注

	3
	CCR 控制室内
	1
	


2.火灾报警

该项目甲类仓库、中控室设置火灾自动报警系统。本系统按集中报警方式进行系统设计，厂区消防中控室设置在中控室，配置联动型火灾报警控制器、总线式消防电话主机及智能电源箱各1台，图形显示系统1套。

该项目甲类仓库、中控室根据防护场所的环境条件均设置光电感烟、感温及线型定温火灾探测器、消火栓报警按钮，并在各设置有火灾报警设备的场所相应设置手动报警按钮。在甲类仓库设置防爆手动报警按钮、防爆消火栓按钮、防爆声光报警器、防爆消防广播等。

火灾自动报警控制器配有可充电备用电池组，平时由交流两路电源末端自动切换进行供电，当交流电源停电时自动切换为备用电池组供电。火警主机内备用电池容量按能正常工作24小时或持续报警60分钟考虑。 
表2.7-2火灾报警设施一览表

	序号
	设置场所
	设备名称
	数量
	安装方式
	备注

	1
	3330

甲类仓库
	防爆点型感烟探测器
	3
	吸顶安装
	ExdIIBT4Gb

	
	
	本安型手动报警按钮
	2
	挂墙明装，距地1.4m
	ExibIICT6Gb

	
	
	防爆声光报警器
	2
	挂墙明装，距地2.5m
	ExibIICT6Gb

	
	
	防爆型消防广播
	1
	挂墙明装，距地2.5m
	ExdIIBT4Gb

	2
	3150

中控室
	点型光电感烟探测器
	11
	吸顶安装
	

	
	
	手动报警按钮
	2
	挂墙明装，距地1.4m
	

	
	
	火灾声光报警器
	2
	挂墙明装，距地2.5m
	

	
	
	消防广播扬声器
	1
	吸顶安装
	

	
	
	消火栓按钮
	1
	挂墙明装，距地1.4m
	


3.可燃有毒气体检测报警系统
该公司在甲类仓库内可能发生可燃有毒气体、液体泄漏的区域以及中控室空调机房的新风引风口按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求设置了可燃有毒气体检测报警系统，可燃有毒气体检测报警信号引至3150中控室GDS系统进行显示报警，控制室及现场气体检测器均具有声光报警功能。

甲类仓库各分区均设有防爆型事故风机，并与可燃有毒气体检测报警器联锁，当可燃或有毒气体浓度达到二级报警值时，自动启动事故风机。

中控室为抗爆中控室，未设置外窗，中控室通风设置新风系统，新风经过化学过滤机组过滤后送入中控室，空调新风系统上设置气密阀和防火阀，且气密阀与设置在新风进风口附近的可燃有毒气体报警器联锁，当可燃或有毒气体浓度达到二级报警值时，气密阀关闭。

每一台可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不大于5m；每一台有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。

检测器的安装：检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m~0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。检测器安装在无冲击、无振动、无强电磁干扰的场所。检测器的安装与接线按制造厂规定的要求进行，并符合防爆仪表接线的有关规定。

表2.7-3可燃有毒气体检测报警系统一览表。

	序号
	类型
	安装位置
	检测介质
	数量
	一级报警值
	二级报警值
	有限期至
	检测周期

	
	3330甲类仓库

	1
	防爆可燃性气体探测器
	防火分区一
	乙醇、氢气、一甲基三氯硅烷、油漆等
	2
	20%LEL
	40%LEL
	2025.5.27
	1年

	2
	防爆有毒性气体探测器
	防火分区一
	氟化氢
	1
	2PPM
	4PPM
	2025.5.27
	1年

	3
	防爆可燃性气体探测器
	防火分区二
	乙醇、氢气、一甲基三氯硅烷、油漆等
	1
	20%LEL
	40%LEL
	2025.5.27
	1年

	
	3150中控室

	1
	可燃性气体探测器
	空调机房送风口上方
	乙醇、氢气、一甲基三氯硅烷、油漆等
	1
	20%LEL
	40%LEL
	2025.5.27
	1年

	2
	有毒性气体探测器
	空调机房送风口下方
	氯气
	1
	0.3PPM
	0.6PPM
	2025.5.27
	1年


同时该公司配备了2台氯化氢、2台氯气、4台四合一（氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体）、2台二合一（氧气、可燃气体）气体报警检测仪，用于操作人员巡回检查或检修时操作环境中的可燃、有毒气体浓度的检测。

可燃有毒气体报警检测仪由德尔格安全设备（中国）有限公司检验，固定式可燃有毒气体报警检测仪检验有效期至2025年5月27日，便携式可燃有毒气体报警检测仪检验有效期至2025年9月12日、2026年2月16日等。

2.7.4通风
1.中控室
本项目中控室为抗爆中控室，未设置外窗，中控室通风设置新风系统，空调采用恒温恒湿空调。新风经过化学过滤机组过滤后，送入恒温恒湿空调的回风系统中，为了保证中控室人员安全，空调新风系统上设置气密阀和防火阀，且气密阀与设置在新风进风口附近的有毒气体报警器联锁。同时在中控室的UPS间和卫生间设置排风口及排风管将室内空气送至室外，达到室内外的空气交换，排风口上设抗爆阀。该系统作为日常通风使用，新风系统风量2000m3/h。

2.甲类仓库

甲类仓库设置事故通风系统，且仓库内空气不应循环使用，通风采用机械排风，自然补风。在仓库内设置防爆防腐轴流风机，换气次数12次/h，仓库内的风机与设置在仓库内可燃、有毒气体报警器联锁，设置在仓库内的事故通风风机同时作为平常通风使用，平常通风可手动开启。事故风机在室内及外墙靠门处均设置电气开关，排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不小于20m，事故风机及事故排风风管设置导除静电的接地装置。

2.7.5空调
在中控室内设置冷暖空调，采用全空气式空调系统，空调采用恒温恒湿空调机组，调节室内温度和湿度。空调机组一开一备，机柜间的空调为24小时运行，自带温度传感器，压差传感器及报警功能，当机柜间超过设定温度时，空调会自动报警。且运行空调与备用空调之间设置故障自动切换，定时自动切换。

2.7.6仪表自控
本工程采用中控室进行集中控制方式。在中控室，选用DCS控制系统进行集中控制。自控仪表系统对主要的工艺参数进行检测、报警、记录、调节、联锁等控制。在含有可燃有毒气体的场所分别选用可燃有毒气体报警器。在爆炸危险场所选用隔爆型仪表；在含腐蚀性介质场所的一次仪表选用防腐性型仪表。本项目不构成重大危险源，本项目生产工艺不属于重点监管的危险化工工艺，本项目涉及重点监管的危化品（氢氟酸废液）。

甲类仓库区域属2区爆炸危险区域，其主要爆炸危险介质为油漆、乙醇、一甲基三氯硅烷等。根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的要求，该区域的现场仪表选用ExdIIBT4以上等级的隔爆型仪表。根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019的要求，在爆炸危险区域内设置一定数量的可燃/有毒气体检测报警器，可燃有毒气体浓度检测信号引入中控室GDS可燃有毒气体报警控制系统，当危险气体浓度超限时及时发出声光报警。GDS二级报警信号以及故障信号送到消防中控室FAS系统。

2.8消防系统

1.消防水系统

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.1.1条，该公司西厂区占地面积小于100hm2、附近居住区人数小于1.5万人，该项目同一时间内火灾起数按1起计算。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.6.2条，火灾延续时间按3小时计算。

评价范围内该公司一次消防灭火用水量最大的为3330甲类仓库，体积V=100.0m2×6.15m=615.0m3，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.3.2条、3.5.2条，该仓库室外消火栓流量为15L/s；根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）8.2.2条，本工程不设置室内消火栓系统，火灾持续时间为3h，因此，该项目一次灭火用消防水量为15*3*3600/1000=162m3。
厂区消防水系统主要依托江西蓝星星火有机硅有限公司消防管网。江西 蓝星星火有机硅有限公司消防水为稳高压和低压制，江西蓝星星火有机硅有 限公司设有稳压消防泵4台、泡沫消防泵站4座，消防水池容量3240m³。消防给水水源及消防水泵可以满足企业消防用水的需求。

2.消防设施及防火措施

厂区装置消防水从江西蓝星星火有机硅有限公司通过二路DN250水管引来，消防水由环状消防给水管网（设消火栓）供应，压力保持9公斤左右。

高压消防炮与江西蓝星星火有机硅有限公司高压消防水泵具有联络自投功能，开启消防炮时高压消防水泵自行启动。

现厂区设有环形消防供水管道和消火栓，布置有室内消火栓40个，室外消火栓32个，高压消防炮11座，消火栓沿道路敷设，消火栓的间距不超过60m，均配置消火栓箱（距消火栓2~5m），箱内配置消防水带、水枪等，消防扳手直接固定放置在消火栓上。厂区现有室外消火栓系统能满足本次工程（中控室、甲类仓库）室外消火栓用水量15L/s的要求。

（2）3150中控室设置消防软管卷盘箱一座。

（3）该项目在甲类仓库、中控室均设置消防器材，以及时扑灭小型火灾和初始火灾。消防器材放在醒目、便于取用的地方。项目消防设施及器材分布情况见下表。

表2.8-1消防设施及器材一览表

	序号
	单体名称
	消防器材配置
	备注

	1
	3330甲类仓库
	MF/ABC6手提式磷酸铵盐干粉灭火器4具
1m3消防沙箱
	

	2
	3150中控室
	MF/ABC6手提式磷酸铵盐干粉灭火器18具
消防软管卷盘箱1座

TH-Z-E-6/150-PAVLN惰性气体自动探火及灭火系统3套
	设计9套，未搬迁机柜间设计6套


3.应急池

该项目依托江西蓝星星火有机硅有限公司的事故应急池，事故应急池大于一次火灾总消防水量（162m3），可满足该项目的需要。

消防验收

该项目甲类仓库、中控室经永修县住房和城乡建设局消防验收合格，于2024年7月18日出具了《特殊建设工程消防验收意见书》永住建消验[2024]026号。
2.9安全管理

一、安全管理机构
卡博特蓝星化工（江西）有限公司现有人员68余人，成立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员3人，其中2人取得中级注册安全工程师，各班组配备兼职安全管理人员，建立了三级安全管理网络。公司于2025年3月25日变更营业执照，法定代表人变更为王学彬，变更时间不超过6个月，正在参加培训暂未取得主要负责人资格证。
表2.9-1主要负责人及管理人员情况表

	序号
	姓名
	资格类型
	有效期
	证书编号
	发证单位
	专业
	学历
	备注

	1
	董铭
	主要负责人
	2025.11.10
	310104197207065617
	九江市应急管理局
	能源化工
	本科
	

	2
	钱鉴伟
	安全生产管理人员
	/
	20201104636000000116
	应急管理部
	化工机械
	专科
	中级注册安全工程师

	3
	王义君
	安全生产管理人员
	2025.11.10
	420922198710021474
	九江市应急管理局
	材料化学
	本科
	注册安全工程师

	4
	朱佳华
	安全生产管理人员
	2025.11.10
	420281198910153211
	九江市应急管理局
	化学工程与工艺
	本科
	


二、安全生产责任制、安全管理制度、操作规程
1）卡博特蓝星化工（江西）有限公司根据《安全生产法》等法律法规的要求编制了全员安全生产责任制，针对不同的岗位制定了相应的安全生产责任制考核标准，全员安全生产责任制见表2.9-2。

表2.9-2安全生产责任制汇总表
	序号
	制度名称

	
	安委会安全生产职责

	
	公司主要负责人（总经理）安全生产责任制

	
	安全管理负责人（SHE经理）安全生产责任制

	
	分管运营（运营经理）安全生产责任制

	
	分管生产负责人(生产经理)安全生产责任制

	
	分管设备电气负责人（维修设备经理）安全生产职责

	
	分管工会负责人（工会主席）安全生产责任制

	
	分管财务负责人(财务经理)安全生产责任制

	
	分管WPS负责人（WPS主管）安全生产职责

	
	分管行政人事管理负责人（人事行政经理）安全职责

	
	分管质量负责人（质量经理）安全职责

	
	分管采购负责人（采购经理）安全职责

	
	安全职业健康环境管理部门及人员安全生产职责

	
	安职环管理部门SHE工程师的安全生产职责

	
	保安人员安全生产职责

	
	生产管理部门及人员安全生产职

	
	生产主管岗位安全生产职责

	
	车间班组长岗位安全生产责任制

	
	生产技术员安全生产责任制

	
	工艺工程师安全生产责任制

	
	工艺&PSM安全生产责任制

	
	生产协调员安全生产责任制

	
	维修部门及人员安全生产职责

	
	维修部维修主管的安全生产责任制

	
	维修部机械工程师/机械技师的安全生产责任制

	
	仪表电气工程师/仪电技师/电气技师的安全生产责任制

	
	项目工程师安全生产责任制

	
	质量部及人员安全生产职责

	
	实验室主管安全生产职责

	
	质量工程师安全生产职责

	
	实验员安全生产职责

	
	WPS部及人员安全生产职责

	
	仓库主管安全生产职责

	
	物流主管安全生产职责

	
	叉车司机安全生产职责

	
	采购部及人员安全生产职责

	
	财务部及人员安全生产职责

	
	人事行政部及人员安全生产职责

	
	其它人员安全生产职责


2）该公司制定了安全管理制度，安全管理制度清单见表2.9-3。

表2.9-3安全管理制度汇总表

	序号
	制度名称
	序号
	制度名称

	
	安全委员会制度
	
	临时用电作业程序

	
	安全奖惩程序
	
	SH&E领导力程序

	
	领导干部带班管理制度
	
	起重吊装安全管理程序

	
	安全隐患治理制度
	
	工厂安全与保卫程序

	
	安全教育培训制度
	
	工作安全分析程序

	
	安全生产投入保障制度
	
	不一致程序

	
	安全生产责任制考核制度
	
	呼吸防护程序

	
	安全标准化自评管理制度
	
	听力保护程序

	
	安全生产费用提取和使用管理制度
	
	承包商安全管理程序

	
	SH&E法律法规要求获取程序
	
	机械设备防护程序

	
	事故调查，报告及纠正行为程序
	
	 变更管理程序

	
	合规性评价控制程序
	
	开车前安全检查程序

	
	化学品管理程序
	
	挂牌锁定和试验程序

	
	管理评审控制程序
	
	文件控制程序

	
	风险和机遇识别控制程序
	
	安全工作程序

	
	不符合、纠正预防与处理程序
	
	机动车辆管理程序

	
	工厂SH&E自评程序
	
	坠落防护程序

	
	管道断开程序
	
	个人防护用品程序

	
	动火作业程序
	
	应急管理计划程序

	
	散装化学品储罐、管道及转运区域程序
	
	受限空间程序

	
	动土作业程序
	
	危害辨识、风险评估和风险控制程序

	
	断路作业程序
	
	危险废物污染环境防治责任制度

	
	安全风险研判与承诺公告制度
	
	变更管理制度


3）针对该项目制定了仓库安全操作规程、装卸车安全操作规程等操作规程，见表2.9-4。
表2.9-4操作规程汇总表

	序号
	制度名称
	序号
	制度名称

	
	酸碱泄漏紧急响应计划
	
	废水收集系统操作指导

	
	丙二醇泄漏应急响应
	
	填料吸收塔操作指导

	
	氢气泄漏应急反应计划
	
	洗涤分离罐TK-20操作指导

	
	UPS失电或故障、控制器失效、DCS操作站失效操作指导
	
	颗粒洗涤系统的操作指导

	
	公用系统缺失的紧急响应计划
	
	酸罐区尾气吸收罐TK-26的操作指导

	
	大量的酸进入TK-8应急程序
	
	双氧水系统操作指导

	
	甲醇泄漏应急响应计划
	
	酸碱储罐区的操作指导

	
	MTCS/STC泄漏应急响应计划
	
	循环冷却水塔系统操作指导

	
	Emergency response plan
	
	去离子水系统的工作指导书

	
	双氧水泄漏应急响应
	
	安全水幕系统操作指导

	
	双氧水危害分析
	
	消防水系统操作指导

	
	A B单元IP取样和MUF取样操作指导
	
	全厂开停车程序

	
	D-2002蒸发器及原料管道的排空和吹扫置换
	
	高压空气系统操作指导

	
	D-2蒸发器及原料管道的排空和吹扫置换
	
	氢气系统操作指导

	
	MUF开盖检查和滤袋更换相关操作指导
	
	工业水系统操作指导

	
	TK-25催化剂更换操作指导书
	
	甲醇系统操作指导书

	
	安全淋浴和洗眼器管理
	
	天燃气系统操作指导

	
	生产部检维修试漏操作指导
	
	膜制氮系统和氮气系统的操作指导

	
	柴油发电机操作指导
	
	生活水系统操作指导

	
	便携式潜水泵及酸区应急泵使用指导
	
	STC/MTCS混料及输送操作指导书

	
	除氧器加药操作指导
	
	蒸汽和蒸汽冷凝水系统操作指导

	
	打开和清洗D-2 MTCS蒸发器
	
	自动纯蒸汽系统操作指导

	
	打开和清洗D-2002 MTCS蒸发器
	
	生活污水处理系统操作指导书

	
	倒空D-2023到TK-20
	
	高压空气干燥机系统的操作指导

	
	高压空气对MUF下料管线进行反吹疏通指导
	
	MUF系统操作指导

	
	工厂围堰雨水排放操作指导
	
	反应炉系统操作指导

	
	加力套筒和F扳手的使用规范
	
	煅烧炉系统操作指导

	
	碱罐取碱加碱操作
	
	除氯系统操作指导

	
	紧 要 用 泵 的 切 换(P-1A/B P-2001A/B P-6A/B P-2006A/B)
	
	燃烧空气和急冷空气系统操作指导

	
	开车前酸区补充强酸的正常操作
	
	料仓夯实系统操作指导

	
	排放氢气罐D-50内积水
	
	酸区风机组系统操作指导

	
	氢气罐的吹扫与置换
	
	研磨机系统操作指导

	
	清理P-54/P-1054A.B泵前过滤器
	
	料仓区域的操作指导

	
	清理P-56/P-1056泵后的管道
	
	产品收集罐系统操作指导

	
	刷炉头的正常操作
	
	反应炉冷却水系统的操作指导

	
	酸碱排放操作指导
	
	蒸汽产生系统操作指导

	
	酸区磁力泵前过滤器清洗流程
	
	蒸发器系统操作指导

	
	酸区取样操作指导
	
	除湿系统操作指导

	
	酸区液封管灌液封操作
	
	MUF系统操作指导书

	
	通过打开MUF锥斗部位进行真空清扫
	
	反应炉系统操作指导

	
	循环冷却水加药方案
	
	煅烧炉系统操作指导

	
	一甲取样操作指导SOP（A&B）
	
	除氯系统操作指导

	
	煅烧炉尾部清理杂质操作
	
	燃烧空气和急冷空气系统操作指导

	
	煅烧炉蒸汽接水操作
	
	研磨机系统操作指导

	
	雨水总排口取样操作指导
	
	料仓区域操作指导

	
	煅烧炉蒸汽冷凝水排放操作指导
	
	产品收集罐系统操作指导

	
	液氮补充程序
	
	低压反应冷却水系统操作指导

	
	制氮开停机操作手册
	
	蒸汽产生系统操作指导

	
	酸塔T-2003和工艺冷凝罐D-2024系统操作指导书
	
	蒸发器系统操作指导

	
	碱塔T2005和除次氯系统操作指导
	
	


4）作业人员培训

卡博特蓝星化工（江西）有限公司安全教育执行公司、车间、班组三级安全教育制度，岗位操作人员进行了专门的安全知识和技术培训。特殊工种操作人员按规定进行专业培训和考核取证。该公司对安全教育、特种作业人员教育、特种作业人员作业证取证等建立了管理台帐。
表2.9-5特种作业人员情况表

	姓名
	工种名称
	证件编号
	有效日期
	发证机关
	备注

	殷隆长
	防爆电气作业
	T36042*6758
	2026-11-19
	九江市应急管理局
	

	王友贵
	熔化焊接与热切割作业
	T36042*3714
	2026-10-19
	九江市应急管理局
	

	伍火金
	低压电工作业
	T36040*30036
	2027-02-02
	九江市应急管理局
	

	范 海
	
	T36042*33410
	2025-09-01
	鹰潭市应急管理局
	

	殷隆长
	高压电工作业
	T36042*36758
	2027-05-20
	九江市应急管理局
	

	范  海
	
	T36042*33410
	2027-06-27
	鄱阳县应急管理局
	

	范  海
	化工自动化控制仪表作业
	T36042*33410
	2029-02-28
	九江市行政审批局
	

	伍火金
	
	T36040*30036
	2027-07-02
	江西省应急厅
	

	殷隆长
	
	T36042*6758
	2026-01-16
	九江市应急管理局
	

	邱卫民
	
	T36042*01015
	2025-12-05
	九江市应急管理局
	

	周  峰
	叉车司机


	360425*2053
	2028-09
	九江市市监局
	

	黄灵春
	
	360425*0054
	2028-09
	九江市市监局
	

	陈林宝
	
	360425*0017
	2028-09
	九江市市监局
	

	吕细桂
	
	360425*0915
	2028-09
	九江市市监局
	

	袁 军
	
	360425*1021
	2028-09
	九江市市监局
	

	黄宗明
	
	360425*003X
	2028-03
	九江市市监局
	

	戴英华
	
	360425*3416
	2026-08
	九江市市监局
	

	王华平
	
	360425*0018
	2027-08
	九江市市监局
	

	王友贵
	
	360425*3714
	2026-08
	九江市市监局
	


三、事故应急预案

1、卡博特蓝星化工（江西）有限公司修订了生产安全事故应急预案，事故应急预案从周边情况、危险目标分布、应急救援指挥机构、救援队伍的设置及职责、报警及应急救援程序、救援方法、疏散路线、疏散区域、善后处理及演练等作了明确的规定。预案具有较强的操作性。针对危险化学品生产、储存装置及涉及的危险化学品特性，制定了相应的专项事故应急预案。事故应急预案于2024年7月18日经九江市应急管理局备案，备案号：3604002024118。

2、卡博特蓝星化工（江西）有限公司于2024年09月24日进行了人员坠落应急救援演练，于2025年3月31日进行了甲类仓库着火消防演练，制定了演练方案，对演练过程进行了记录，并对演练结果进行了总结、评估并出具总结报告。该公司日常应急管理部门为公司安全部；初起火灾救援由应急救援队伍负责，有大火警时可借助当地的消防大队，医疗由当地医院承担。

3、该公司根据有关法律法规和自身实际情况，定期或不定期为从业人员配备符合国家有关要求的安全帽、工作服、工作鞋、防护眼镜、手套等劳动防护用品，定期对人员佩戴情况进行监督巡查。
4、该公司根据储存物料的特性，在3330甲类仓库设置了2个洗眼器。根据自身工艺、物料等的特点，在东厂区配备了一定量的应急器材，主要有：全面罩呼吸器、滤毒盒、正压式空气呼吸器、安全绳、防化服、工厂急救箱等，并配有专人保管，储备物资一旦出现被盗用、挪用、流散和失效等情况，企业及时予以补充和更新。
表2.9-6该公司应急物资一览表

	序号
	防护用品或设施名称
	安全作用
	数量
	备注

	3330甲类仓库/3150中控室

	1
	安全绳
	登高防护
	1
	

	2
	3M 6002 滤盒
	呼吸系统防护
	1
	

	3
	全面罩呼吸器
	呼吸系统防护
	1
	

	4
	防酸眼镜
	眼部防护
	2
	

	5
	防化服
	身体防护
	1
	

	6
	警示带
	围护
	1
	

	7
	防酸手套
	手部防护
	2
	

	8
	喷淋洗眼器
	化学灼伤防护
	2
	

	9
	吸液棉
	化学品收集
	4
	

	10
	防化靴
	脚部防护
	2
	

	11
	正压式空气呼吸器
	呼吸系统防护
	2
	


四、安全警示标志

该公司根据储存物料的特性在甲类仓库设有若干警示标志，详见下表。

表2.9-7安全警示标志一览表
	序号
	安全标志
	位置
	数量
	备注

	1
	必须穿工作服
	3330甲类仓库
	1
	

	2
	必须佩戴防酸眼镜
	3330甲类仓库
	1
	

	3
	必须穿工作鞋
	3330甲类仓库
	1
	

	4
	当心腐蚀
	3330甲类仓库
	1
	

	5
	注意安全
	3330甲类仓库
	1
	

	6
	禁止烟火
	3330甲类仓库
	1
	


五、安全投入

该公司中控室、甲类仓库建设总投资1300万，其中安全投入费用33.7万元。

表2.9-8安全生产费用投入一览表

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	检测报警设施
	10000

	2
	可燃有毒气体报警检测器
	60000

	3
	火灾报警器
	20000

	4
	设备安全防护设施
	10000

	5
	各机泵设备外露转动部位防护罩、防护屏
	20000

	6
	防雷
	10000

	7
	防潮、防渗漏
	20000

	8
	电器过载保护设施
	10000

	9
	防静电、静电接地
	20000

	10
	电气、仪表的防爆设施、防爆工具
	28000

	11
	防噪音、通风
	4000

	12
	安全标识
	20000

	13
	分流、排放
	5000

	14
	消防工程
	60000

	15
	洗眼器、喷淋器
	20000

	16
	应急照明
	5000

	17
	应急救援物资
	5000

	18
	劳动防护用品和装备
	10000

	合计：
	337000


六、保险

根据《安全生产法》第五十一条规定，该公司依法参加了工伤保险，已为从业人员缴纳保险费，并投保安全生产责任保险。

工伤保险缴费证明及投保安责险文件见附件。

第3章危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1危险物质的辨识结果及依据

3.1.1.辨识依据

1、危险、有害因素分类标准：

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订）

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986
《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019
《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理有害因素》GBZ2.2-2007
2、周边环境和自然条件

3、总平面布置

4、建（构）筑物

5、涉及的物料

6、安全设施设计

7、现场勘察记录及前期收集的资料

8、同类或类似装置事故案例

3.1.2主要危险物质分析过程

评价范围内3330甲类仓库涉及的物料为硝酸废液、氢氟酸废液、废矿物油、COD检测废液、氨氮检测废液、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）及辅料、乙醇、环氧树脂及辅料等。辅料含废弃油墨袋、实验室废液、实验室固废、设备维修的固废、固体废物、废柴油等。根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订），上述物料中属于危险化学品的有：硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、废矿物油（废柴油、润滑油）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、乙醇（浓度约95～99%）等。

表3.1-1危险化学品一览表

	序号
	物料名称
	目录序号
	CAS号
	沸点℃
	闪点℃
	爆炸极限v%
	火灾

类别
	危险性类别
	备注

	1
	柴油
	1674
	68334-30-5
	282-338
	＞60
	0.6-7.5
	丙
	易燃液体，类别3
	

	2
	二甲苯
	355
	95-47-6
	144.4
	30
	1.0-7.0
	甲
	易燃液体，类别3

皮肤腐蚀/刺激，类别2

危害水生环境-急性危害，类别2
	

	3
	氢氟酸
	1650
	7664-39-3
	120
	无意义
	无意义
	戊
	急性毒性-经口，类别2*

急性毒性-经皮，类别1

急性毒性-吸入，类别2*

皮肤腐蚀/刺激，类别1A

严重眼损伤/眼刺激，类别1
	

	4
	硝酸
	2285
	7697-37-2
	86
	无意义
	无意义
	乙
	氧化性液体，类别3

皮肤腐蚀/刺激，类别1A

严重眼损伤/眼刺激，类别1
	

	5
	乙醇
	2568
	64-17-5
	78.3
	14（闭杯）

21（开杯）
	3.3-19
	甲
	易燃液体，类别2
	

	6
	一甲基三氯硅烷
	1144
	75-79-6
	66
	-9
	7.6-20
	甲
	易燃液体，类别2

皮肤腐蚀/刺激，类别2

严重眼损伤/眼刺激，类别2

特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）
	

	7
	100#

溶剂油
	/
	/
	无资料
	55
	无意义
	乙
	易燃液体，类别2*

生殖细胞致突变性，类别1B

吸入危害，类别1

危害水生环境-急性危害，类别2

危害水生环境-长期危害，类别2
	

	8
	200#

溶剂油
	1964
	/
	无资料
	＞30
	无意义
	乙
	易燃液体，类别2*

生殖细胞致突变性，类别1B

吸入危害，类别1

危害水生环境-急性危害，类别2

危害水生环境-长期危害，类别2
	


3.1.3特殊危险化学品、危险工艺辨识结果

1、监控化学品辨识
根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）等，本项目不涉及监控化学品。
2、易制毒化学品辨识
对照《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》等可知，本项目不涉及易制毒危险化学品。

3、易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），本项目涉及的硝酸为易制爆危险化学品。
4、剧毒化学品辨识
经查《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订），本项目不涉及剧毒化学品。

5、高毒物品辨识
根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，本项目涉及的氢氟酸为高毒物品。

6、特别管控危险化学品辨识
根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》国家应急部等四部委公告（2020）第3号辨识，本项目涉及的乙醇（酒精）为特别管控的危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识
根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号和《关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号辨识，本项目涉及的氢氟酸废液属于重点监管的危险化学品。

8、重点监管危险化工工艺辨识
根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，该项目仅为物料仓储，不涉及化学反应，因此不涉及重点监管的危险化工工艺。
3.2危险、有害因素的辨识结果及依据

1.辨识依据

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《职业病危害因素分类目录》等，通过对该项目的选址、平面布局、建（构）筑物、物质、等方面进行分析而得出。

2.辨识结果

该项目中涉及的危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀、车辆伤害、触电、机械伤害、坍塌、毒物、高温、噪声与振动等。其中，火灾爆炸、中毒窒息为主要危险因素，毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

3.3可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素的分布

表3.3-1可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素的分布表
	序号
	危险有害因素
	存在工段（序）

	1
	火灾爆炸
	中控室、甲类仓库

	2
	中毒窒息
	中控室、甲类仓库


3.4可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布

表3.4-1可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素的分布一览表

	序号
	危险有害因素
	存在部位（序）

	
	触电
	作业现场的电机、配电设备、照明灯具、电缆等有电气设备设施的场所。

	
	灼烫腐蚀
	存在腐蚀性物料的设备设施和场所

	
	机械伤害
	排风机周边。

	
	车辆伤害
	有车辆行驶的道路、卸车等相关场所。

	
	毒物
	仓库涉及毒性物料的场所

	
	坍塌
	中控室、甲类仓库

	
	噪声与振动
	有电动机械设备，如排风机等作业场所。

	
	高温
	夏季长时间的室外作业。


3.5重大危险源辨识结果

通过附件A.3节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局40号令，第79号令修改)得出结论如下：该项目不构成重大危险源。

第4章安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1.以危险、有害因素的类别为主划分

1）按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

（1）按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

（2）进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元，例如将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

2.按装置和物质特征划分

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分；

4）按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

5）按事故损失程度或危险性划分。

4.2评价单元的划分结果

根据单元划分原则，对该项目划分出如下单元：项目厂址及周边环境单元、平面布置及建构筑物单元、仓库单元、安全管理单元、法律法规符合性检查单元。
第5章采用的安全评价方法及理由说明

5.1采用评价方法的依据

进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循以下5个原则

1.充分性原则；

2.适应性原则；

3.系统性原则；

4.针对性原则；

5.合理性原则。

安全评价方法选择过程见下图：


[image: image2.emf]分析被评价系统

收集安全评价方法

分析安全评价方法

明确被评价系统能够提供的基础数据和资料

选择安全评价方法

图

5-1 

安全评价方法选择过程


5.2各单元采用的评价方法

该项目各单元采用的评价方法见表5.2-1。

表5.2-1各单元采用的评价方法

	评价方法

评价单元
	检查表法

	厂址及周边环境单元
	√

	平面布置及建构筑物单元
	√

	仓库单元
	√

	安全管理单元
	√

	法律法规符合性检查单元
	√


5.3评价方法简介

1.安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和内容、检查依据、检查记录等内容的表格（清单）。

当安全检查表用于对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修、管理等进行详细检查以识别所存在的危险性。常见的安全检查表见表5.3-1。

表5.3-1安全检查表

	序号
	检查项目和内容
	检查依据
	检查结果
	检查记录

	
	
	
	
	


第6章定性、定量分析危险、有害程度的结果

6.1固有危险程度的分析结果

6.1.1爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的分析结果

依据该公司提供的资料，结合相应物质的理化性质及危险特性表，通过分析，作业场所固有危险见表6.1-1。

表6.1-1主要作业场所固有危险性
	装置（场所）
	主要危险物料
	火险等级
	爆炸危险环境
	卫生环境
	备注

	3330

甲类仓库
	硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、（COD、氨氮）检测废液、废矿物油（废柴油、润滑油）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、乙醇（浓度约95～99%）等
	甲
	2区爆炸危险场所
	Ⅱ
	有毒、腐蚀性环境


6.1.2各单元固有危险程度定量分析结果

6.1.2.1具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

爆炸性化学品的TNT当量的公式


[image: image3.wmf] 


式中：A——蒸气云的TNT当量系数，取值为4％；

WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧值，kJ/kg；
QTNT——TNT的爆热，QTNT＝（4.12～4.69）×103kJ/kg，取值为4500kJ/kg。
该项目不涉及爆炸品；油漆、乙醇、一甲基三氯硅烷、环氧树脂、柴油为易燃液体，废矿物油、环氧树脂、柴油为丙类物料。如果包装桶泄漏，现场通风不良，未设置检测报警装置，泄漏的物料聚集达到爆炸极限；现场明火源控制不良、或引起静电火花。容易引起物料火灾爆炸。柴油、油漆、一甲基三氯硅烷、环氧树脂、柴油无燃烧热资料，本报告不予以计算。
表6.1-2该项目爆炸性化学品的质量及相当于TNT的摩尔量一览表

	序号
	存在物质
	燃烧值（kJ/mol）
	存在场所
	最大在线量（t）
	TNT当量（kg）
	TNT的摩尔量（mol）

	1
	乙醇
	1365.5
	3330甲类仓库
	0.2
	526.93
	2320.36


6.1.2.2具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量
具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量为：Q=qm


q—燃料的燃烧值，kJ/kg；

m—物质的质量，kg。

该项目存在的油漆、乙醇、一甲基三氯硅烷、环氧树脂、柴油为易燃液体，气体状态下具有爆炸性。柴油、油漆、一甲基三氯硅烷、环氧树脂、柴油无燃烧热资料，本报告不予以计算。
表6.1-3该项目可燃性化学品的质量及燃烧后放出热量一览表

	序号
	存在物质
	燃烧值（kJ/mol）
	存在场所
	最大在线量（t）
	燃烧后放出的热量（kj）

	
	乙醇
	1365.5
	3330甲类仓库
	0.2
	5927935.75


6.1.2.3具有毒性的化学品的浓度及质量

依据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目涉及的氢氟酸废液属于Ⅱ级（高度危害）；硝酸废液、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、机修废料（一甲级三氯硅烷）等属于Ⅲ级（中度危害）；其他物质属于Ⅳ级（轻度危害），本报告不予以列出。

表6.1-4具有毒性的化学品的浓度及质量

	序号
	存在物质
	存在场所
	最大在线量（t）
	浓度
	毒性

	1
	氢氟酸废液
	3330甲类仓库
	0.4
	混合物，浓度上下波动
	Ⅱ级（高度危害）

	2
	硝酸废液
	3330甲类仓库
	0.6
	混合物，浓度上下波动
	Ⅲ级（中度危害）

	3
	油漆
	3330甲类仓库
	2
	混合物，浓度上下波动
	Ⅲ级（中度危害）

	4
	机修废料

(一甲基三氯硅烷)
	3330甲类仓库
	5
	混合物，浓度上下波动
	Ⅲ级（中度危害）


6.1.2.4具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

该项目存在的具有腐蚀品的化学品为氢氟酸废液、硝酸废液、机修废料（一甲基三氯硅烷）、（COD、氨氮）检测废液等。

表6.1-5具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

	序号
	物质名称
	存在场所
	最大在线量（t）
	浓度

	
	氢氟酸废液
	3330甲类仓库
	0.4
	混合物，浓度上下波动

	
	硝酸废液
	3330甲类仓库
	0.6
	混合物，浓度上下波动

	
	机修废料（一甲基三氯硅烷）
	3330甲类仓库
	5
	混合物，浓度上下波动

	
	（COD、氨氮）检测废液
	3330甲类仓库
	0.8
	混合物，浓度上下波动


6.2各单元危险、有害程度定性分析结果

表6.2-1各单元危险、有害程度定性分析结果一览表

	评价单元
	评价结果

	项目厂址及周边环境单元
	1）该项目位于九江市星火工业园区，符合当地规划和布局。
2）该项目与周边企业、架空电力线、道路等的距离满足要求。

3）该项目厂址无不良地质结构，有便利和经济的交通运输条件，满足法律法规要求。

4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了16项内容的检查分析，均符合要求。

	平面布置及建构筑物单元
	评价组根据卡博特蓝星化工（江西）有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的平面布置及建构筑物单元情况评价小结如下：

1）该项目甲类仓库、中控室周边设有消防车道。

2）该项目甲类仓库、中控室耐火等级为一级，建筑面积及防火分区符合要求。

3）该项目甲类仓库、中控室与周边建构筑物、道路等的间距均符合要求。

4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了31项内容的检查分析，均符合要求。

	仓库单元
	评价组根据卡博特蓝星化工（江西）有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的仓库单元情况评价小结如下：

1）该项目仓库内设置了火灾报警系统、灭火器、可燃有毒气体报警系统等。

2）该项目仓库内采用防爆型电气设备设施。

3）对该单元进行了33项现场检查，其中2项不符合要求：（1）甲类仓库内未设温湿度计；（2）甲类仓库1分区、2分区均存在气体报警探测器被物料堵塞情况。

	控制室单元
	评价组根据卡博特蓝星化工（江西）有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的控制室单元情况评价小结如下：

1）该项目控制室位为单层抗爆建筑物，位于生产管理区、爆炸危险区域外，未与非抗爆建筑物合建。

2）该项目中控室设有惰性气体自动探火及灭火系统、灭火器等。

3）该项目中控室空调机房的新风引风口设置了可燃气体和有毒气体检测器。

4）中控室为一级耐火等级,中控室为抗爆建筑物，安全出口不直接面向有爆炸危险性的装置或设备。

5）对该单元进行了37项现场检查，均符合要求。

	安全管理单元
	评价组根据卡博特蓝星化工（江西）有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的安全管理单元情况评价小结如下：

1）该公司主要负责人、专职安全管理人员等均取得了主要负责人或安全生产管理人员资格证书或中级注册安全工程师。

2）该公司已编制安全事故应急救援预案，建有应急救援组织和应急救援人员，配备应急救援器材、设备。

3）该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。

4）该公司建立了有关安全生产的规章制度；建立了安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求

6）对该单元进行了61项现场检查，均符合要求。

	法律法规符合性检查单元
	评价组对各类安全生产相关证照是否齐全。建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。安全生产管理措施是否到位。安全生产规章制度是否健全。是否建立了事故应急救援预案。建设项目的各项设施的检验、检测情况等符合情况进行了检查，检查组认为，该项目符合安全生产相关法律、法规要求.


6.3风险程度的分析结果

6.3.1危险化学品泄漏的可能性

该项目涉及的危险化学品主要有硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、废矿物油（废柴油、润滑油）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、乙醇（浓度约95～99%）等，主要采用桶装、瓶装，存在一定量的静密封点。

该项目可能泄漏危险化学品的地方主要为装卸车过程、搬运过程中发生的泄漏，以及储存过程中桶盖未盖紧或包装桶质量问题导致的泄漏。
该项目涉及的硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、（COD、氨氮）检测废液等具有腐蚀性，容易对包材产生腐蚀，尽管物料在供应商出厂前已针对性的选择了包材，但仍然存在着缝隙腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀等状况，可能导致危险化学品泄漏。

物料包装容器因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成膨胀、破裂引发泄漏。
表6.3-1物料泄漏的可能性分析

	序号
	发生泄漏的可能原因
	可能性分级
	预防措施

	1
	人员暴力卸车、搬运导致包装容器跌落
	容易发生
	卸车、搬运等按操作规程进行作业

	2
	仓库内物料容器未密封
	容易发生
	入库前严格检查

	3
	物料超高堆放导致跌落
	容易发生
	严格按要求进行堆放

	4
	腐蚀泄漏
	偶尔发生
	定期检查，物料严格执行先进先出

	5
	人员误操作导致物料外泄。
	容易发生
	卸车、搬运等按操作规程进行作业，仓库内严禁进行分装作业


6.3.2爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件

1.爆炸性事故的条件

该项目不涉及爆炸性化学品，仓库内存放的物料大多具有易燃易爆性，但如果易燃液体、气体发生泄漏，和空气等氧化剂形成混合物，在相对封闭的空间内其浓度达到爆炸范围时，遇明火、静电、雷电、电火花等点火源，易发生爆炸事故。
2.出现火灾事故的条件

该项目涉及较多的易燃可燃物质，在储存或装卸的过程中发生危险化学品泄漏的可能性较大。如果发生可燃液体泄漏，其蒸气形成混合气体达到燃烧极限并同时遇到高温或火源，则有可能发生火灾事故。

6.3.3有毒化学品接触最高限值的时间

根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），该项目涉及的氢氟酸废液属于Ⅱ级（高度危害）；硝酸废液、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、机修废料（一甲级三氯硅烷）等属于Ⅲ级（中度危害）。需要说明的是，当气体、液体状态有毒物质一旦发生泄漏，在泄漏点附近在短时间内其蒸气浓度达到中毒极限，对附近的作业人员均可能造成中毒伤害。
第7章安全条件和安全生产条件的分析结果

7.1建设项目的外部情况分析结果

7.1.1周边环境

卡博特蓝星化工（江西）有限公司位于永修县星火工业园区，总占地面积约97310.7m²，项目场地四周建有实体围墙，围墙高度约2.2m。

东：场址东侧90m范围内为空地，较远处是星火有机硅厂停车场。

南：场址南侧为江西星火狮达科技有限公司办公楼及甲、乙类车间；围墙外设有一条10KV架空电力线（H=10.5m），距围墙10.5m；在卡博特蓝星化工（江西）有限公司厂区范围内南侧建设有林德气体（厦门）有限公司九江分公司甲醇制氢装置（使用防护栏与该企业分隔）。
西：依次为园区道路、江西星火工程建设有限公司、G316国道，场址西侧580m处为艾城镇。
北：依次为S508省道、江西蓝星星火有机硅有限公司100kt/a有机硅装置。

厂址周边500m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边无风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。
7.1.2项目周边单位24小时内生产经营活动及居民生活情况

该项目位于永修县星火工业园区，周边主要为同类企业，外部安全防护距离内无村庄，周边24h内均有人员活动或生产经营活动。依据本报告附件B.1节，该项目与周边企业建构筑物的距离，均符合标准规范要求。该项目仓库内设有可燃有毒气体检测报警系统及火灾报警系统，可通过声光报警通知作业人员，避免事故发生。
7.1.3危险化学品生产、储存装置外部安全防护距离

根据本报告附件A.4节的分析结果，该项目外部安全防护距离内无相应的防护目标。
7.2建设项目的安全条件

7.2.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局的符合性

该项目验收主体为甲类仓库、中控室，不涉及危险化学品生产装置，且该公司年产8000吨气相二氧化硅项目已取得项目备案通知书。对照《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订），该项目涉及的物料均未列入限制和淘汰类。

因此，该项目符合国家和当地政府的产业政策。

7.2.2项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

该项目外部安全防护距离范围内无居住区、商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施，符合要求。

该项目距离最近的企业主要建构筑物间符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求。

该项目依托江西蓝星星火有机硅有限公司的事故应急池，对周围水体环境污染无影响。

因此，该项目正常运行时不会对周边环境产生影响，但该项目如发生火灾爆炸、有毒物料泄漏等事故，可能会对周边环境造成一定的影响。

7.2.3项目周边生产、经营活动和居民生活情况对项目的影响

从项目建设区域的位置上看，该项目与周边相邻的装置、企业等的安全间距均符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求，项目厂界距最近居民点距离大于500m。该公司对进出厂区的人员及车辆管理严格，进出厂需通过门卫，均需登记检查，无关人员禁止入内。
周边区域24h内均有人员活动，居民的生产经营活动正常情况下不会对该项目的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

因此，在正常生产情况下，项目周边生产、经营单位、居民对该项目的生产、经营活动没有影响。但如果周边生产经营单位装置发生火灾爆炸等事故，则可能对该项目造成一定的影响。
7.2.6建设项目所在地自然条件对建设项目生产的影响

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1）地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如仓库因地震作用发生倒塌后，容易造成人员伤亡和财产损失，甚至导致危险化学品泄漏引发火灾爆炸或中毒事故。该项目所在区域地震烈度为6度，该项目建设时已按抗震设防烈度的要求建设。

2）雷暴同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。

3）该项目场地道路设置了合理的坡度，厂区排水顺畅，且该项目场地高于周边道路，暴雨时雨水能够顺利排出厂区，因此受洪涝灾害可能性较低。
4）在高温季节，高温易引发乙醇等分子运动加速，造成瓶装、桶装物料内压增大，甚至发生包装桶超压爆炸，高温天气也可能导致作业人员中暑。在储存过程中包装桶等可能因天气或物料等原因产生腐蚀，而腐蚀可能造成设备的损坏而发生泄漏引起事故。

5）厂址所在区域极端最低气温-11.9℃。低气温可能造成地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等，也可能造成运输车辆打滑，造成车辆伤害事故。

6）不良地质

该项目场地处于稳定的地质构造环境中，地基稳定性好。该场地及其附近没有可能影响工程稳定性的不良地质现象，场地及周边无古河道、暗浜、暗塘、人工洞穴或其它人工地下设施等。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。

7.3安全设施的检验、检测和调试情况

该项目安全设施设备均为有资质厂家生产，附有合格证。设施安装完成后建设单位进行了调试或检验检测。

1.建设单位对该项目安装的可燃有毒报警系统进行了检测，均检测合格；
2.该项目安装的火灾报警设施接入该公司现有火灾报警系统，经调试合格；

3.该项目防雷设施于2025年2月28日经九江市蓝天科技有限公司检测检验，检测结论为合格，有效期至2025年8月27日，并出具了相应检测报告，检验检测报告复印件附录。

7.4建设项目安全生产条件的分析结果

7.4.1建设项目采用安全设施情况

7.4.1.1建设项目采用的安全设施

1.选址、总平面布置及建（构）筑物

1）评价范围内的仓库与周边民居、工厂、道路、公共设施的距离满足《建筑防火通用规范》、《建筑防火设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求。

2）评价范围内建构筑物之间的安全间距、与场地其他建构筑物之间的安全间距满足《建筑防火通用规范》、《建筑防火设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求。
3）厂区内主干道宽度为9m， 人流出入口道路及装置区的环形道路宽度为6m。道路均为城市型水泥混凝土路面，紧急状态下可作为消防道路使用。
4）该项目地势平坦，采用平坡式竖向设计，该项目厂区已建有排水系统。

5）该项目建（构）筑物建设时已按要求进行抗震设防。

2.仓库采取的安全措施
1）该项目物料仓储过程均为密封储存，仓库内严禁物料分装作业，预防安全生产事故发生。

2）该项目物料桶入库前由仓库管理人员对外观、压力等进行检查，检查异常将暂停入库。

3）装卸、储存等过程中严格按照操作规程作业，避免事故发生。

4）该项目在火灾报警系统、可燃有毒气体检测报警系统均接入该公司现有系统，系统设置在中控室，发生泄漏可及时判断出事故隐患，及时采取，防止事故的发生及扩大。

5）该项目在甲类仓库内可能发生可燃有毒气体泄漏的部位设置了可燃有毒气体检测报警装置，报警信号引入中控室，现场及控制室均设有声光报警设施，发生泄漏可及时报警处理，报警器经检测合格。
6）该项目在甲类仓库的每个防火分区或隔间均设有至少1个疏散门，门口设有防散流措施；中控室设有3个疏散门。

7）甲类仓库作业人员配备相应的防护措施，以减少人员接触化学品的可能性。

8）甲类仓库各分区均设置了事故风机。

9）甲类仓库、中控室配备了手报、消防栓按钮、声光报警器等火灾报警设施，并配备手提式灭火器。另外甲类仓库还配备了消防沙箱；中控室还配备了消防软管卷盘箱、惰性气体自动探火及灭火系统。
10）甲类仓库内采用不发火花地面，仓库内设有泄漏收集沟。

11）该项目防雷设施于2025年2月28日经九江市蓝天科技有限公司检测检验，检测结论为合格，有效期至2025年8月27日。

12）该项目可燃有毒气体泄漏报警系统、火灾报警系统供电为一级用电负荷中的特别重要负荷，均采用UPS电源供电。该项目应急照明系统、甲类仓库轴流风机为二级用电负荷，应急照明系统由自带的蓄电池供电，甲类仓库轴流风机由应急电源经自动切换后供电。

13）该项目仓库内、外均设置有工业电视监视系统，爆炸危险区域内采用防爆设备。

14）作业现场整改后按要求配置了安全标志、物料周知卡、安全告知牌等。
15）该公司定期为作业人员发放劳动防护用品和装备。

16）该公司根据该项目情况修订了安全操作规程、安全管理制度等。

17）该公司在两座仓库之间设有2台喷淋洗眼器。

18）该项目厂区内设有风向标，道路设有限速标志。

19）该项目涉及易制爆危险化学品、高毒物品，针对易制爆危险化学品、高毒物品该公司在仓库中均设置了可燃有毒气体检测器、视频监控摄像头、火灾报警系统等。按要求控制储存场所的温湿度，定期对仓库内存放的特殊化学品数量进行核查，严格记录特殊化学品的出入库情况。

20）相互禁忌化学品设置了相应的隔间进行分开储存。

7.4.1.2建设项目安全设施设计采纳情况
该公司委托江西省化学工业设计院对本项目编制了《卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）安全设施设计》，安全设施设计中设计的安全措施采纳情况如下：
表7.4-1建设项目设计采纳情况一览表
	类别
	安全设施设计情况
	现场情况
	是否采纳

	《卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目安全设施设计》有关设计采纳情况

	一、工艺系统设计

	1.工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防毒、防腐蚀等主要措施

	防泄漏
	1、甲类仓库设计高度高于厂区地坪，并且在进出口处修筑慢坡，高为200mm，防止液体泄漏时发生流散及雨水漫进仓库造成桶腐蚀产生泄漏事故。

2、为了避免腐蚀的危害，除有针对性地采取防腐设备外，还选择防腐蚀管材和配件，以减少腐蚀带来的泄漏。

3、甲类仓库地面均采用的不发生火花地面。仓库门口设置防流散漫坡，防止可燃有毒介质外漏，也便于事故处理。
	按要求设置防泄露措施
	已采纳

	防火防爆
	1、设置危险化学品周知卡，危险区域设置安全警示标志。

2、甲类仓库进行防雷防静电接地。按相关规范要求设置了消防设施及可燃气体泄漏检测报警仪。

3、甲类仓库建构筑物设计的耐火等级为一级。

4、甲类仓库出入口设置静电检测仪；

5、涉及火灾危险性甲类危险介质区域设有不发火地面和防爆型工具。

6、甲类易燃易爆介质的金属包装桶、拉缸等移动容器等器械需要全程、可靠、敏捷接地，以杜绝因静电诱发的引燃、引爆风险。
	1、仓库未设物料周知卡及物料最大设计储存量标识卡；2、进行防雷防静电接地。设置了消防设施及可燃气体泄漏检测报警仪；3、耐火等级为一级；4、设置静电检测仪；5、设有不发火地面和防爆型工具。6、已接地。
	部分

未采纳

	防毒
	1、本项目在甲类仓库醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。

2、作业场所设置了喷淋洗眼器。要求配备劳动防护用品，配备泄漏事故应急救援器材。
	公布有关职业危害防治制度、操作规程和职业危害因素监测结果。设置了喷淋洗眼器、劳动防护用品以及事故应急救援器材。
	已采纳

	防腐蚀
	1、为防空气锈蚀，项目中钢制设备及管道按照《石油化工设备和管道涂料防腐蚀涉及规范》SH/T3022-2011要求进行设备表面防腐。

2、按照《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T 3022-2011）要求，首先对碳钢设备及管道进行表面处理，表面处理按照钢材表面腐蚀等级进行除锈，除锈后将设备及管道涂刷油漆。设备及管道表面温度为-20℃～120℃的涂漆方案为：环氧富锌底漆一道、环氧云铁漆两道、脂肪族聚氨酯面漆两道。

甲类仓库防腐地面做法采用乙烯基酯玻璃鳞片涂料面层防腐，同时甲类仓库采用1.5厚土工织物加防渗膜HDPE做防渗层。
	按要求进行防腐
	已采纳

	防散流
	仓库地面设计高度高于厂区地坪，并且在进出口处修筑慢坡，高为200mm，防止液体泄漏时发生流散及雨水漫进车间。
	仓库地面高于厂区地坪，进出口处修筑慢坡。
	已采纳

	装卸的安全措施
	1、装运物料的汽车装卸作业时须佩带阻火帽、静电接地链等设施。

2、装卸作业员工须按规定配带劳动防护用品。
	采取了装卸的安全措施。
	已采纳

	2正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施

	重点监管的危险化学品储存管理安全措施
	1、涉及重点监管的危险化学品的生产、储存装置，原则上须由具有甲级资质的化工行业设计单位进行设计。
	由甲级资质的化工行业设计单位进行设计。
	已采纳

	
	2、储存重点监管的危险化学品的企业，应根据本企业工艺特点，装备功能完善的自动化控制系统，严格工艺、设备管理。
	气体检测报警系统接入该公司现有系统
	已采纳

	
	3、生产重点监管的危险化学品的企业，应针对产品特性，按照有关规定编制完善的、可操作性强的危险化学品事故应急预案，配备必要的应急器材、设备，加强应急演练，提高应急处置能力。
	有针对性的应急预案并定期演练。
	已采纳

	3采取的其他工艺安全措施

	采取的其他工艺安全措施
	1、甲类仓库设置事故机械通风系统，在外墙上设置防爆轴流风机，换气次数按12次/h计，各房间风机与各房间内的可燃气体报警器联锁，该系统同时作为日常通风使用。风机在室内及外墙靠门处均设置开关，并设置静电接地设施。
	设有事故机械通风系统。
	已采纳

	
	2、根据工艺物料特性进行物质的分区储存。在储存、使用和产生危险性物料的区域内，在醒目位置设置了危险品标志牌，包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志，用于标示出危险品的品名、物化性质、危险特性及消防和安全急救办法与措施。
	仓库未设物料周知卡及物料最大设计储存量标识卡。
	未采纳

	
	3、根据物料的消防方法和规范要求，配置适当的便携式消防器材，用于扑救初起火险。
	配备手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	已采纳

	二、总平面布置

	1全厂及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑

	
	次设计仅建设中控室、甲类仓库，两栋建筑与周边建构筑物之间的间距均满足《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）（简称石化规）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）（简称建规）、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009的相关规定。建构筑物与厂区围墙及厂外道路的防火间距也能满足规范要求。
	该项目建构筑物之间的间距符合要求
	已采纳

	2厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况

	
	根据用地周边现状道路情况，厂区西侧有园区支路连接园区主路，在西侧分别设置人员出入口、物流出入口。两个出入口均可以作为消防应急疏散出入口。厂区形成环形消防通道。厂区内道路均可以双向通行。车间之间为硬化地面，可以通行车辆。厂区道路系统完善，运输线路的布置满足生产要求，物流顺畅，线路短截，人流、货流组织合理。
	在厂区西侧分别设置人员出入口、物流出入口
	已采纳

	
	厂区内主要道路宽度为9米，次要道路（环行消防通道）宽度为不小于4米，道路转弯半径12米、9米，跨越道路的管架净高大于5米。
	道路转弯半径不小于9m，消防车道净空高度满足要求
	已采纳

	三、电气方面的安全措施

	1供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置

	供电电源
	本项目中控室设置2台低压开关柜（安装在UPS电源间一侧）进行供电，分别从MCC 1和MCC 2配电室各引1路0.4kV正常电源回路，从MCC2配电室引1路柴油发电机应急电源回路，电源进入低压配电柜，低压开关柜位于中控室UPS间内（二路进线末端切换）。本项目甲类仓库（门外侧）设置一台防爆配电箱供电，工作容量1.3kW，从MCC 2配电室引1路供电回路，电源进入防爆配电箱。
	按要求设置
	已采纳

	用电负荷等级
	本项目中控室和甲类仓库新增二级负荷共44.8kW，主要包括UPS、应急照明、甲类仓库轴流风机，二级负荷由正常电源及应急电源经自动切换后供电，二级负荷保障措施可以满足要求。

本项目DCS/SIS/GDS系统用电属于一级负荷中特别重要的负荷（采用UPS电源供电)、FAS火灾报警系统用电属于一级负荷，采用UPS电源供电。设置一套15kVAUPS满足DCS系统供电，一套5kVAUPS满足SIS系统供电，一套5kVAUPS满足GDS系统供电，一套10kVAUPS满足IT系统供电，一套5kVAUPS满足FAS系统供电。
	气体检测报警系统、视频监控系统均接入该公司现有系统，火灾报警系统接入中控室
	已采纳

	备用电源设置
	中控室设置2台低压开关柜（安装在UPS电源间一侧），1台配置正常电源回路，1台配置应急电源回路，当正常电源故障，切换到应急电源。低压开关柜均采用下进线下出线。

在中控室设置应急照明集中电源，为本单体的应急照明及疏散指示灯具供电。
	按要求设置
	已采纳

	2按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级

	
	1、生产装置环境：各建筑物火灾危险性类别详见建构筑物一览表。

2、爆炸危险区域划分等级：本项目爆炸危险区域划分遵循《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的有关规定进行划分。

3、火灾危险场所电气设备防爆：根据生产环境的划分，在气体混合物的爆炸和火灾危险区域中的所有旋转电机、低压变压器类、低压开关和控制器类、灯具类以及信号、报警装置等电气设备均选用隔爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4。

4、火灾危险场所电气设备防护等级：在爆炸和火灾危险区域中的所有旋转电机、低压变压器类、低压开关和控制器类、灯具类以及信号、报警装置等电气设备外壳防护等级为IP65。正常环境按普通要求选型设计，外壳防护等级为IP55。
	本项目甲类仓库设备防爆等级不低于ExdⅡBT4；甲类仓库电气设备外壳防护等级为IP65，中控室电气设备外壳防护等级为IP55。
	已采纳

	3防雷、防静电接地设施

	防雷系统措施
	本工程甲类仓库划为第二类防雷建筑物；中控室为第二类防雷建筑物。二类防雷建筑物，在屋顶装设接闪网（带）以防直击雷，网格尺寸不大于10m×10m或12m×8m，引下线不少于两根，其间距不大于18m。接闪带采用φ12热镀锌圆钢，过沉降缝处作弓性连接，不同高度接闪带均应用φ12热镀锌圆钢焊接成一体，凡高出屋面的金属护栏、金属构件、钢爬梯等均应与接闪带可靠焊接。
	按要求设置防雷接地系统
	已采纳

	防雷电感应措施
	建、构筑物内的金属设备、金属管道、金属构架、电缆金属外皮、金属屋架等主要金属物，均就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。平行敷设的管道、构架和电缆桥架、电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时采用φ10热镀锌圆钢跨接，跨接点间距不大于30m。交叉净距小于100mm时，其交叉处亦应跨接。长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处也用金属线跨接。防雷电感应的接地装置和电气设备接地装置共享。户内接地干线与防雷电感应接地装置的连接不少于两处。
	设有防雷电感应接地装置
	已采纳

	防雷电波侵入措施
	进出建筑物的电缆金属外皮、穿线钢管、架空和直接埋地金属管道就近与防雷的接地装置相连，架空金属管道还应在距建筑物约25m处接地一次。高压电源线路引入处装设避雷器，低压总受电柜处装设过电压保护器。电气和电子系统中，户外线路进入建筑物处或是低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设相应等级浪涌保护器。
	设有浪涌保护器。
	已采纳

	防静电措施
	在具有2区爆炸危险区域的甲类场所所有电气设备均采用专门的接地线，生产线各工艺设备，包括反应釜、储料罐、料泵等动力设备均两处与接地干线作可靠连接。充满危险介质的输液、输气金属工艺管线和钢栈桥的始末端以及直线段每隔50m处，均设防静电接地。工艺管道法兰、阀门、法兰及管接头处均须用不小于6mm2多股铜芯线跨接。在甲类仓库设置消除人体静电装置，并与联合接地系统作可靠联结。
	设有消除人体静电装置。
	已采纳

	接地系统措施
	低压配电系统的接地制式采用TN-S系统，变压器低压侧中性点直接进行工作接地并引出PE线。

本工程采用总等电位联结，MEB总等电位箱通过主接地线40×4热镀锌扁钢和接地装置可靠连接，进线处配电箱外壳、N线、PE线、电缆金属外皮、进出建筑物的所有金属管道、建筑物金属构件均与总等电位箱作可靠电气连接，联接线采用BV-1×25-SC25，和管道联接均采用各种型号的等电位卡子。

工作接地、保护接地、防雷接地、防感应雷接地、防静电接地合用接地装置，接地电阻不大于1Ω，实测不满足要求补打接地极。

接地保护，桥架内通长敷设一根-40×4热镀锌扁钢作为接地干线，首端、终端与接地装置可靠连接，每隔50m有接地引下线。变压器外壳、高低压配电柜外壳、配电箱金属外壳、电流互感器、电压互感器、电缆及电缆头金属外皮、所有电气设备外露可导电部分、穿线钢管均与接地干线或PE线作良好电气连接，严格区分N线与PE线。

接地装置（包括接地干线、接地支线和接地极）的材料采用纯铜。
	由江西省化学工业设计院出具的屋面防雷平面图、基础接地平面图，甲类仓库接地电阻值不大于4Ω，中控室接地电阻值不大于1Ω。根据公司防雷检测报告，满足接地要求。
	已采纳

	4采取的其他电气安全措施

	防触电措施
	A．本项目设计的电气设备均具有国家指定机构的安全认证标志。

B．接地保护系统：本项目采用电源系统中性点直接接地方式，配电系统接地型式采用TN-S保护系统。

C．安全电压：设备检修时采用安全电压。在潮湿、狭窄的金属容器等工作环境，采用24V安全电压。当电气设备采用超过24V安全电压时，采取防止直接接触带电体的保护措施。

D．屏护和安全距离：金属屏护装置可靠接地，屏护的高度、最小安全距离、网眼直径和栅栏间距满足《防护屏安全要求》的规定。屏护上根据屏护对象特征挂有警示标志。变压器、高压配电柜、低压配电柜、高压电容补偿柜等的安全操作距离及维护通道距离均严格按照国家标准和规范执行。为防止触电伤害事故，高压配电柜前、后铺高压绝缘橡皮垫。低压配电柜前、后铺绝缘橡皮垫。变配电所配置有高压绝缘手套、绝缘靴等辅助绝缘用具，对操作人员配绝缘鞋、护目镜等。

E．防电气误操作：为防止电气误操作，高压开关和隔离开关以及接地刀闸之间装设闭锁装置。高压开关柜具备防止误分、误合，防止带负荷拉合隔离开关，防止带电挂接地线，防止带接地线合断路器或隔离开关，防止误入带电间隔等功能。
	按要求设置防触电措施。
	已采纳

	防漏电措施
	各变配电装置均按劳动部《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017 的要求设防触电措施，如电气设备金属外壳可靠接地；带电导体按不同电压等级，保护足够的安全距离；配电屏都采用防护式；插座回路都设有漏电保护器保护；配电装置都设有等电位联结，把PE干线，电气接地干线及各种金属管道，金属构件做等电位联结。对一旦发生漏电切断电源时，会造成重大经济损失的装置和场所，均安装报警式漏电保护器。
	按要求设置防漏电措施。
	已采纳

	电气安全照明
	A．中控室、甲类仓库采光照明：按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）执行，生产现场避免眩光产生；腐蚀环境中选用防腐灯具，爆炸环境中选用隔爆灯具，防爆等级为ExdIIBT4，照明光源按节能，寿命及显色性等要求选用。

B．照明灯具光源选择：中控室采用节能型日光色荧光灯，照度设计原则：中控室、仪表室：500lx；仓库：100lx。

C．照明电压：照明电源电压为交流380/220V，光源电压为交流220V。对移动式照明灯具，或灯具安装高度距地面2.4m以下时，采用24V安全电压供电或加装漏电保护装置。在潮湿、狭窄的金属容器等工作环境，采用24V安全电压。

D．应急照明：中控室的消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统；消防应急标志灯及消防应急照明灯带独立地址、不自带电池，集中电源应急照明箱内安装。

应急照明疏散系统应能与火灾自动报警系统通信，自动获取火灾报警点信息或消防联动信号，系统自动进入应急状态。火灾模式，接收控制器应急启动指令，可实现灯具应急点亮。非火灾模式，在正常照明电源断电后，可实现灯具应急点亮。火灾状态下，应急照明集中电源蓄电池供电的持续工作时间不应少于0.5h；非火灾状态下，系统主电源断电后，应急照明集中电源由节电点亮模式转入应急点亮模式，灯具持续应急点亮时间不应超过0.5h；应急照明集中电源蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不少于1.5h。
	按要求设置照明系统。
	已采纳

	爆炸危险区域内电气线路
	爆炸危险区域内的电缆全部采用耐火电缆，应急照明采用耐火电缆，在电缆易受损坏的场所，电缆敷设在电缆桥架内或穿钢管敷设。在爆炸危险区域内的电缆无中间接头。在进入电机、开关、按钮、灯具、插座的进口处设防爆密封装置，进电机段穿防爆挠线管引入，在进入不同阶区、墙壁、楼板处孔洞采用不燃材料严密封堵。安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料的防爆设备具有铭牌和防爆标志，并在铭牌上标明国家授权的部门所发给的防爆合格证编号；防爆仪表和电气设备，除本质安全型外，均设“电源未切断不得打开”的标志；当电缆在架空桥架中敷设采用阻燃或耐火电缆。铠装电缆引入电气设备时，其接地芯线与设备内接地螺栓连接，其钢带或金属护套与设备外接地螺栓连接。
	爆炸危险区域内的电缆全部采用耐火电缆，电气有防爆防爆标志。
	已采纳

	电气防腐措施
	A．为了保证在具有腐蚀性环境下的电气设备正常可靠运行，电气设计按《化工企业腐蚀环境电力设计规程》中有关规定进行。所有电气设备、灯具、电缆桥架等均采用WF2级防腐型。

B．腐蚀环境下的配电线路采用采用BV-105型塑料绝缘电线穿防腐型无增塑钢性塑料管沿墙面和天棚明敷设。

C．腐蚀环境下的电缆线路尽量避免中间接头，电线电缆端部裸露部分采用热缩套管保护或塑料绝缘带包绕。

D．腐蚀环境下的密闭式照明配电箱的进出口处采用金属或塑料的带橡胶密封圈的密封防腐处理。

E．腐蚀环境下电动葫芦的配电线路采用重型橡胶套软电缆或塑料防护式安全滑触线。

F．腐蚀环境下所有防雷、接地、防静电系统的各种型钢板、主干线、分支线等均采用热镀锌处理。
	电气设备、灯具、电缆桥架等均采用WF2级防腐型并采取防腐措施。
	已采纳

	电气防火措施
	A．为了防止电气设备和电气线路引起火灾，在爆炸和火灾危险场所采取以下主要措施：电气设备，如：开关柜等尽可能远离爆炸危险区域布置或布置在没有爆炸危险的地方；在爆炸危险场所选择隔爆型设备和灯具，在火灾危险场所选择密闭型设备和灯具。在爆炸和火灾危险场所采用铜芯电线或电缆，电线电缆的的额定工作电压不低于500V，中性线绝缘及额定电压与相线相等。电气线路尽可能在危险性较小的环境或远离危险环境的地方敷设。在爆炸危险场所，单相网络中的相线和中性线均装设短路保护，并使用双极开关同时切断相线及中性线。电线电缆允许的载流量不小于熔断器熔体额定电流的1.25倍，或断路器长延时脱扣器整定电流的1.25倍。电气设备、输送可燃气体或液体的管道等均严格按照规范要求进行可靠的接地。

B．电缆在密集场所或高温场所敷设时采用阻燃、阻燃或耐高温电缆。电缆进入建筑物时，进行防火封堵处理。
	按要求设置电气防火措施。
	已采纳

	火灾自动报警
	根据相关规范要求，甲类仓库及重要的中控室等场所设置火灾自动报警系统。本系统按集中报警方式进行系统设计，厂区消防中控室设置在中控室，配置联动型火灾报警控制器、总线式消防电话主机及智能电源箱各1台，图形显示系统1套。

在中控室等处均根据防护场所的环境条件相应设置光电感烟、感温及线型定温火灾探测器、消火栓报警按钮，并在各设置有火灾报警设备的场所相应设置手动报警按钮。在甲类仓库设置防爆手动报警按钮、防爆消火栓按钮、防爆声光报警器、防爆消防广播等。

火灾自动报警控制器配有可充电备用电池组，平时由交流两路电源末端自动切换进行供电，当交流电源停电时自动切换为备用电池组供电。系统选用二总线地址编码系统，主要设备均为编码型设备。火警主机内备用电池容量按能正常工作24小时或持续报警60分钟考虑。
	按要求设置火灾自动报警系统。
	已采纳

	消防报警切除非消防负荷
	依据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）4.10.1规定，消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能和《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T50779-2022第7.1.2条的规定，本工程中控室通风空调设备与建筑物的火灾报警系统联锁，火灾发生时自动关闭防火阀，并切断与消防无关的通风空调设备的电源。
	中控室通风空调设备已与建筑物的火灾报警系统联锁。
	已采纳

	视频监控及入侵报警系统
	按《工业电视系统工程设计规范》GB50115-2009进行设计。本工程甲类仓库内设置两套视频监控系统，一套视频信号引入中控室的视频监控系统进行集中监控，一套视频信号引入园区政府监控系统。视频监控系统统设置UPS备用电源，断电时应保证对视频监控设备供电不小于1h。各子项的视频监控设计详见相应的视频监控系统图。
	设有视频监控系统。
	已采纳

	事故风机的联锁要求
	本项目的甲类仓库内均设置事故通风系统，当防火分区内的可燃气体泄漏达到二级报警值时，联锁开启相应防火分区内的事故风机。
	甲类仓库故通风系统与可燃有毒气体报警系统联锁。
	已采纳

	五、自控仪表及火灾报警采用的安全措施

	1应急或备用电源、气源的设置

	仪表供电
	仪表及自动化装置的供电包括DCS控制系统和SIS安全仪表系统、自动分析仪表、可燃/有毒气体报警系统（GDS）。仪表（DCS/GDS/GDS）电源由设置的UPS不间断电源（UPS蓄电池供电时间为30min）供电，供电电压和频率满足DCS、GDS设备的要求。电源瞬停的持续时间不大于10ms，各用电设备通过各自的开关和负荷短路器单独供电。
	设置UPS不间断电源。
	已采纳

	仪表用气
	仪表供气系统的负荷包括电气阀门定位器、执行器等气动阀门。由（公用工程车间提供洁净、干燥的仪表压缩空气，仪用空气应除油、干燥处理，在干燥器出口所获得的干燥仪用空气，其露点温度至少比最低环境温度低10℃。仪用空气含尘粒径应小于3μm。为确保工艺生产过程的安全，本设计采用备用储气罐作为备用气源，当工作气源失压时，维持气源在30min内不致中断。本项目安全设施设计不涉及工艺装置，无仪表用气。
	不涉及
	/

	2自动控制系统的设置和安全功能，包括紧急停车系统、安全仪表系统

	
	工程采用中控室进行集中控制方式。新建全厂性中控室（抗爆设计），选用DCS控制系统进行集中控制。自控仪表系统对主要的工艺参数进行检测、报警、记录、调节、联锁等控制。在含有可燃/有毒气体的场所分别选用可燃/有毒气体报警器。在爆炸危险场所选用隔爆型仪表；在含腐蚀性介质场所的一次仪表选用防腐性型仪表。

电缆选用防腐阻燃型电缆，电缆均穿镀锌钢管沿墙、顶板或工艺管架敷设。现场仪表电气接口与镀锌钢管连接处用防爆挠性连接管连接，进中控室管线用密封胶泥封堵（电缆井用沙填满），所有电缆穿钢管均保护接地，本工程自控仪表接地系统与电气接地采用联合接地方式，接地电阻取值不大于1Ω。现场仪表选用隔爆型，防爆等级ExdIIBT6，防护等级IP65，控制电缆型号为ZR-KVV，防腐防爆挠性连接管连接为BNG-13×700型，计算机屏蔽电缆为ZR-DJFPFP型。
	按要求进行设置。
	已采纳

	
	本项目生产过程涉及易燃易爆、腐蚀性介质，生产过程控制要求严格，自动化水平较高，设置了具备远传记录和报警功能的安全装置。为使生产装置能安全、可靠地进行，采用了较多的联锁回路，对仪表的测量精度、稳定性及可靠性，都有较高的要求。

根据公司自动化水平并结合本项目的特点，采用集散系统（DCS）实现工艺过程参数的显示和控制。

原有装置设置有SIS安全仪表系统用于安全联锁保护及紧急切断系统。

新建全厂性3150中控室（抗爆设计）用于原有装置及预留新建装置（年产8000吨气相二氧化硅项目）的控制，将原有装置的DCS/SIS操作员站、工程师站、消防报警系统、视频监控系统以及GDS系统搬迁至中控室（数据连接采用双光缆通信）。
	原有装置的DCS/SIS操作员站、工程师站、消防报警系统、视频监控系统以及GDS系统已搬迁至中控室。
	已采纳

	3可燃及有毒气体检测和报警设施的设置

	
	在含有易燃易爆气体装置区及含有有毒气体装置区按规范《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019的要求设置了可燃气体报警器以预防火灾与爆炸或人身事故的发生，在含有可燃/有毒气体车间内设置的检测器为固定式可燃/有毒气体检测探头，防爆等级ExdⅡBT4。气体浓度检测信号引入中控室独立的气体系统GDS，当气体浓度超限时，中控室及现场均发出声光报警。本项目配置便携式可燃气体检测报警仪各两台。用于操作人员巡回检查或检修时操作环境中的可燃气体浓度的检测。
	甲类仓库内、中控室空调机房送风口设置可燃有毒气体检测器，具有声光报警功能，防爆等级为ExdⅡBT4。
	已采纳

	
	检测比空气重的可燃气体（油漆、乙醇）的检测器，其安装高度距地坪（或楼地板）0.5m。检测器安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所，且周围留有不小于0.5m的净空。可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告。有毒气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证。可燃报警信号均引至中控室GDS系统（气体报警控制系统）， GDS系统须具有信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能，信息存储的电子数据的保存时间不小于30天。可燃气体二级报警信号、气体检测报警系统报警控制单元的故障信号送至消防中控室火灾报警控制器进行图像显示和报警。可燃气体二级报警信号启动现场区域声光警报器，区域警报器的报警信号声级应高于110dBA，且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。气体检测报警系统采用UPS电源装置供电。 
	按要求设置可燃有毒气体检测器，信号均引至中控室GDS系统，具有信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。
	已采纳

	4中控室的组成及控制中心作用，包括生产控制、消防控制、应急控制等

	
	3150中控室建筑设计（抗爆设计）：中控室按防火建筑物标准设计，耐火等级为一级，门通向既无爆炸又无火灾危险的场所。中控室地面采用防静电活动地板，机柜固定在角钢预制的台架上，该台架固定在基础地面上；中控室吊顶距地面的净空以2.8m~3.3m为宜，使用耐火隔音或吸音材料，其耐火极限不小于0.25h，吊顶上方的净空满足敷设风管、电缆、管线和安装灯具的空间要求；中控室设置隔离前室，对外门采用抗爆防护门。

中控室采光和照明要求：操作室、机柜室以人工照明为主，其他区域采用自然采光。不同区域在距地面（假设为0.8m平面）上的照度要求操作室（300lx）、一般区域（300lx）、机柜室（500lx）。中控室设有事故照明系统，并有单独的电源保证供电，事故照明的照度按30~50lx考虑。
	3150中控室为一级抗爆建筑物，抗爆防护门；设有应急照明。
	已采纳

	5 自动化提升要求

	
	根据《江西省应急管理厅关于印发（江西省化工企业自动化提升实施方案）（试行）的通知》(赣应急字[2021]190号)、《化工企业自动化提升要求》的等相 关规范、规定、标准及文件的要求，结合企业生产工艺及生产装置的特点，生产工艺进行全流程自动控制诊断，对诊断中发现的隐患提出整改建议，防止和减少各类事故的发生，确保生产和人员的安全。评估过程见下表。
	与本项目相关的内容已采纳
	已采纳

	六、建构筑物方面的安全措施

	1该建设项目主要建（构）物

	
	1、基础形式

根据提供的地质勘探报告，本工程甲类仓库基础为柱下独立基础+地梁，中控室基础采用钢筋混凝土整板基础+独立基础。

2、建筑物柱

本工程现浇钢筋混凝土框架柱均采用矩形柱，便于施工。
	按要求施工建设
	已采纳

	2建筑防护设计

	
	为节约投资，提高防腐效果，尽量缩减防腐面积，集中处理，重点设防，对有防腐蚀要求的车间、场地采用耐腐蚀地坪，防止有害物质对地坪的腐蚀。对于大量泄漏的腐蚀性物质，设置围堤收容，以减少腐蚀影响。对有防腐蚀要求的平台、地坪，采用相应的耐腐蚀材料。对梯子、栏杆应加强检查、维修，防止因腐蚀而发生意外事故。

室外工程的防腐地面及地沟一般采用花岗岩板材作为防腐面层，室内楼地面及地沟采用整体防腐面层。地面上大型设备基础采用花岗岩板材面层或水玻璃整体混凝土基础，小型设备基础采用玻璃钢防腐面层或耐酸磁板面层。所有钢构件均刷醇酸磁漆两底两面防腐。

有防爆要求的厂房、仓库防爆泄压均采取轻型墙面板和轻型屋面板技术措施。围护墙采用钢筋砖防爆墙。
	按要求进行建筑防腐、防护。
	已采纳

	3建筑防火设计

	建筑物的耐火性能
	该项目甲类仓库构筑物为不燃烧体，钢筋混凝土柱、承重砖墙耐火极限为3.0h；钢筋混凝土梁耐火极限为2.0h；钢筋混凝土楼板、屋顶承重构件及疏散楼梯耐火极限为1.5h。钢结构受力构件柱、梁、屋面三铰拱防火采用外包轻质耐火材料内衬岩棉其耐火等级为一级，耐火极限分别为3.0h、2.0h、1.5h，其余屋面钢构件及围护钢构件均刷防火涂料使其耐火等级为一级。

其他建、构筑物构件为不燃烧体。建、构筑物的钢筋混凝土柱、承重砖墙耐火极限为2.5h；钢筋混凝土梁耐火极限为1.5h；钢筋混凝土楼板、屋顶承重构件及疏散楼梯耐火极限为1h。所有钢结构受力构件柱、梁、屋面三铰拱防火采用外包轻质耐火材料内衬岩棉其耐火等级为一级，耐火极限分别为2.5h、1.5h、1h，其余屋面钢构件及围护钢构件、管廊架等均刷防火涂料使其耐火等级为一级。
	仓库防火分区隔墙为防火墙。
	已采纳

	建筑的安全疏散
	该项目建筑设计满足防火疏散要求。所有建筑物均设有二个以上安全疏散出口，人员安全疏散距离和疏散宽度拟按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版的3.7厂房的安全疏散条文；3.8仓库的安全疏散条文；5.5民用建筑的安全疏散条文要求。有防爆要求的厂房、仓库的防爆泄压亦满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版的3.6厂房（仓库）的防爆条文要求。

疏散楼梯净宽大于1.1m；疏散走道的净宽大于1.4m；疏散门的净宽大于0.9m；其他工作梯净宽大于0.8m，坡度小于45度，用于疏散的安全出口、楼梯、通道应设置醒目标志。

爆炸危险区域范围内的疏散门，开启方向朝向爆炸危险性较小的区域一侧；爆炸危险场所的外门口为防滑坡道。
	按要求设置安全疏散出口。
	已采纳

	其他
	①墙体：除砖混结构建筑物采用多孔砖外，其余框架结构建筑物填充墙均采用加气砼砌块等轻质材料。

②门窗：所有建筑物均采用塑钢窗，钢门、木门。

③楼地面：除有防腐要求的厂房、仓库做防腐楼地面外，其余厂房、仓库和建筑物均做细石砼地面，水泥压光地面。火灾爆炸危险区域地面均为不发火地面，不设置地沟、地坑。

④屋面：现浇钢筋混凝土屋面防水采用高聚物改性沥青防水卷材。

⑤抗震：该地区地震基本烈度为6度，该项目甲乙类提高一度抗震等级采取抗震措施，其余的按照基本烈度设防。
	按要求设置
	已采纳

	建筑防爆泄爆
	A=10CV2/3
式中：A----泄压面积（m2）

      V----厂房的容积（m3）

      C----泄压比值，按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）表3.6.4选取为0.11

本建筑生产火灾危险性类别：甲类(1、2、5、6项)。泄爆墙采用纤维增强水泥泄爆板，泄压满足。分区泄压计算如下：

①本工程甲类仓库为甲类1.2.5.6项，防火防爆墙采用钢筋砖防爆墙，泄爆方式采用门窗及其纤维增强水泥泄爆板，地面采用不发火花防护地面。
分区1：

1-3轴区域，不增加喷淋系统，本分区面积:60m2
规范所需泄压面积：规范A=10CV2/3=55.64m2
实际泄压面积为：设计A1=实际门窗+纤维增强水泥泄爆板=143m2
结论：实际面积>规范所需泄压面积，满足建筑泄压。

分区2：

3-4轴区域，不增加喷淋系统，本分区面积:40m2
规范所需泄压面积：规范A=10CV2/3=42.5m2
实际泄压面积为：设计A1=实际门窗+纤维增强水泥泄爆板=105.3m2
结论：实际面积>规范所需泄压面积，满足建筑泄压。
	满足泄压要求。
	已采纳

	4通风、排烟、除尘、降温等设施

	通风
	（1）中控室

本项目中控室为抗爆中控室，未设置外窗，中控室通风设置新风系统，空调采用恒温恒湿空调。新风经过化学过滤机组过滤后，送入恒温恒湿空调的回风系统中，为了保证中控室人员安全，空调新风系统上设置气密阀和防火阀，且气密阀与设置在新风进风口附近的有毒气体报警器连锁。同时在中控室的UPS间和卫生间设置排风口及排风管将室内空气送至室外，达到室内外的空气交换，排风口上设抗爆阀。该系统作为日常通风使用，新风系统风量2000m3/h。

（2）甲类仓库

甲类仓库设置事故通风系统，且仓库内空气不应循环使用，通风采用机械排风，自然补风。在仓库内设置防爆防腐轴流风机，换气次数12次/h，仓库内的风机与设置在仓库内可燃、有毒气体报警器联锁，设置在仓库内的事故通风风机同时作为平常通风使用，平常通风可手动开启。事故风机在室内及外墙靠门处均设置电气开关，排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应高于进风口，并不得小于6m。事故风机及事故排风风管设置导除静电的接地装置。
	中控室设置新风系统；甲类仓库设置事故通风系统。
	已采纳

	空调
	在中控室内设置冷暖空调，采用全空气式空调系统，空调采用恒温恒湿空调机组，调节室内温度和湿度。空调机组一开一备，机柜间的空调为24小时运行，要求自带温度传感器，压差传感器及报警功能，当机柜间超过设定温度时，空调会自动报警。且运行空调与备用空调之间设置故障自动切换，定时自动切换。
	设有全空气式空调系统。
	已采纳

	通风空调及防排烟消防措施
	所有通风系统风管及保温均采用不燃、难燃的设备和材料，为B1级耐火，排烟风管均采用镀锌钢板，设于吊顶内的排烟风管采用不小于40mm 厚的不燃耐热材料隔热。所有防烟、排烟、空调、供暖等管道穿越防火隔墙、楼板、防火墙处的空隙均采用防火封堵材料封堵。风管穿越防火隔墙、楼板、防火墙时，风管上的防火阀两侧各2m范围内的风管均采用买好风管或在风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。穿越防火分区的排烟管道的耐火极限为 1h。
	按要求设置
	已采纳

	七、其他防范设施

	1防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施

	防洪措施
	建筑场地内存在暴雨或较大洪涝灾害的可能性，采取恰当的建筑措施，根据当地百年一遇洪水水位设置地坪，充分利用地形采取相应的排水、排涝措施进行预防，可预防或减轻危害造成的损失。
	设有排水、排涝措施。
	已采纳

	不良地质作用及地质灾害防治措施
	不良地质作用及地质灾害防治措施根据本项目岩土工程勘察报告，建设场地内未发现影响场地稳定性的冲沟、崩塌、滑坡等不良地质作用，场地范围内无湿陷性黄土、膨胀土等特殊性岩土，根据现场踏勘和钻探结果，场地内未发现有河道、沟浜、岩溶洞穴等对工程不利的埋藏物。
	根据设计，未发现不良地质。
	/

	抗震措施
	（1）根据《中国地震基本烈度区划图》和地区地震台资料及抗震办有关文件，本工程区域内，拟建场地类别为Ⅱ类，拟建场地抗震设防烈度为6度，地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.10g，特征周期为0.35s。其中根据《建筑工程抗震设防分类标准》， 本工程甲类仓库，中控室子项为抗震重点设防类，抗震设防类别为乙类，框架抗震等级提高1度为7度采取抗震措施，框架抗震等级为三级。

（2）根据项目岩土工程勘察报告， 整个厂区地质勘察等级为丙级，部分结构基础处在填方区，填方区部分结构采用桩基础，基础落在第4层强风化泥质砂岩，大部分结构采用浅基础，基础落在第3粉质粘土层，基础地基承载力特征值Fak=220KPa，根据《建筑地基基础设计规范》GB5007-2011和《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008），本工程所有基础设计等级为丙级。

（3）本工程设计基本风压：0.30KN/㎡，基本雪压：0.35KN/㎡。

（4）地震及场地稳定性场地未见明显新构造运动及全新断裂活动痕迹，场区不良工程地质现象不发育，土层内未见土洞、空洞等不利工程因素。
	进行抗震设防。
	已采纳

	2防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标志的设置等

	安全警示标志
	（1）根据《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的规定，本项目在各装置区根据需要设置各种不同的安全警示标志，如注意安全，当心中毒，必须戴安全帽，必须戴防毒面具，必须带防护手套，严禁烟火，小心坠落，当心腐蚀等。

（2）建筑物沿疏散走道和在紧急出口、疏散门的正上方设置疏散指示标志，并采用“紧急出口”或“安全出口”作为指示标识；

（3）在相关地点设置全厂性警示标志，如车辆在厂区道路的限制车速等；外管架通行高度等。

（4）根据《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的规定，在各装置区设置相应的有毒物品作业岗位职业病危害告知卡或告知牌等。如设置“当心有毒气体”、“戴防毒面具”、“穿防护服”、“当心腐蚀”等标识，在高毒危化品作业场所设置告知卡、红色警示线，警示线设在作业场所外缘不少于30cm处，并设置应急撤离通道、紧急出口标识。在维修、检修存在有毒物品的生产装置时，设置“禁止启动”、“禁止入内”标识，在可能产生职业病危害的设备上方设置警示标识。

（5）对管道系统依据《安全色》（GB2893-2008）、《工业管道基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003)涂上不同的颜色、设置安全警示标志。

（6）在厂区的最高点设置风向标。
	甲类仓库未设物料周知卡及物料最大设计储存量标识卡。其他按要求设置。
	部分

未采纳

	3个体防护装备的配备

	劳动防护用品的配备
	建设项目可能接触有毒有害物质的岗位和作业过程，按《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020、《化工企业劳动防护用品选用及配备》AQ/T3048-2013规定的要求，为从业人员提供防护用品。
	配备个人防护用品。
	已采纳

	应急救援设施
	厂内安全用品配备齐全，符合现行安全要求所需备品。在项目的建设过程及后期生产过程中，应相应进行安全机构的设置及安全教育和安全管理。

公司应急救援指挥机构包括通信联络组、保安队、抢险抢修队、医疗救护队、物质供应队、运输队等。
	按要求设置应急救援设施，成立急救援指挥机构。
	已采纳

	逃生避难设施
	各建构筑物均按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年版)的要求设计了安全通道和出入口。
	设置安全通道和出入口。
	已采纳

	4采取的其他安全防范措施

	
	一、防高温

车间保持良好通风，降低车间室内温度，夏季可设置移动式风扇进行降温，配备防暑降温用品。

二、制定严格的场内机动车辆行驶规章制度，设置行驶标志作业，驾驶人员及车辆须定期年审，遵章作业，严防无证驾驶车辆，不得疲劳驾驶，车辆无故障运转，确保车辆安全运行。

三、危险货物运输时，须严格执行许可证规定，运输应有相应资质的单位进行运输，其运输应遵守国家的相关规定。危险货物厂内运输应按规定路线、规定速度行驶，从物流大门出入。
	配备防高温设施；制定有车辆行驶规章制度；采用有运输资质的单位进行运输危险货物。
	已采纳


综合上表分析，该项目采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施，存在2项不涉及和2项部分未采纳项需进行整改（2项为重复项）。

需整改项如下：（1）甲类仓库未设物料周知卡及物料最大设计储存量标识卡。
7.4.2安全生产管理情况

1.安全生产责任制的建立和执行情况

为了加强公司生产安全工作，不断提高全员安全管理意识和技能，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产相关法律法规及标准的要求，卡博特蓝星化工（江西）有限公司制定了公司各级人员安全生产责任制，明确各级员工生产安全职责及考核标准，定期考核。
通过现场询问、查阅相关记录，该公司与该项目有关人员均签订有安全生产责任书。
该公司安全生产责任制的建立情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

2.安全生产管理制度的制定和执行情况

卡博特蓝星化工（江西）有限公司根据生产装置的特点制订了一套安全生产管理制度，包括安全委员会制度、领导干部带班管理制度、安全隐患治理制度、安全教育培训制度、安全生产投入保障制度、安全生产费用提取和使用管理制度、化学品管理程序、风险和机遇识别控制程序等，具体见2.8节。
该公司还通过开展安全教育培训等活动，坚持动态安全管理，深入开展各个层次、各个专业（职能）管辖范围内的检查、考核和隐患排查整改工作，严格落实各项规章制度。

通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，该项目安全管理人员、操作员工及其他人员对该项目的安全管理制度较为熟悉。

该公司安全生产管理规章制度的建立和生产执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

3.安全技术操作规程的制定和执行情况

该公司根据岗位等情况制订了安全操作规程。

通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，该项目作业人员对本岗位的安全操作规程较全面和熟悉。

该项目安全技术规程的建立和执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。
4.安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

卡博特蓝星化工（江西）有限公司公司设置安全部为该公司安全管理机构，配备专职安全管理人员3人，安全管理人员大于2%的比例要求。并配有注册安全工程师2人。

经现场调研，主要负责人及安全管理人员明确知晓各自的安全生产责任，并对项目存在的主要危险有害因素有充分的认识。安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求，符合关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三[2010]186号）的规定。

5.主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力

该公司总经理取得了危险化学品生产单位主要负责人考试合格证书，安全管理人员均取得了危险化学品生产单位安全生产管理人员考试合格证书，主要负责人、安全管理人员均具有大专以上化工或有关专业学历，具备与该项目所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
6.其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况。
该项目的从业人员依托该公司现有人员，均经过公司、车间、班组三级培训；职业、职能技术培训；职业卫生防护和应急救援知识教育，并考试合格。
该项目涉及的特种作业人员均取得了特种作业人员操作证，操作证均在有效期内。该项目特种作业人员的学历、能力均符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等的要求，能够满足该项目安全生产需要。

7．安全生产的检查情况

该企业制定有安全隐患治理制度，安全检查采取的形式有综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等等。

安全生产检查任务主要包括：进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施；确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行等。

检查出来的安全隐患按照“四不放过”的原则严格追究领导及责任人的责任，按照“五落实”（落实整改责任、落实整改措施、落实整改时限、落实整改资金、落实整改预案）的要求，实施隐患闭环管理。

另外，该公司根据省厅要求定期每月两次登录江西省安全生产隐患排查治理信息系统，登记隐患排查治理问题，及时反馈安全隐患整改情况。

8.安全生产投入

该公司中控室、甲类仓库建设总投资1300万，其中安全投入费用33.7万元，主要为消防工程、可燃有毒气体检测报警系统等的投入。

9.重大危险源的辨识

经辨识，该项目不构成重大危险源。
10.从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况

该公司已建立劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度，劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等按制度要求进行，为从业人员配备符合要求的劳动防护用品。

7.4.5作业场所

1.职业危害防护设施的设置情况
该项目在储存过程中，有毒有害物质均在密闭的容器中，不易发生有毒有害物质的泄漏。仓库管理人员定期巡检、仓库内设有视频监控系统，也能提前防范大规模跑冒滴漏现象的发生。

该项目甲类仓库在可能散发可燃有毒物质泄漏的部位设置可燃有毒气体检测报警系统，用于检测空气中可能泄漏的有毒有害物质等。同时设置了排风机，能够防范有害气体浓度超标对操作人员造成危害。中控室为抗爆中控室，未设置外窗，中控室通风设置新风系统，新风经过化学过滤机组过滤后送入中控室，空调新风系统上设置气密阀和防火阀，且气密阀与设置在新风进风口附近的可燃有毒气体报警器联锁，当可燃或有毒气体浓度达到二级报警值时，气密阀关闭。

该公司按规定建立了职业卫生管理制度，为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，对职业危害防护用品、设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。为从业人员建立了职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

2.生产现场、个人防护用品

该项目根据场所物料特性、接触程度、危险情况等，配备相应的安全设施，为操作人员配备相应的个人防护用品。

该公司作业人员均配备工作服、手套、劳保鞋、防毒面具、护目镜等个人防护用品，防护用品按工种分月、季、年足额发放。

3.安全设施的检修、维护情况

该项目的安全设施的维护由安全部主要负责，由作业人员在作业前进行自查确认。

7.4.6事故及应急处理

1.可能发生的事故应急救援预案的编制情况

卡博特蓝星化工（江西）有限公司修订了生产安全事故应急预案，并经九江市应急管理局备案，备案号：3604002024118。

2.事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

公司成立应急指挥部，总经理任总指挥，应急救援指挥部下设应急指挥小组办公室，组建了通讯联络组、治安警戒组、消防灭火组、抢险救灾组、医疗救护组、后勤保障组、善后处理组等应急小组。并组建了内部专家组为公司应急救援提供技术支持。
3.事故应急救援预案的演练情况

该公司依据生产作业情况，拟定期对预案进行修订，不断对预案的内容进行完善，保证预案的实际可操作性。该公司采用多种形式对应急预案进行演练，并对演练结果做了记录，并根据演练过程中存在的问题，不断修订和完善预案完善应急救援预案。卡博特蓝星化工（江西）有限公司于2024年09月24日进行了人员坠落应急救援演练，于2025年3月31日进行了甲类仓库着火消防演练，制定了演练方案，对演练过程进行了记录，并对演练结果进行了总结、评估并出具总结报告。该公司日常应急管理部门为公司安全部；初起火灾救援由应急救援队伍负责，有大火警时可借助当地的消防大队，医疗由当地医院承担。

4.事故应急救援器材、设备的配备情况

该公司配备各种事故应急抢救抢险中有常用的材料和设备（包括防化服、防毒面具、正压式空气呼吸器、防护眼镜等），应急物资配备情况见报告2.9节。应急物资由公司安全部负责日常检查和管理，并按规定进行更新，不得随意挪用。

5.事故调查处理与吸收教育的工作情况

该公司定期开展安全教育培训工作，针对同行业发生的事故，作为培训学习案例，在全公司范围内采用多种形式进行宣传教育。

7.4.7重大生产安全事故隐患判定

评价组根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）制定检查表，对该项目是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表7.4-2重大事故隐患单元安全检查表

	序号
	检查项目和内容
	检查结果
	检查依据
	检查记录

	
	一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	符合
	《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》
	均依法经考核合格

	
	二、特种作业人员未持证上岗。
	符合
	
	均持证上岗

	
	三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
	符合
	
	外部安全防护距离满足要求

	
	四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
	符合
	
	评价范围内不涉及

	
	五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
	符合
	
	评价范围内不涉及

	
	六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
	符合
	
	评价范围内不涉及液化烃。

	
	七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。
	符合
	
	评价范围内不涉及

	
	八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。
	符合
	
	评价范围内不涉及

	
	九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
	符合
	
	无架空电力线跨越厂区。

	
	十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
	符合
	
	正规设计

	
	十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
	符合
	
	未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备

	
	十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
	符合
	
	设可燃有毒气体检测报警设施，符合国家标准要求，爆炸危险区域内采用防爆电气设备

	
	十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
	符合
	
	评价范围内不涉及

	
	十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
	符合
	
	评价范围内不涉及生产装置

	
	十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
	符合
	
	不涉及。

	
	十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
	符合
	
	建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制、生产安全事故隐患排查治理制度。

	
	十七、未制定操作规程和工艺控制指标。
	符合
	
	制定了操作规程

	
	十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
	符合
	
	制定有特殊作业管理制度。

	
	十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
	符合
	
	不涉及

	
	二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
	符合
	
	现场未发现超量、超品种存储、混放混存。


综上，该项目整改后不涉及重大生产安全事故隐患。
7.4.8现场检查不符合项对策措施及整改情况

1.评价组现场检查不符合项对策措施

受卡博特蓝星化工（江西）有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心评价小组于2025年1月等多次对该项目甲类仓库、中控室情况进行了安全验收评价现场检查。不合格项和整改措施及建议具体内容如下：
表7.4-3现场检查不符合项及对策措施

	序号
	现场安全隐患
	法律依据
	对策措施及建议

	
	甲类仓库内未设温湿度计。
	《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022
	甲类仓库内设置温湿度计。

	
	甲类仓库机修废料（一甲基三氯硅烷）槽罐未设置，该位置储存其他危废，与设计不一致。
	《卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）安全设施设计》
	按设计要求整改。

	
	甲类仓库1分区、2分区均存在气体报警探测器被物料堵塞情况。
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019
	清理堵塞物料。

	
	仓库未设物料周知卡及物料最大设计储存量标识卡。
	《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，2021年6月10修定，自2021年9月1日起施行）
	制作并张贴仓库物料周知卡及最大设计储存量。


2.整改情况

该公司对检查组提出的安全不合格项极为重视，立即报告公司领导，组织相关人员对安全不合格项进行了整改；整改情况见下表

表7.4-4现场安全隐患项整改情况
	序号
	现场安全隐患
	整改情况

	
	甲类仓库内未设温湿度计。
	按要求增设温湿度计

	
	甲类仓库机修废料（一甲基三氯硅烷）槽罐未设置，该位置储存其他危废，与设计不一致。
	机修废料（一甲基三氯硅烷）设计为临时存放，目前工厂未产生一甲基三氯硅烷废料，该区域已将其它废物清空。

	
	甲类仓库1分区、2分区均存在气体报警探测器被物料堵塞情况。
	已按照要求，将物料挪开

	
	仓库未设物料周知卡及物料最大设计储存量标识卡。
	按照要求设置物料周知卡（含最大储存量）


7.4.10危险化学品企业安全分类整治目录符合性评价

为进一步落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，推动对安全生产条件不符合要求的企业进行分类整治，应急管理部制定了《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》，对照该目录对项目安全情况进行检查。
表7.4-5危险化学品企业安全分类整治目录检查表

	一、暂扣或吊销安全生产许可证类

	序号
	分类内容
	违法依据
	实际情况
	评价结论

	1
	新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。
	该项目设计单位为江西省化学工业设计院，具有化工石化医药行业专业甲级资质。
	符合

	2
	使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
	《安全生产法》第三十五条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条。
	未使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备
	符合

	3
	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。
	《安全生产法》第十七条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条。
	外部安全防护距离符合要求
	符合

	4
	涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。
	评价范围内不涉及
	符合

	二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类

	序号
	分类内容
	违法依据
	实际情况
	评价结论

	1
	未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。
	《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条。
	评价范围内不涉及
	-

	2
	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。
	评价范围内不涉及
	-

	3
	一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。
	该项目不涉及一二级重大危险源
	-

	4
	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款；

《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。
	评价范围内不涉及。
	-

	5
	装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项；

《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）5.2.16。
	中控室未与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。
	符合

	6
	爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。
	使用防爆电气设备
	符合

	7
	涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条。
	评价范围内不涉及
	-

	8
	全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。
	评价范围内不涉及
	-

	9
	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外）
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。
	评价范围内不涉及
	-

	10
	氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二、三项；

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“9重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。
	评价范围内不涉及
	-

	11
	危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	《安全生产法》第六十二条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条；

《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项；

《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。
	均已取证
	符合

	12
	涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。
	《安全生产法》第六十二条；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。
	评价范围内不涉及
	-

	13
	未建立安全生产责任制。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。
	已建立安全生产责任制
	符合

	14
	未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。
	《安全生产法》第六十二条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条。
	已编制操作规程
	符合

	15
	动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条。
	特殊作业管理制度符合国家标准，按要求进行作业审批、分析等
	符合

	16
	列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。
	评价范围内不涉及
	-

	17
	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条。
	现场检查未发现。
	符合

	三、限期改正类

	序号
	分类内容
	违法依据
	实际情况
	评价结论

	1
	涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。
	《安全生产法》第三十八条；

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3.2.3。
	评价范围内不涉及
	-

	2
	重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。
	评价范围内不涉及
	-

	3
	现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。
	评价范围内不涉及
	-

	4
	涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）完成抗爆设计、建设和加固的。
	《安全生产法》第三十八条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款，第九条第四、五款；

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2设计与总图安全风险隐患排查表（二）总图布局”第七项。
	中控室未设置在涉及甲乙类火灾危险性的生产装置区和及爆炸危险性化学品的生产装置区内。
	符合

	5
	涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。
	《安全生产法》第三十八条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条；

《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。
	评价范围内不涉及
	-

	6
	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条。
	控制室满足国家标准关于防火防爆的要求
	符合

	7
	未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。
	《安全生产法》第六十二条；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。
	按要求设置有可燃毒气体检测报警系统，信号发至控制室。
	符合

	8
	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。
	不涉及。
	-

	9
	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。
	《安全生产法》第六十二条；

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2；

《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）4.1、4.2。
	设置柴油发电机。
	符合

	10
	涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。
	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条。


	该项目人员依托该公司原有人员，不涉及新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员
	符合

	11
	未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。
	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。
	已建立，每天承诺。
	符合

	12
	危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。
	《危险化学品安全管理条例》第十五条。
	贴有安全技术说明书、安全标签。
	符合

	13
	未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。
	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。
	纳入变更管理。
	符合

	14
	未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。
	《安全生产法》第七十九条；

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）。
	按要求配备应急救援物资。
	符合


评价结论：经检查，该项目符合《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》的要求。

7.5可能发生的危险化学品事故及后果、对策

7.5.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该项目仓库存在多种危险可能性。特别是氢氟酸废液为高毒物品，乙醇、二甲苯、一甲基三氯硅烷为易燃液体；氢氟酸废液、硝酸废液具有腐蚀性，对包装容器具有腐蚀作用；物料的危险特性决定了该项目最主要的危险是火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀等事故。因误操作、违章操作等原因，都可能酿成事故。该项目可能出现的事故见表7.5-1。
表7.5-1该项目可能出现的危险化学品事故及对策表

	事故
	后果
	预防措施

	火灾

爆炸
	人员伤亡、设备损坏、财产损失
	1、仓库内设置可燃有毒气体检测报警系统，定期进行检测。

2、严禁在仓库内进行危险化学品分装作业。
3、制定仓库作业、危险化学品装卸、搬运安全操作规程或管理制度，严格执行；
4、作业人员必须经培训合格才能上岗。

5、建构筑物、设备应按要求采取防雷设施，定期检查防雷接地设施，并作好记录；在雨雪、暴风等自然灾害后，检查防雷设施和接地设施是否受到破坏，如果受到破坏，应维修好后方能重新使用。

6、物料在收入仓库之前进行严格检查，避免密封不良、包装容器异常的物料进入仓库。
7、加强对仓库仓储物料、配电设施等的巡检，发现问题立即处理。

8、制定发生火灾险情的应对措施，加强人员的安全培训教育工作。

9、现场张贴安全警示标识。

	中毒窒息
	急性中毒或使人窒息死亡
	1.有毒物质可能泄漏的场所设固定式有毒气体检测报警设施；

2.巡检人员巡检时佩戴便携式有毒物质泄漏检测报警仪器；

3.加强有毒气体检测装置管理、维护和检测，使之保证处于有效状态，并做好有关记录；
4.定期对仓库等进行巡查，出现泄漏及时处理；

5.物料在收入仓库之前进行严格检查，避免密封不良、包装容器异常的物料进入仓库；

6.检查防毒措施是否健全，是否需要完善；检查防毒急救设施是否健全，措施是否合理完善；

7.加强职工个人的安全和防护意识培训，按要求佩戴劳动保护用品；

8.严禁在仓库内进行危险化学品分装作业，

9.制定仓库作业、危险化学品装卸、搬运安全操作规程或管理制度，严格执行。

	灼烫腐蚀
	人员伤害
	1.不在腐蚀性物质可能发生泄漏部位的周边设置巡检点；

2.制定仓库作业、危险化学品装卸、搬运安全操作规程或管理制度，严格执行；

3.合理配置防腐蚀的防护设施及医护急救设施；

4.加强职工个人的安全和防护意识培训；进行对于腐蚀性介质泄漏后的处理培训，应急预案中设置相应的应急措施；

5.在容易受到灼烫腐蚀的场所设置警示标志；

6.按照要求穿戴劳动防护用品；

7.物料在收入仓库之前进行严格检查，避免密封不良、包装容器异常的物料进入仓库。


7.5.2事故案例分析

1、一甲基三氯硅烷事故案例

（1）‌加拿大Siltech公司火灾爆炸事故

‌时间地点‌：2021年9月8日，加拿大安大略省多伦多市东约克区Siltech公司。‌事故经过‌：该公司发生化学品泄漏火灾爆炸事故，造成1人死亡、1人重伤，另有3名员工受到化学灼烧。事故由化学品泄漏引发的化学反应导致。

‌涉及物质‌：一甲基三氯硅烷等有机硅化合物。

‌事故原因‌：初步判断为化学品泄漏后发生化学反应，但具体原因正在进一步调查中。

（2）‌上海浦东新区泄漏事

故‌时间地点‌：2023年8月28日23时，上海浦东新区川沙路近S1高速下口。

‌事故经过‌：一辆载运液态甲基三氯硅烷的半挂型货车发生泄漏。

‌涉及物质‌：液态甲基三氯硅烷。

‌事故处理‌：消防、环境等多部门到场处置，泄漏的甲基三氯硅烷铁桶被运往相应处置部门作危废处理，事故未造成人员伤亡。

（3）‌深圳海事局成功处理毒气泄漏事故

‌时间地点‌：2004年4月2日，中远货运公司所属的“中远汉堡”轮。

‌事故经过‌：装载危险物品甲基三氯硅烷的罐柜突然冒出浓烟，伴有强烈的刺激性气味，导致船员中毒。

‌涉及物质‌：甲基三氯硅烷。

‌事故处理‌：深圳海事局接到报告后，迅速组织救援，经过十六小时的努力，成功排除险情。

2、事故原因分析

（1）‌化学品特性‌：一甲基三氯硅烷等有机硅化合物具有易燃易爆、有毒有害等特性，一旦泄漏或处理不当，极易引发火灾、爆炸或中毒事故。

（2）‌人为因素‌：操作人员对化学品的危险特性认识不足，操作技能不足，或存在侥幸心理，未严格遵守操作规程，导致事故发生。

（3）‌设备因素‌：部分企业的装置设计建设标准低，自动化控制系统不完善，设备设施管理不到位，设备腐蚀破裂、管道焊接质量差、法兰密封不严等硬件因素导致物料泄漏。

（4）‌管理因素‌：企业内部管理存在问题，管理人员对特种作业的风险认识不足，未安排取得特种作业资格的人员从事特种作业；合规意识不强，未认真学习、贯彻、落实各级安全生产工作要求；制度执行过程中缺少有效的监督考核机制。

事故防范措施

‌加强安全管理‌：企业应建立健全安全生产管理制度，加强对操作人员的培训和教育，提高其对化学品危险特性的认识和操作技能。

‌完善设备设施‌：企业应提高装置设计建设标准，完善自动化控制系统，加强设备设施的管理和维护，确保设备处于良好状态。

‌严格操作规程‌：操作人员应严格遵守操作规程，按照规定的步骤和方法进行操作，避免违章操作引发事故。

‌加强应急准备‌：企业应制定完善的应急救援预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。

综上所述，一甲基三氯硅烷等有机硅化合物的事故防范需要企业、操作人员和管理部门共同努力，加强安全管理、完善设备设施、严格操作规程和加强应急准备等方面的工作，以确保生产安全。

第8章评价结论

1.生产过程中存在的主要的危险化学品、重大危险源及危险有害因素

1）依据《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订），该项目属于危险化学品的有硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、废矿物油（废柴油、润滑油）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、乙醇（浓度约95～99%）等。

2）该项目不涉及监控化学品，不涉及易制毒危险化学品，硝酸为易制爆危险化学品，不涉及剧毒化学品，乙醇为特别管控的危险化学品，涉及的氢氟酸为高毒物品。
3）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），该项目涉及的氢氟酸属于重点监管的危险化学品。

4）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。
5）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，该项目不构成重大危险源。

6）该项目存在的危险有害因素有火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀、车辆伤害、触电、机械伤害、坍塌、毒物、高温、噪声与振动等。其中，火灾爆炸、中毒窒息为主要危险因素，毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

2.项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

1）该项目与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，周边河流等场所的距离符合安全间距的要求，外部安全距离内无相应的防护目标。

2）该项目与周边企业主要建构筑物之间、与该企业周边建构筑物间的防火间距均符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求。

3）该项目在正常情况下，对其周边单位的生产、经营活动和居民的生活没有影响。在发生事故的情况下对周边单位的生产、经营活动和居民的生活可能造成影响。

4）正常情况下，该项目周边单位的生产、经营活动和居民的生活对该项目的正常生产没有影响。但在周边单位发生事故的情况下对该项目的正常运行可能造成影响。

5）正常情况下，该项目所在地自然条件（不包括地震等破坏力极大的自然灾害）的变化对该项目的正常运行影响不大。

3.建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平
该项目依据工艺特点采用的安全设施，根据自然危害因素、交通运输以及运行中的危险、危害因素进行分类，防范措施包括了以下方面：检测报警设施，作业场所防护设施，安全警示标志，应急救援设施，劳动防护用品和装备等。

该项目在建设过程中采纳了《安全设施设计专篇》中的安全措施建议及要求，针对性的采取了相应的预防措施，因而该项目安全设施满足现行标准规范要求。
4.该项目具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

1）法律法规等方面的符合性：该项目立项审批手续齐全，安全设施设计等均由有资质的单位承担，安全设施设计专篇已通过九江市应急管理局组织的批复，并按照要求施工建设，符合法律、法规规定的审批、施工手续。事故应急救援预案已取得相应部门的备案；

2）该项目与周边环境之间、与厂区周边建构筑物之间的安全间距符合《建筑设计防火规范》、《建筑防火通用规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等法律法规、标准规范的要求。

3）平面布置及防护设施措施的合理性：该项目建构筑物之间以及与周边建构筑物之间的安全间距符合《建筑设计防火规范》、《建筑防火通用规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等法律法规、标准规范的要求，仓库安全出口的设置等满足安全生产的要求。

4）公用工程、辅助设施的配套性：项目厂区设置的供水、供电等公用辅助工程满足项目需要。

5）项目与设计图纸的一致性：该项目由江西省化学工业设计院设计并编制了《卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）安全设施设计》及有关图纸，该项目仓库布置、仓储物料与该安全设施设计、设计说明图纸一致。

6）人员管理及安全培训方面：该公司总经理取得了危险化学品生产单位主要负责人考试合格证书，安全管理人员均取得了危险化学品生产单位安全生产管理人员考试合格证书或中级注册安全工程师，主要负责人、安全管理人员均具有大专以上化工或有关专业学历，具备与该项目所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求。该公司制定的安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程健全，制度执行情况较好。该公司已为从业职工交纳了工伤保险，投保了安全生产责任险。
7）应急救援有效性：该公司编制了应急救援预案并已备案，配备了应急救援人员和应急救援器材、设施，制定了演练计划并进行了演练，应急救援准备充分有效。

5.结论
综上所述，卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目安全设施设计（中控室、甲类仓库）中设计的安全设施得到落实，项目现场与安全设施设计及归纳整理设计说明一致；主要负责人、安全管理人员均已取证，且满足相应的学历、专业要求；企业定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。项目安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全验收条件，符合安全生产条件。

第9章安全对策措施与建议

1.安全设施的更新与改进

企业应紧跟科技发展，不断借鉴国内外同类企业所采用的安全设施，寻求更安全、更经济、更合理的安全手段，对原有的安全设施定期检验，根据生产情况做出更新与改进。对老化、过期、淘汰的安全设施要及时更换。

1）企业应依据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》7.3检查与维护，有毒气体检测报警器的管理应由专人负责，对有毒气体检测报警器进行定期检查和维护，记录，记录异常情况和处理措施及结果。探测器的传感器已达到寿命或损坏不能正常使用时，应及时更换。

2）企业应依据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》7.3计量检定，按计量要求对检测报警仪定期检定。

3）企业应依据《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》5.1.4，固定式报警仪，检测器应具有防风雨、防沙、防虫结构，安装方便。指示报警器应便于安装、操作和监视；

4）企业应依据《中华人民共和国消防法》，消防设施、器材应设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

5）企业应依据《中华人民共和国消防法》，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

6）企业应依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，用人单位应当确保职业中毒危害防护设备、应急救援设施、通讯报警装置处于正常适用状态，不得擅自拆除或者停止运行，并应进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于良好运行状态。
7）企业应依据《消防安全标志设置要求》8，生产单位对设置的消防安全标志牌及其照明灯具等应至少半年检查一次，出现下列情况之一应及时修整、更换或重新设置：a．破坏可丢失；b．标志的色度坐标及亮度因数超出其适用范围（参见附录C中表C1）；c．逆向反射标志的逆向反射系数小于量小反射系数的50%（参见附录C中表C2）。

8）企业应根据《安全标志及其使用导则》10.1，对安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
2.安全条件和安全生产条件的完善与维护
该项目的安全条件和安全生产条件符合国家相关法律法规的要求，但是随着企业的发展和科技的进步，各种新的安全生产问题会不断出现，因此该项目的各项规章制度、安全设施、设备等还需要根据具体情况不断的完善。

1）卸车时应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，应加强对运输车辆的管理及驾驶人员等证照审查，严格控制入厂车辆的数量，加强入厂车辆的引导、指挥、协调。卸车过程应严格按照安全操作规程作业，加强紧急状态下的培训与演练，增强人员的应急处置能力。

2）企业应定期对毒物、噪声、高温等有害因素进行职业卫生检测。对工人要进行定期体检，对有职业禁忌症的人员不得安排其从事禁忌范围的工作；
3）加强全员安全教育和安全技术培训工作，定期对职工进行安全教育和安全技能培训，不断提高职工的安全意识和技能。

4）要加强安全检查，消除现场的各类不安全隐患；认真巡检，发现隐患及时报告；要制订并不断完善仓库的安全检查表，开展有周期的检查；发现安全隐患及时下达隐患整改通知，督促改进现场安全状况；
5）作业人员应掌握该专业及该岗位的技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作。新进人员严格执行三级教育，考核合格后方可上岗。

6）作业人员应了解或掌握作业过程中可能存在和产生的危险和有害因素，应熟悉岗位涉及的危险化学品性质及紧急情况的处置措施，并能根据其危险性质、途径和程度（后果）采取防范措施。

7）作业人员应了解该岗位的工作内容以及与相关作业的关系，掌握完成工作的方法和措施；

8）作业人员应掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法，加强对作业人员的演练。
9）作业人员应掌握个体防护用品的使用和维护方法；现场定点存放的防护器具应有专人负责保管，经常性检查和定期校验。

10）项目单位应对应急救援器材进行经常性的维护保养，保证其处于完好状态。各类作业人员应掌握事故应急处理和紧急救护的方法。经常检查应急通讯设施，确保有关设施处于有效状态。

4.安全生产投入
1）该公司应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由主要负责人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
2）企业应以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：

（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；

（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；

（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；
（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

3）该公司应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

5.安全管理
1）企业应随时关注极端天气的变化情况，制定极端天气下的应急措施、储备应急物资，做好防洪防汛等的安全保障工作；

2）企业西厂区年产8000吨气相二氧化硅项目建设完成后应根据实际情况对甲类仓库重新进行重大危险源辨识。项目建设过程中应针对性的采取措施，避免项目建设对仓库安全造成影响。
3）企业应结合自身特点，依据规范的要求，持续开展安全标准化。
4）提高新入职人员门槛，提升自身专业技术能力，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，涉及危险工艺作业人员应具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
5）涉及动火、动土等特殊作业，应严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)及相关管理制度、操作规程进行作业，严格审批，加强作业前、作业时、作业后的检测、风险辨识与监护工作；涉及外包单位的特殊作业时，作业前应检查施工人员是否持有相关证件，还应加强培训、技术交底等工作，从严审批，加强作业过程中的监督监护。
6）定期对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。

7）企业新建、改建、扩建危险化学品建设项目要严格按照《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》(赣应急字〔2021〕100号)的规定执行，严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。
8）企业要不断健全事故隐患排查治理和监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制。要将隐患排查治理纳入日常安全管理，形成全面覆盖、全员参与的隐患排查治理工作机制，使隐患排查治理工作制度化、常态化，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

9）要加强公用工程系统管理，保证公用工程安全、稳定运行。供电、供水、供气及污水处理等设施必须符合国家标准，要制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查。使用外部公用工程的企业应与公用工程的供应单位建立规范的联系制度，明确检修维护、信息传递、应急处置等方面的程序和责任。

10）加强现场管理，加强巡回检查，防止物料跑、冒、滴、漏，对发现的安全隐患要及时有效的处理。

11）公司在提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的同时，在生产过程中还应做好监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，加强现场管理，严格要求作业人员必须配戴劳保用品。

12）不断完善危险化学品收、储、装、卸、运等环节的安全管理制度及现场管理，严格物料收储管理。

13）企业应执行领导干部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。领导干部要轮流带班。生产车间也应建立由管理人员参加的车间值班制度。要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件。

6.事故应急救援预案
1）把新技术和新方法运用到应急救援中去，并与不断变化的具体情况保持一致，事故应急救援预案应及时更新改进。

2）应对危险源和厂内变化进行定期检查，对预案及时更新完善。

3）根据实践和演练结果进行补充和改进，使预案更加合理、更加完善、更具有操作性。

4）企业的应与周边相关企业（单位）和当地政府形成应急联动机制，定期进行联合演练。

5）针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案，并进行演练，做到相关人员应知应会，熟练掌握。演练保障方案应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任部门，应急演练意外情况中止条件与程序等。

6）根据演练评估报告中对应急预案的改进建议，由应急预案编制部门按程序对预案进行修订完善。

7）应急演练活动结束后，应急演练的组织部门（单位）应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对应急管理工作（包括应急演练工作）进行持续改进。将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料，以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存。

8）组织应急演练的部门（单位）应督促相关部门和人员，制定整改计划，明确整改目标，制定整改措施，落实整改资金，并应跟踪督查整改情况。

9）对主管部门要求备案的应急演练资料，演练组织部门（单位）应将相关资料报主管部门备案。

[image: image1]第10章与建设单位交换意见情况

现场勘察照片
[image: image4.jpg]




附件A危险、有害因素的辨识及分析过程
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。
A.1危险、有害物质的辨识

A.1.1.辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）
《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品名录》（2015年版，2022年十部委修订）

A.1.2主要危险物质分析

该项目涉及的危险化学品为硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、废矿物油（废柴油、润滑油）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、乙醇（浓度约95～99%）等；硝酸为易制爆危险化学品，乙醇为特别管控的危险化学品，涉及的氢氟酸为高毒物品。
A.2危险、有害因素的辨识

A.2.1辨识依据及产生原因

1.依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、仓储物料、辅助设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

一、能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

二、失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、老化、检查检测和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查检测、维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

A.2.2项目选址与总平危险有害因素辨识分析

A.2.2.1项目选址危险有害因素辨识分析

卡博特蓝星化工（江西）有限公司位于永修县星火工业园区，总占地面积约97310.7m²，项目场地四周建有实体围墙，围墙高度约2.2m。

东：场址东侧90m范围内为空地，较远处是星火有机硅厂停车场。

南：场址南侧为江西星火狮达科技有限公司办公楼及甲、乙类车间；围墙外设有一条10KV架空电力线（H=10.5m），距围墙10.5m；在卡博特蓝星化工（江西）有限公司厂区范围内南侧建设有林德气体（厦门）有限公司九江分公司甲醇制氢装置（使用防护栏与该企业分隔）。
西：依次为园区道路、江西星火工程建设有限公司、G316国道，场址西侧580m处为艾城镇。
北：依次为S508省道、江西蓝星星火有机硅有限公司100kt/a有机硅装置。

‌永修县属于西高东低的地势区‌，呈梯级分布。南九公路（105国道）以西多为山地，主要有九岭山脉东端的云山和杨岭山等，最高峰海拔969米。京九铁路以东为河湖冲积平原，海拔在30米以下，中部沿南九公路两侧，丘陵交错。‌


属于


与


过渡区，为湿润季风性气候‌。永修县的气候特点是光热丰富，气候温暖，四季分明。全县日照时数历年平均为1937.7小时，日平均5.3小时，日照率为44%；太阳总辐射量110.2千卡/平方厘米。历年平均气温为16.9℃，1月份平均气温3.3℃，7月份平均气温29℃。年平均降雨量为1485.3毫米，雨量较集中于4-6月，全年无霜日平均为246余天。
    1）不良地质
不良地质条件对地基及整个项目建筑物都有很大影响。如地基不牢，运行过程中可能发生地基不均匀下沉，会对仓库造成不安全隐患。

2）水文气象条件

水文气象条件对整个项目有很大的影响。洪水、大风、暴雪等恶劣天气都易造成建筑物和设施的破坏，进而威胁人身安全。夏季过高气温容使人易中暑，不但影响生产，而且容易造成事故危及人身安全。
如遇暴雨、大雾及六级以上大风、高温、低温雨天、雪天等恶劣天气进行卸车作业，容易发生事故。
另外，年平均降水量为1499.9mm，1小时最大降水量为213.6mm，遇暴雨天，如果厂区内排水系统不符合要求或出现故障不畅通，就会造成洪涝灾害，从而损坏物料包装容器等，造成事故等。
如建构筑物基础设计不当，厂址区内地面沉降，建筑地坪沉降，地下管道坡度改变，重力排水功能失效，地面积水增加，引发生产事故。

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电。电力设备或电力线路损坏后可能导致大规模停电。

该项目所在地夏天多雷雨天气，如果防雷设施不完善，防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成火灾爆炸等事故。
当地年平均风速为3.0m/s。风对装置安全性的影响，主要表现在有毒物质蒸气的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，风力过高时，如设计风载荷不够，建筑有倾倒的危险。

4）地震

地震是危害度较大的自然现象，该项目场地地震基本烈度为6度。地震对建筑物有极大的破坏作用，它可造成建筑物的倒塌、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。一旦发生地震灾害时，如果建（构）筑物的抗震等级不够时，易发生坍塌事故，对人员和财产造成危害。

5）周围环境
该项目周边存在其它生产装置，厂区周边主要有江西星火狮达科技有限公司、江西华联有机硅有限公司、江西蓝星星火有机硅有限公司等所属装置，如项目发生火灾爆炸等事故，可能造成相邻企业发生事故。周边企业如发生火灾爆炸、有毒物质泄漏等事故，可能会对该项目的安全运行造成影响，应考虑联防和应急措施。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

A.3.2.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。
中控室、甲类仓库与周边建构筑物的安全距离如不能符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。
厂区通道不畅；路面宽度、净空高度不符合消防要求；无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。
按规范要求设置安全通道，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。
项目场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。
该项目仓库需设置防雷接地和防直接雷设施，否则，一旦发生雷击事故事故，易发生事故。
装置之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。
装置基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成中毒和窒息事故。
A.2.3危险因素辨识与分析

该项目涉及的危险化学品为硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、废矿物油（废柴油、润滑油）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、乙醇（浓度约95～99%）等。乙醇、柴油、油漆、机修废料等为易燃液体；硝酸废液、氢氟酸废液、油漆、机修废料等均具有一定的毒性；硝酸废液、氢氟酸废液、机修废料、非危险化学品的（COD、氨氮）检测废液等具有腐蚀性。
根据物质的危险、有害因素和现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》的规定，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。该项目运行过程中的主要危险因素有：火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀、车辆伤害、触电、机械伤害、坍塌、毒物、高温、噪声与振动等。其中，火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀为主要危险因素，毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。
A.2.3.1储运系统的危险因素辨识

危险化学品的储运是工厂安全管理的重要环节，该项目甲类仓库内存储的物质具有易燃易爆、有毒、腐蚀性等性质。
1.仓库主要危险因素分析

1）火灾爆炸

该项目涉及的甲类仓库，存储该公司的甲乙类物料等。

该项目仓库内储存有易燃液体等，存在火灾爆炸的危险。

桶装液体搬运、储存过程中容器损坏泄漏引起着火。机修废料槽罐、柴油桶、油漆桶、瓶装乙醇等容器如在收入仓库前未对容器的外观等进行检查，导致外观存在缺陷的容器收入仓库可能引发泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。

物料储存过程中，如人员违章在仓库内进行物料分装作业，可能造成泄漏，引发火灾爆炸。

仓库收料过程中，如物料容器存在沙孔、桶盖未盖紧、物料久放导致包装桶腐蚀生锈等，可能引发物料缓慢泄漏，泄漏的物料在相对封闭的空间内达到一定的浓度时，遇点火源可能发生火灾爆炸事故。

在储存过程中，由于违规操作、管理不善或其他原因，可能会引起火灾、爆炸、腐蚀、中毒、化学灼伤等危害。例如：若性质相互抵触的物品混存（氧化剂与还原剂、易燃、可燃液体等混储），可能会发生剧烈反应，引起火灾爆炸事故；若储藏养护管理不善（如温湿度控制不严等），桶装液体危险化学品受热挥发可能造成容器膨胀破裂等，引起火灾爆炸事故；

在存储过程中，若管理不善，造成有毒有害的遗失，可能会带来一定的社会危害。

如人员违章在仓库内吸烟、使用不防爆电气设备、违章进行动火作业、进入仓库的叉车不防爆等，易引发火灾爆炸事故。
项目如未在可能发生可燃气体泄漏的部位未设置可燃气体检测器、可燃气体检测器失效、设定的一二级报警值不合理等，易引发事故。
仓库门口如未设置防散流漫坡，物料泄漏发生火灾爆炸事故时，可能发生流淌火，造成事故扩大。
仓库配电装置、电气设备及各种照明设备及线路等不符合防爆要求，电器设施开启或闭合时能产生电弧及电气火花，成为点火源引起火灾爆炸。
若仓库堆垛不合理、通道不畅、通风不良，电气设备不良，防雷设施等，也存在一定的事故隐患，如货物跌落砸伤人，人员触电伤害，静电火花引起火灾事故等。

此外，人体穿化纤衣服、钉鞋等易产生静电、火花的衣物时，由于行走、工作、运动中磨擦或穿脱衣服而产生静电也可引发火灾爆炸事故。

2）中毒窒息

该项目仓库涉及的氢氟酸为高毒物质，此外还存在较多的有毒有害物质，如包装桶、包装袋密封不严、人员暴力装卸、使用过物料的桶盖未盖严、物料久放导致包装桶腐蚀生锈、钢瓶物料泄漏等，可能导致物料泄漏，造成人员中毒窒息。

该项目如在可能发生有毒有害物质泄漏的部位未设置可燃有毒气体检测器、可燃气体检测器失效、设定的报警值不合理等，可能造成人员中毒。

该项目大部分物料在燃烧过程中会产生有毒有害气体，如火灾状态下，人员盲目施救、未佩戴个人防护用品、防护用品失效或不符合国家标准，可能造成中毒窒息事故。

仓库内涉及较多的有毒有害物质，如人员在仓库转运、搬运过程中，未佩戴劳动防护用品，可能引发中毒事故。

3）灼烫腐蚀

仓库内涉及较多的腐蚀性物料，对人体均具有腐蚀性和刺激性，如包装桶、包装袋密封不严、人员暴力装卸、使用过物料的桶盖未盖严、物料久放导致包装桶腐蚀生锈、钢瓶存在缺陷等，可能导致腐蚀性物料泄漏，与人体接触可能会造成化学性灼烫事故。
4）车辆伤害

该项目物料采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车、小推车等搬运，车辆的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志及安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、仓库内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故。

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无证驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善、道路拥堵等造成的。

仓库单元可因地震、仓库承重结构不满足要求等发生坍塌等事故。

2.物料装卸输送过程危险、有害因素辨识

该项目装卸作业主要涉及原辅材料及产品。
1）火灾、爆炸

易燃易爆物质在装卸过程中，容器缺陷或叉车撞坏容器等产生的可燃液体泄漏，泄漏的蒸气与空气混合达到燃烧爆炸极限，遇点火源可能造成火灾爆炸事故。
若在雷雨天气卸装，危险化学品仓库无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

物料卸车后，如未及时将物料收入仓库内，大量物料在卸车区爆嗮，可能引发火灾爆炸事故。
该公司原料、成品、副产品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车、小推车等搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、仓库内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害，造成物料泄漏，甚至引起火灾爆炸事故。

机动车辆排气管未装有有效的隔热和熄灭火星的装置；照明等电气设备和线路均应为防爆型，它们的安装、使用、维护、检修均须按防爆规范要求进行，假若选用非防爆型，电气线路不按防爆规范要求施工、安装，使用时因电气火花及遇爆炸性混合气体，则会引起火灾和爆炸事故。

该项目桶装物料在装卸过程中，若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，引起火灾、爆炸或中毒事故；搬运危险化学品没有轻装轻卸；或者堆垛过高不稳，发生倒塌；或在库内改装打包，封焊修理等违反安全操作规程造成事故；装卸易燃液体时穿防静电工作服、穿带铁钉的鞋子；桶装易燃液体物料水泥地面滚动；使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场存在热源和火源。装卸危险化学品时，操作人员不集中精力注意装卸、槽车装卸时操作人员脱离岗位发生物料的泄漏，易发生火灾和爆炸事故。

若有人在装卸现场吸烟或违章动火，或使用铁器和铁制工具敲击管道或阀门、设备等，或有人使用不防爆手机、呼机和其它电气用具，易发生火灾和爆炸事故。

2）中毒和窒息

在装卸过程中，若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，引起火灾、爆炸或中毒和窒息事故；再将车间物料收入仓库的过程中，如桶盖未拧紧，可能造成物料泄漏，引发中毒窒息事故。
3）灼烫腐蚀

该项目大部分物料具有腐蚀性和刺激性；如果装卸过程中作业人员违章作业、未穿戴安全防护用品、物料发生泄漏等都有可能发生灼烫腐蚀事故。

袋装或桶装物料若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，造成物料泄漏，引发灼烫腐蚀。
4）车辆伤害

该公司厂区内物料采用叉车、手推小推车等搬运，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故。

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善或道路拥堵造成的。
A.2.3.3公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1.配电系统

1）触电

配电设施等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该项目使用了电气设备和电线电缆。如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2）火灾、爆炸

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载(超负荷)：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中可燃物燃烧。

电缆铺设不当影响通风散热。

电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。
2.公用工程故障（停水、停电、停气）危险有害因素分析

1）停水
该项目用水主要为消防水，正常情况下停水对该项目影响不大。如火灾事故状态下停水，可能导致事故扩大。
2）停电
该项目用电负荷等级分为一、二、三级负荷，一级负荷采用UPS电源，二级负荷采用柴油发电机作为应急备用电源。停电状态下对该项目影响不大。
A.2.3.4其他危险因素分析

1.项目个体其他危险因素
1）机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能造成夹击、碰撞、卷入、割刺等伤害。该项目存在的机械设备主要是仓库内的事故风机，如防护装置缺乏或存在缺陷，人员强行拆除防护装置或在设备运行时强行进入设备运转、转动部位，检修时未断电和挂警告标志而发生误起动，均可能造成机械伤害事故。
2）坍塌

该项目存在腐蚀性物料，如建构筑物、支撑构件等未设置防腐措施或遇地震、飓风等极端自然条件，可能造成坍塌事故。

2.其他

该项目在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。
A.2.4生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

A.2.4.1噪声和振动辨识与分析
该项目噪声来源主要源自装卸车辆产生的噪音。噪声对操作工人的身体健康有一定影响，长期在强噪声环境中工作的人会产生头晕、恶心、失眠、心悸、听力减退及神经衰弱等症，甚至导致不可逆性噪声耳聋。因此，防噪、降噪是工厂劳动安全卫生工作不可缺少的一项内容。

噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。振动能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行，长时间的剧烈振动会造成附近的精密仪器设备的失灵，降低使用寿命。
噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

1）听力和听觉器官的损伤。

2）引起心血管系统的病症和神经衰弱，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。

3）对消化系统的影响将引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良。

4）对视觉功能的影响是由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小。

5）易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

6）160分贝以上的高声强噪声可引起建筑物的玻璃震碎、墙壁震裂、屋瓦震落、烟囱倒塌等。

如果作业人员未采取安全防护措施，长期在有噪声超标的环境中作业，存在噪声引发职业危害的可能。

A.2.4.2毒物辨识与分析
根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），该项目涉及的氢氟酸废液属于Ⅱ级（高度危害）；硝酸废液、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、机修废料（一甲级三氯硅烷）等属于Ⅲ级（中度危害）；如果作业人员未采取安全防护措施或防护设施失效，长期在有毒物质超标的环境中作业，存在职业病的可能。

A.2.4.3高温辨识与分析

该项目高温危害主要是夏季高温作业。高温作业主要是夏季气温较高，湿度高引起，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下作业，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

项目所在地极端最高气温达41.1℃，夏季露天作业如：露天装卸车、检修等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

高温可使作业工人感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等不适感，可出现一系列生理功能的改变，主要表现在：

1．体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。

2．大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。

3．心律脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。

4．消化道贫血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降，胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病增加。

5．高温条件下若水盐供应不足可使尿浓缩，增加肾脏负担，有时可见到肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。

6．神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和人体热耐受性有关。
A.2.4.5低温

该项目所在地极端最低气温为-11.9℃，该项目低温伤害主要表现为冬季低温对作业人员造成低温冻伤危害。
A.2.5人的因素和管理因素危险有害因素辨识

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》，该项目存在以下四类危险、有害因素。
1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。
2.管理因素

由于该项目涉及的物料较多甲乙类危险化学品，一旦发生泄漏，就有可能发生人员中毒窒息、火灾爆炸等事故，从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱
企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。
（2）从业人员素质低
如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。
安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。
（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善
安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。
（4）安全操作规程不健全
工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。
（5）违反安全人机工程原理
使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

3.环境因素

该项目中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。
4.物的因素

1）物理性危险、有害因素
（1）设备、设施缺陷

该项目中存在风机等设备、设施，存在压力容器等，如因设备腐蚀、强度不够、运动件外露等可能引发各类事故。

（2）电危害

该项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

该项目中车辆产生的噪声和振动等。

（4）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

（5）作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括有毒有害物质、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

(6)标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2）化学性危险、有害因素

该项目涉及的危险化学品为硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、废矿物油（废柴油、润滑油）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、乙醇（浓度约95～99%）等。乙醇、柴油、油漆、机修废料等为易燃液体；硝酸废液、氢氟酸废液、油漆、机修废料等均具有一定的毒性；硝酸废液、氢氟酸废液、机修废料、非危险化学品的（COD、氨氮）检测废液等具有腐蚀性。发生泄漏易引发事故。
A.3重大危险源辨识

A.3.1重大危险源定义和术语

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定，重大危险源是指长期地或者临时地经营、加工、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。

1）危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

2）单元

涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。
生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。
3）临界量

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过临界量的单元。
若构成重大危险源，应根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）进行分级辨识、评估和安全管理。

根据《危险化学品重大危险源分级方法》采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

[image: image5.jpg]5t 18t LA 3 4 LA
S IR, £R el N T AT, S R A AG  GIP)
A7BRA FIEAT AR R, ARt R A6 T L) AT PR 7] [ B AR 75
AN A
5 R A i WA IR
1 g S 5 LB

OO LA BORE CLRRBHE b M SZE0SCAT) 359 50AT R SEA
PEARH T A SRR B S JERRARYERE ) KA T A7 (1
Stil.

VAR P RS BOR LR BB AL S B Eit
B MK AL TFAFE 5

PEAAR T AT RS RA T M 2 AT AL AE A 5 K5t

S

VPR OIS G A2 e PR IR 5 R £ PR L A SRR i o T gchrtiot

DA o 300 F L 0 22 A xd eI 4RI ARALRE 5 PRS2 W] LL%SZ

RROLY Va;

jid

UDVNIIVS S




R的计算方法：

式中：
q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；
Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；
β1，β2…，βn—与各危险化学品相对应的校正系数；
α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
校正系数β的取值：
根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见附表A.3-1和附表A.3-2：

附表A.3-1校正系数β取值表
	类别
	符号
	β校正系数

	急性毒性
	J1
	4

	
	J2
	1

	
	J3
	2

	
	J4
	2

	
	J5
	1

	爆炸物
	W1.1
	2

	
	W1.2
	2

	
	W1.3
	2

	易燃气体
	W2
	1.5

	气溶胶
	W3
	1

	氧化性气体
	W4
	1

	易燃液体
	W5.1
	1.5

	
	W5.2
	1

	
	W5.3
	1

	
	W5.4
	1

	自反应物质和混合物
	W6.1
	1.5

	
	W6.2
	1

	有机过氧化物
	W7.1
	1.5

	
	W7.2
	1

	自燃液体和自燃固体
	W8
	1

	氧化性固体和液体
	W9.1
	1

	
	W9.2
	1

	易燃固体
	W10
	1

	遇水放出易燃气体的物质和混合物
	W11
	1


注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

附表A.3-2常见毒性气体校正系数β值取值表

	毒性气体名称
	一氧化碳
	二氧化硫
	氨
	环氧乙烷
	氯化氢
	溴甲烷
	氯

	β
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	4

	毒性气体名称
	硫化氢
	氟化氢
	二氧化氮
	氰化氢
	碳酰氯
	磷化氢
	异氰酸甲酯

	β
	5
	5
	10
	10
	20
	20
	20


注：在附附表A.3-2范围内的危险化学品，其β值按附附表A.3-2确定；未在附表A.3-2范围内的危险化学品，其β值按附表A.3-1确定。

校正系数α的取值：

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见附表A.3-3。

附表A.3-3校正系数α取值表

	厂外可能暴露人员数量
	α

	100人以上
	2.0

	50人～99人
	1.5

	30人～49人
	1.2

	1～29人
	1.0

	0人
	0.5


分级标准：
根据计算出来的R值，按附表A.3-4确定危险化学品重大危险源的级别。

附表A.3-4危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

	危险化学品重大危险源级别
	R值

	一级
	R≥100

	二级
	100>R≥50

	三级
	50>R≥10

	四级
	R<10


A.3.2危险化学品重大危险源辨识

1、本项目3330甲类仓库涉及的危险化学品有：硝酸废液（浓度约5%）、氢氟酸废液（浓度约5%）、废矿物油（废柴油、润滑油）、机修废料（一甲基三氯硅烷）、柴油、油漆（100#溶剂油、200#溶剂油、二甲苯）、乙醇（浓度约95～99%）等。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），硝酸、氢氟酸、废矿物油（W5.4，主要成分柴油）、机修废料（W5.3，主要成分一甲基三氯硅烷）、环氧树脂、柴油、油漆（W5.4，主要成分溶剂油、二甲苯）、乙醇列入重大危险源辨识范围。

2、根据GB18218-2018的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见附表A.3-5。

附表A.3-5　GB18218-2018表1列出的物质
	序号
	危险化学品名称和说明
	别名
	CAS号
	临界量(吨）
	备注

	
	乙醇
	酒精
	64-17-5
	500
	


附表A.3-5  GB18218-2018表2列出的物质临界量

	序号
	物料名称
	危险性类别
	类别符号
	临界量t
	备注

	
	硝酸废液
	氧化性固体和液体，类别2、类别3
	W9.2
	200
	

	
	氢氟酸废液
	急性毒性，类别1，所有暴露途径，固体、液体
	J2
	50
	

	
	废矿物油
	易燃液体，其他类别3
	W5.4
	5000
	

	
	机修废料
	易燃液体，其他类别2
	W5.3
	1000
	

	
	柴油
	易燃液体，其他类别3
	W5.4
	5000
	

	
	油漆
	易燃液体，其他类别3
	W5.4
	5000
	

	
	环氧树脂
	易燃液体，其他类别2
	W5.3
	1000
	


3、单元划分
根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该项目单元分为储存单元，分别见附表A.3-6。　
附表A.3-6储存单元划分表
	序号
	名称
	重大危险源物质
	备注

	1
	3330甲类仓库
	硝酸废液、氢氟酸废液、废矿物油、机修废料、柴油、油漆、乙醇、环氧树脂
	


4、重大危险源辨识、分级

根据附表A.3-6，列出储存单元重大危险源辨识、分级表，见附表A.3-7。
附表A.3-7储存单元危险化学品重大危险源辨识表

	序号
	单元名称
	辨识物质

名称
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	q/Q
	备注
	是否构成重大危险源

	1
	3330甲类仓库
	硝酸废液
	0.6
	200
	0.0030
	浓度<70%
	∑nqn/Qn=q1/Q1…+qn/Qn＝0.0174<1，不构成重大危险源

	2
	
	氢氟酸废液
	0.4
	50
	0.0080
	
	

	3
	
	废矿物油
	0.8
	5000
	0.0002
	近似值
	

	4
	
	机修废料
	5
	1000
	0.0050
	
	

	5
	
	柴油
	0.8
	5000
	0.0002
	近似值
	

	6
	
	油漆
	2
	5000
	0.0004
	
	

	7
	
	环氧树脂
	4
	1000
	0.0004
	
	

	8
	
	乙醇
	0.04
	500
	0.0002
	近似值
	


A.3.3重大危险源辨识结果

根据计算结果可知，本项目甲类仓库均不构成重大危险源。

A.4外部安全防护距离
该项目不涉及爆炸物、易燃气体，储存的氢氟酸废液可能会发出有毒气体，但氢氟酸的最大储存量小于《危险化学品重大危险源》中的临界量，依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》4.4条，该项目外部安全防护距离执行《建筑防火通用规范》中3.2.2条的要求，即甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m。从本报告周边环境分析可以看出，外部安全防护距离内无相应的防护目标。
附件B定性、定量分析危险、有害程度的过程

B.1项目厂址及周边环境单元

依据本报告附件A.4节的分析，该项目外部安全防护距离内无相应的防护目标。

卡博特蓝星化工（江西）有限公司位于永修县星火工业园区，总占地面积约97310.7m²，项目场地四周建有实体围墙。址东侧90m范围内为空地，较远处是星火有机硅厂停车场。南侧为南面是江西星火狮达科技有限公司办公楼及甲类车间。在卡博特蓝星化工（江西）有限公司厂区范围内南侧建设有林德气体（厦门）有限公司九江分公司甲醇制氢装置（使用防护栏与该企业分隔）。西侧依次为园区道路、江西华联有机硅有限公司、G316国道，场址西侧580m处为艾城镇。北侧依次为S508省道、江西蓝星星火有机硅有限公司100kt/a有机硅装置。
厂址周边500m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边无风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。
该项目厂区周边情况详见下表。

附表B.1-1厂区周边情况检查表
	序号
	相对位置
	名称
	该项目

建构筑物
	间距（m）
	要求间距（m）
	标准条款
	备注

	1
	东
	星火有机硅厂停车场
	3330

甲类仓库
	90
	60
	《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》

(T/CPCIF0050-2020)
	

	2
	南
	江西星火狮达科技有限公司甲类厂房
	3330

甲类仓库
	44.6
	40
	 GB50160-2008（2018年版）4.1.10
	石油化工企业

	
	
	江西星火狮达科技有限公司办公楼
	3330

甲类仓库
	46
	40
	 GB50160-2008（2018年版）4.1.10
	石油化工企业

	
	
	架空电力线（H=10.5m）
	3330

甲类仓库
	32.7
	15.75
	 GB50160-2008（2018年版）4.1.9
	

	
	
	林德化工甲醇制氢装 置
	3330

甲类仓库
	140
	25
	GB50016-2014（2018年版）3.5.1
	

	
	
	厂外道路
	3330

甲类仓库
	21.6
	20
	GB50016-2014（2018年版）3.5.1
	

	3
	西
	园区道路
	3330

甲类仓库
	70
	20
	GB50016-2014（2018年版）3.5.1
	

	
	
	江西星火工程建设有限公司办公楼
	3330

甲类仓库
	110
	40
	 GB50160-2008（2018年版）4.1.10
	石油化工企业

	
	
	G316国道
	3330

甲类仓库
	396
	100
	《公路安全保护条例》第十八条
	

	
	
	艾城镇
	3330

甲类仓库
	580
	50
	GB55037-2022，3.2.2
	

	4
	北
	S508省道
	3150

中控室
	52
	/
	 GB50160-2008（2018年版）4.1.9
	

	
	
	江西蓝星星火有机硅有限公司100kt/a有机硅装置
	3150

中控室
	110
	/
	 GB50160-2008（2018年版）4.1.10
	石油化工企业


综上所述，该项目与周边企业、环境敏感点等场所、设施间距符合要求。

2.安全检查表法分析评价

评价组依据《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《建筑防火通用规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《公路安全管理条例》等法律法规、标准规范对该项目的厂址是否符合当地政府的行政规划，其周边环境等情况是否符合规程标准的要求；检查内容见下表。

附表B.1-3项目厂址址及周边环境单元符合性安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	检查情况

	
	从2011年3月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，新建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。
	江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号
	符合
	该项目位于九江市星火工业园区，属于认定的化工园区

	
	除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：
（一）公路用地外缘起向外100米；
（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；
（三）公路隧道上方和洞口外100米。
	国务院令第593号第十八条
	符合
	甲类仓库距公路大于100米

	
	厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。
	GB50187-2012

第3.0.1条
	符合
	办理了规划、审批相关手续

	
	厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。
	GB50187-2012

第3.0.5条
	符合
	有便利和经济的交通运输条件

	
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷，且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地
	GB50187-2012

第3.0.6条
	符合
	有充足的水源和电源

	
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 
厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 
厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 
厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 

厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。
	GB50187-2012

第3.0.8、3.0.9、3.0.10、3.0.11、3.0.12条
	符合
	工程地质条件、水文地质条件满足要求，场地面积符合要求，依托城镇的交通设施，厂址不受洪水、内涝的威胁。

	
	下列地段和地区不应选为厂址： 
 1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 
 2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 
  3采矿陷落（错动）区地表界限内； 
  4爆破危险界限内； 
  5坝或堤决溃后可能淹没的地区； 
  6有严重放射性物质污染影响区； 
  7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 
  8对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地
震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 
  9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 
  10 具有开采价值的矿藏区； 
  11受海啸或湖涌危害的地区。
	GB50187-2012

第3.0.14条
	符合
	无所述不良地段和地区

	
	工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。
	GBZ1-2010

第5.1.2条
	符合
	不存在自然疫源地

	
	工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区，建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案
	GBZ1-2010

第5.1.3条
	符合
	不属于被原工业企业污染的土地。

	
	向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定
	GBZ1-2010

第5.1.4条
	符合
	符合要求

	
	在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，应避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用。
	GBZ1-2010

第5.1.5条
	符合
	周边无不同卫生特征的企业

	
	甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m，甲类仓库之间的防火间距不应小于20m
	GB55037-20223.2.2
	符合
	间距符合要求

	
	架空电力线路的敷设，不应跨越用可燃材料建造的屋顶及火灾危险性属于甲、乙类的建筑物、构筑物，以及液化烃、可燃液体、可燃气体贮罐区。其布置尚应符合国家现行标准《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB50061和《110～500KV架空送电线路设计技术规程》DL/T5092的有关规定。
	GB50187-2012

第8.3.4条
	符合
	无架空电力线跨越仓库

	
	选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素一级飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等发育地区
	HG20571-2014第3.1.2条
	符合
	未位于上述地区

	
	（一）严格落实国家“1公里”限制政策。除在建项目外，长江江西段及赣江、信江、抚河、饶河、修河等岸线及鄱阳湖周边1公里范围内禁止新建重化工项目；严控在沿岸地区新建石油化工和煤化工项目
	《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》
	符合
	项目场地1公里范围内无河流。

	
	危险化学品仓库的规划、选址、建设应符合GB50016《建筑设计防火规范》的要求，危险化学品生产企业或经营性的危险化学品仓库还应分别符合GB50160《石油化工企业设计防火标准》、GB18265《危险化学品经营企业安全技术基本要求》的要求
	《危险化学品储存通则》4.1.1
	符合
	符合要求


2.评价小结

1）该项目位于九江市星火工业园区，符合当地规划和布局。
2）该项目与周边企业、架空电力线、道路等的距离满足要求。

3）该项目厂址无不良地质结构，有便利和经济的交通运输条件，满足法律法规要求。

4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了16项内容的检查分析，均符合要求。
B.2平面布置及建构筑物单元

该项目平面布置描述如下：
3330甲类仓库位于厂区西南角，其东侧为丁类仓库预留用地（不在本次评价范围内），南侧为围墙，西侧为维修固废棚，北侧为WPS办公室和深加工车间预留用地（不在本次评价范围内）。

3150中控室位于办公区，其东侧为C单元配电室预留空地，南侧为深加工车间预留用地（不在本次评价范围内）西侧为备品备件库与浴室，北侧为公司办公楼。

该项目区域内地震基本烈度6度，建构筑物按7度进行设防。
表B.2-1该项目建构筑物间距表
	序号
	厂内建构筑物
	方向
	与周边设施名称
	实际距离/m
	规范距离/m
	检查依据
	检查结果
	备注

	1
	3150中控室
	东
	3750C单元生产装置 甲类
	42.9
	40
	GB50160-2008（2018年版）4.2.12
	符合
	

	
	
	
	3750C单元生产装置燃烧炉（丁类、明火）
	30.2
	10
	GB50016-2014（2018年版）3.4.1
	符合
	

	
	
	
	3450 C单元配电室（丁类）
	4.9
	设置防火墙
	GB50016-2014（2018年版）3.4.1注2
	符合
	

	
	
	南
	深加工车间（甲类）
	40.1
	40
	GB50160-2008（2018年版）4.2.12
	符合
	

	
	
	西
	1200备品备件库与浴室（丁类）
	25.2
	10
	GB50016-2014（2018年版）3.4.1
	符合
	

	
	
	北
	办公楼（民用建筑）
	20
	6
	GB50016-2014（2018年版）5.2.2
	符合
	

	2
	3330甲类仓库
	东
	丁类仓库
	29.2
	15
	GB50016-2014（2018年版）3.5.1
	符合
	

	
	
	南
	围墙
	21.6
	15
	GB50160-2008（2018年版）4.2.12
	符合
	

	
	
	
	狮达有限公司车间

（甲/乙）
	44.6
	40
	GB50160-2008（2018年版）4.1.10
	符合
	

	
	
	
	狮达有限公司办公楼
	46
	40
	GB50160-2008（2018年版）4.1.10
	符合
	

	
	
	西
	1202维修固废棚（丁类、明火）
	39.2
	30
	GB50160-2008（2018年版）4.2.12
	符合
	

	
	
	北
	1510WPS办公室
	34.6
	33.75
	GB50160-2008（2018年版）4.2.12
	符合
	

	
	
	
	深加工车间（甲类） 
	39.6
	30
	GB50160-2008（2018年版）4.2.12
	符合
	

	
	
	
	厂区主要道路
	10.3
	10
	GB50160-2008（2018年版）4.2.12
	符合
	


综上表所述：该项目建构筑物之间的间距符合要求。

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《工业企业总平面设计规范》、《建筑防火通用规范》、《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《化工企业安全卫生设计规范》及《建筑抗震设计规范》等法规、规范的要求对该项目的主要设备、建构筑物的平面布置、功能分区、道路等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查内容见下表。

附表B.2-2平面布置及建构筑物单元安全检查表

	序号
	检查内容
	选用标准
	检查结果
	备注

	
	甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m，甲类仓库之间的防火间距不应小于20m
	GB55037-20223.2.2
	符合
	符合要求

	
	工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近，均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路
	GB55037-20223.4.1
	符合
	设置消防车道并与园区道路连通

	
	除特殊工艺要求外，下列场所不应设置在地下或半地下：

1甲、乙类生产场所；

2甲、乙类仓库；

3有粉尘爆炸危险的生产场所、滤尘设备间；

4邮袋库、丝麻棉毛类物质库
	GB55037-20224.2.1
	符合
	地上布置

	
	甲、乙类仓库和储存丙类可燃液体的仓库应为单、多层建筑
	GB55037-20224.2.5
	符合
	单层

	
	仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔，甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔
	GB55037-20224.2.6
	符合
	采用无开口的防火墙分隔

	
	仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房，不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口
	GB55037-20224.2.7
	符合
	仓库内未设置员工宿舍、办公室、休息室等

	
	占地面积大于300m²的地上仓库，安全出口不应少于2个；建筑面积大于100m²的地下或半地下仓库，安全出口不应少于2个。仓库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个
	GB55037-20227.2.3
	符合
	安全出口不少于2个

	
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：
1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；
2应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度；
3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；
4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	GB50187-2012第5.1.2条
	符合
	采用集中布置；按功能分区，合理地确定通道宽度

	
	厂区的通道宽度，应符合下列要求：
1应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求；
2应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求；
3应符合各种工程管线的布置要求；
4应符合绿化布置的要求；
5应符合施工、安装与检修的要求；
6应符合竖向设计的要求；
7应符合预留发展用地的要求。
	GB50187-2012第5.1.4条
	符合
	厂区道路宽度符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求

	
	总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求：
1运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返；
2应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉；
3应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉；
4应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。
	GB50187-2012第5.1.8条
	符合
	物流顺畅、径路短捷、不折返；厂内人、货分流

	
	工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定
	GB50187-2012第5.1.10条
	符合
	建构筑物与道路之间的距离符合要求

	
	易燃、易爆危险品生产设施的布置应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行有关设计标准的规定
	GB50187-2012第5.2.7条
	符合
	符合要求

	
	仓库与堆场应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并应为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行有关防火、防爆、安全、卫生等标准的规定
	GB50187-2012第5.6.1条
	符合
	符合要求

	
	在城镇规划区内的化工区总体布置，应符合城镇总体规划。在非城镇规划区内的化工区总体布置，应以保护当地环境、防止污染、保护历史文化遗产及合理有效利用土地资源等原则进行编制，并应与当地的地区规划相协调。
	GB50489-2009第4.1.2条
	符合
	符合城镇总体规划

	
	在工业区内的化工区总体布置，应符合工业区的总体规划，并宜利用工业区内的基础设施。
	GB50489-2009第4.1.3条
	符合
	符合工业区的总体规划

	
	可能散发可燃气体的设施，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区时，应避免布置在窝风地段。
	GB50489-2009第5.2.2条
	符合
	未布置在窝风地段

	
	化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489的要求，应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求按功能明确合理分区布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。
	HG20571-2014第3.2.1条
	符合
	满足现行GB50489的要求

	
	厂区道路应根据交通、消防和分区要求合理布置，力求顺通。危险场所应设环行消防通道，路面宽度应按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。并应符合下列规定和要求：

1厂区道路应符合用于消防车通行的道路间距、宽度；其转弯半径应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《石油化工企业设计防火规范》GB50160的相关规定。

2道路两侧和上下接近的建、构筑物应满足有关净距和道路建筑限界要求。
	HG20571-2014第3.2.6条
	符合
	厂区设消防车道，满足相关要求。

	
	除本规范另有规定外，厂房、仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定
	GB50016-2014（2018年版）第3.3.2条
	符合
	甲类仓库、中控室占地面积未超过表3.3.2的规定

	
	甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定
	GB50016-2014（2018年版）第3.5.1条
	符合
	仓库与周边建构筑物间距符合要求

	
	甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施
	GB50016-2014（2018年版）第3.6.12条
	符合
	仓库设置防散流设施

	
	厂房、仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m
	GB50016-2014（2018年版）第3.7.1、3.8.1条
	符合
	甲类仓库、中控室均设置2个安全出口，水平距离不小于5m

	
	抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。
	GB50011-2010

第1.0.2条
	符合
	厂区建设时已进行抗震设计

	
	总平面布置的防火间距，不应小于表4.2.9的规定
	GB51283-20204.2.9
	符合
	符合要求

	
	可能产生爆炸性气体混合物或与空气形成爆炸性粉尘、纤维等混合物的仓库，应采用不发生火花的地面，需要时应设防水层
	GB51283-20206.5.2
	符合
	甲类仓库采用不发生火花的地面

	
	桶装、瓶装甲B类液体或液化烃、液氨或液氯等的实瓶不应露天存放
	GB51283-20206.5.3
	符合
	存放在仓库内

	
	甲、乙、丙类厂房（仓库）、全厂性重要设施的耐火等级不应低于二级
	GB51283-20208.1.1
	符合
	一级耐火等级

	
	化学品库或危险品库应按储存物品的化学物理特性分类储存，当物料性质不允许同库储存时，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开。火灾危险类别不同区域宜分别设置独立的防火分区
	GB51283-20208.3.4
	符合
	分类储存

	
	爆炸危险区域范围内的疏散门，开启方向应朝向爆炸危险性较小的区域一侧；爆炸危险场所的外门口应为防滑坡道，且不应设置台阶
	GB51283-20208.4.1
	符合
	甲类仓库、中控室疏散门向外开

	
	中央控制室除应设置安装DCS硬件和仪表盘的操作、机柜室、计算机室或工程师站室、UPS电源室外,在其区域内还应为操作人员设置必要的辅助房间，诸如操作人员交接班室、仪表维修室、空调机室、消防间及卫生间等。
	HG/T20508-2014  2.2.1  
	符合
	设有操作人员设置必要的辅助房间

	
	房间布置的位置应符合下列要求:

操作室与机柜室、计算机室、工程师站室应相邻设置，并应有门直接相通;机柜室、计算机室、工程师站室与辅助用房毗邻时,不得有门相通；

UPS 电源室单独设置时,若在中央控制室区域布置,宜与机柜室相邻；

单独设置的空调机室不得与操作室、机柜室直接相通。如相邻时必须采取减振。
	HG/T20508-2014  2. 2. 3
	符合
	房间布置的位置满足上述要求


2.单元评价小结

评价组根据卡博特蓝星化工（江西）有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的平面布置及建构筑物单元情况评价小结如下：

1）该项目甲类仓库、中控室周边设有消防车道。
2）该项目甲类仓库、中控室耐火等级为一级，建筑面积及防火分区符合要求。

3）该项目甲类仓库、中控室与周边建构筑物、道路等的间距均符合要求。
4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了31项内容的检查分析，均符合要求。

B.3仓库单元

评价组根据《危险化学品安全管理条例》、《建筑防火通用规范》、《危险化学品储存通则》、《化工企业总图运输设计规范》、《化工企业安全卫生设计规范》等制定检查表，对该项目仓库单元是否符合规范、标准的要求进行检查。检查结果见下表

附表B.4-1仓库单元安全检查表

	序号
	检查项目和内容
	检查结果
	检查依据
	检查记录

	
	　危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，并由专人负责管理。
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》第二十四条
	单独储存在专用仓库，设专人管理

	
	储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》第二十五条
	建立相关制度

	
	除住宅建筑的燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置
	符合要求
	《建筑防火通用规范》8.3.3
	设置可燃气体检测报警装置。

	
	下列场所应设置通风换气设施：

1甲、乙类生产场所；

2甲、乙类物质储存场所；

3空气中含有燃烧或爆炸危险性粉尘、纤维的丙类生产或储存场所；

4空气中含有易燃易爆气体或蒸气的其他场所；

5其他具有甲、乙类火灾危险性的房间
	符合要求
	《建筑防火通用规范》9.3.1
	仓库设排风机

	
	建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应满足人员安全疏散的要求，且不应小于表10.1.4的规定值
	符合要求
	《建筑防火通用规范》10.1.4
	应急照明灯连续供电时间不小于0.5h

	
	建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路，当其中的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电设备的用电需要。除三级消防用电负荷外，消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量，应能满足该建筑火灾延续时间内消防用电设备的持续用电要求。不同建筑的设计火灾延续时间不应小于表10.1.5的规定
	符合要求
	《建筑防火通用规范》10.1.5
	采用专用的供电回路，火灾延续时间按3h设计

	
	架空电力线路不应跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑，仓库区域，危险品站台，及其他有爆炸危险的场所，相互间的最小水平距离不应小于电杆或电塔高度的1.5倍。1kV及以上的架空电力线路不应跨越可燃性建筑屋面
	符合要求
	《建筑防火通用规范》10.2.5
	无架空电力线跨越仓库区域，与架空电力线的间距符合要求

	
	危险化学品仓库地面应平整、坚实、防潮、防滑、防渗漏、易于清扫。应根据储存物品特性，配

备通风、密封、调温、调湿、防静电等设施
	符合要求
	《危险化学品储存通则》4.1.2
	地面平整、坚实、防潮、防滑、防渗漏、易于清扫，配备通风等设施

	
	危险化学品储存单位应根据危险化学品仓库设计要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。

应根据储存危险化学品的特性及其化学品安全技术说明书的要求，实行分库、分区、分类储存，禁忌物品不应同库储存。
	符合要求
	《危险化学品储存通则》4.4.3
	根据设计要求，严格控制品种数量，分区储存

	
	储存危险化学品的仓库和场所应设置明显的安全标志，并符合GB2894《安全标志及其使用导则》

规定
	符合
	《危险化学品储存通则》5.2.1
	仓库内设置安全警示标志

	
	库区内严禁吸烟和使用明火，库区内应建立动火作业安全管理制度、电器安全管理制度
	符合要求
	《危险化学品储存通则》5.2.2
	严禁吸烟和使用明火，建立有关制度

	
	进入易燃气体、易燃液体、易燃固体和爆炸品仓库的作业人员，应穿具有防静电功能的工作服，

不应穿带钉鞋，在进入仓库前应消除人体静电
	符合要求
	《危险化学品储存通则》5.3.1
	穿具有防静电功能的工作服，进入仓库前应消除人体静电

	
	进入有毒气体、易燃气体、易燃液体、强酸、毒害品仓库作业前，应先通风后作业
	符合要求
	《危险化学品储存通则》5.3.2
	先通风后作业

	
	储存仓库内禁止进行开桶、分装改装、物流加工等作业，这些作业应在专用场所进行
	符合要求
	《危险化学品储存通则》5.3.4
	严禁开桶、分装改装、物流加工等作业

	
	搬运装卸易燃易爆危险化学品，应使用防爆型叉车。
	符合要求
	《危险化学品储存通则》6.1.3
	采用防爆型叉车

	
	危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全标志和通道
	符合要求
	《危险化学品储存通则》6.2.1
	堆码整齐、牢固、无倒置，未遮挡消防设备、安全标志和通道

	
	入库验收应在库外或专用场所进行，不应在储存仓库内作业。危险化学品储存单位应与委托储存

单位共同确认储存和验收作业场地是否符合相关安全要求
	符合要求
	《危险化学品储存通则》7.1.2
	在仓库外进行

	
	库房内应设置温湿度记录装置，根据所存物品的性能特点确定每天观测记录频次，观测记录应保

存不少于1年
	不符合
	《危险化学品储存通则》8.3.1
	甲类仓库内未设温湿度计。

	
	原料、燃料、材料、成品及半成品的仓库、堆场及储罐，应根据其储存物料的性质、数量、包装及运输方式等条件，按不同类别相对集中布置，并宜靠近相关装置和运输路线，且应符合防火、防爆、安全、卫生的规定。
	符合要求
	《化工企业总图运输设计规范》5.4.1
	储存在仓库内

	
	化学危险品仓库、罐区、储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通讯报警装置和工作人员防护物品。

化学危险品库区设计应根据化学性质、火灾危险性分类储存，性质相低触或消防要求不同的化学危险品，应分开储存。
	符合要求
	《化工企业安全卫生设计规范》第4.5.1条
	设相应的防爆、防腐、通风等设施，配备防护用品，分开储存

	
	装运易爆、剧毒、易燃液体、可燃气体等化学危险品，应采用专用运输工具。

危险化学品装卸应配备专用工具，专用　装卸器具的电气设备应符合防火、防爆要求。

有毒、有害液体的装卸应采用密闭操作技术，并加强作业场所通风，配置局部通风和净化系统及残液回收系统。
	符合要求
	《化工企业安全卫生设计规范》第4.5.2条
	配备专用工具，设有通风系统

	
	具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定，并应为不间断供水；淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网，并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。
	符合要求
	《化工企业安全卫生设计规范》5.6.5
	设有洗眼器

	
	可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先
	符合要求
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.2
	两级报警

	
	可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室
	符合要求
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.3
	送至控制室

	
	可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置
	符合要求
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.8
	独立设置

	
	需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。
	符合要求
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.6
	设可燃有毒气体检测报警系统和便携式气体检测器

	
	释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内。

可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m
	部分不符合
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》4.2.2
	按要求设置，甲类仓库1分区、2分区均存在气体报警探测器被物料堵塞情况。

	
	爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定：

1爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。

2在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。

3爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。

4在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。

5爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下，在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。

6在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。

粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60°。

7爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.1的有关规定
	符合
	《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.1.1
	仓库内电气设备设施采用防爆型设备设施

	
	火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所
	符合要求
	《火灾自动报警系统设计规范》3.1.1
	仓库内设置火灾报警系统

	
	报警区域的划分应符合下列规定：

1报警区域应根据防火分区或楼层划分；可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域，也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。

2电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成，一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间；道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定，且不宜超过150m。

3甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成，每个50000m³及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。

4列车的报警区域应按车厢划分，每节车厢应划分为一个报警区域
	符合要求
	《火灾自动报警系统设计规范》3.3.1
	每个防火分区为1个报警区域

	
	灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散
	符合要求
	《建筑灭火器配置设计规范》5.1.1
	设置在位置明显和便于取用的地点，不影响安全疏散

	
	灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点
	符合要求
	《建筑灭火器配置设计规范》5.1.5
	未设置在超出其使用温度范围的地点

	
	一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具
	符合要求
	《建筑灭火器配置设计规范》6.1.1
	不少于2具


2.单元评价小结

评价组根据卡博特蓝星化工（江西）有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的仓库单元情况评价小结如下：
1）该项目仓库内设置了火灾报警系统、灭火器、可燃有毒气体报警系统等。

2）该项目仓库内采用防爆型电气设备设施。

3）对该单元进行了33项现场检查，其中2项不符合要求：（1）甲类仓库内未设温湿度计；（2）甲类仓库1分区、2分区均存在气体报警探测器被物料堵塞情况。
B.4控制室单元

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《控制室设计规范》、《石油化工控制室设计规范》、《石油化工控制室抗爆设计规范》等制定检查表，对该项目的安全管理情况是否符合规范、标准的要求进行评价，评价结果见下表。

附表B.4-1控制室单元安全检查表
	序号
	检查项目和内容
	检查结果
	检查依据
	检查记录

	
	控制室的工程设计应符合职业卫生、安全和环境保护的要求。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.1.1
	经有资质的设计单位进行正规设计

	
	不同装置规模的控制室其总图位置应符合下列规定: 
1、控制室宜位于装置或联合装置内，应位于爆炸危险区域外； 
2、中心控制室宜布置在生产管理区。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.2.1
	控制室位于生产管理区、爆炸危险区域外

	
	控制室不宜靠近运输物料的主干道布置。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.2.3
	未靠近运输物料的主干道

	
	控制室应远离高噪声源。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.2.4
	控制室位于生产管理区，远离高噪声源

	
	控制室应远离振动源和存在较大电磁干扰的场所。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.2.5
	控制室位于生产管理区，无振动源和较大电磁干扰的场所

	
	控制室不应与危险化学品库相邻布置。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.2.6
	不与危化品库相邻

	
	控制室不宜与区域变配电所相邻，如受条件限制相邻布置时，不应共用同一建筑物。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.2.8
	控制室周边无变配电所

	
	对于有爆炸危险的化工工厂，中心控制室建筑物的建筑、结构应根据抗爆强度计算、分析结果设计。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.1
	控制室根据抗爆强度计算、分析结果设计

	
	对于有爆炸危险的化工装置，控制室、现场控制室应采用抗爆结构设计。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.2
	采用抗爆结构设计

	
	控制室建筑物为抗爆结构时，不应与非抗爆建筑物合并建筑。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.3
	未与非抗爆建筑物合建

	
	控制室建筑物为抗爆结构时宜为一层，不应超过两层。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.4
	单层抗爆建筑物

	
	中心控制室宜为单独建筑物。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.5
	单独建筑物

	
	现场控制室不宜与变配电所共用同一建筑。当受条件限制需共用建筑物时，应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160的规定，并应采取屏蔽措施。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.6
	控制室为单独抗爆建筑

	
	操作室、工程师室地面宜采用不易起灰尘的防静电、防滑建筑材料，也可采用活动地板;机柜室宜采用活动地板。活动地板应符合下列规定: 

1、应采用普通型或重型活动地板； 

2、活动地板应具有防静电、防火、防水性能； 

3、活动地板均布荷载不应小于 23000N! 旷； 

4、活动地板表面平面度不应大于 0.6mm;；

5、活动地板的系统电阻值应为1. 0 × 106 Ω~ 

1. 0 ×1010Ω；

6、活动地板面距离基础地面高度不宜小于 0.3m； 

7、活动地板的基础地面应为不易起灰尘的建筑材料。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.7
	操作室采用防静电、防滑、不易起灰尘的建筑材料

	
	控制室除空调机室以外的区域应做吊顶，并应符合下列规定: 

1、操作室、工程师室吊顶距地面的净高不宜小于 3.0m；

2、机柜室吊顶距活动地版的净高不宜小于2.8m； 

3、中心控制室内操作室吊顶距地面的净高不宜小于3.3m。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.10
	满足相关间距

	
	控制室门的设置，应符合下列规定: 

1、应满足安全和设备进出的要求；

2、控制室通向室外门的数量应根据控制室大小及建筑设计要求确定；

3、抗爆结构控制室的门应设置隔离前窒作为缓冲区；

4、控制室中的机柜室不应设置直接通向建筑物室外的门。
	符合要求
	《控制室设计规范》3.4.11
	满足相关要求

	
	控制室位置应符合 GB 50160-2008 5.2 节有关控制室布置的规定。
	符合要求
	《石油化工控制室设计规范》4.2.1
	控制室布置满足相关规定

	
	功能房间宜采用空气调节装置供暖。当采用热水采暖时，管道应焊接。
	符合要求
	《石油化工控制室设计规范》4.6.7
	中控室通风设置新风系统，空调采用恒温恒湿空调

	
	控制室宜采用架空进线方式。电缆穿墙入口处宜采用专用的电缆穿墙密封模块，并满足抗爆、防火、防水、防尘要求。
	符合要求
	《石油化工控制室设计规范》4.7.1
	满足抗爆、防火、防水、防尘要求

	
	控制室内应设置消防设施。
	符合要求
	《石油化工控制室设计规范》4.9.2
	设有惰性气体自动探火及灭火系统、灭火器等

	
	控制室的空调引风口、室外门的门斗处、电缆沟和电缆桥架进入建筑物的洞口处，当可燃气体和有毒气体有可能进入时，宜设置可燃气体和有毒气体检测器。
	符合要求
	《石油化工控制室设计规范》4.9.3
	中控室空调机房的新风引风口设置了可燃气体和有毒气体检测器

	
	抗爆建筑物的抗爆要求、爆炸冲击波峰值入射超压及正压作用时间应通过爆炸安全性评估确定。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 3.0.1
	委托江西守实安全科技有限公司对中控室进行了抗爆风险分析

	
	新建抗爆建筑物平面布置除应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定外，当爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa时，尚应符合下列规定：

    1 建筑物应独立设置；

    2 建筑安全出口不应直接面向有爆炸危险性的装置或设备。设置多个出口时，宜在不同的方向设置。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 3.0.3
	中控室所受最大超压8.37kpa，独立设施；安全出口不直接面向有爆炸危险性的装置或设备

	
	 抗爆建筑物外形应简单、规则，平面宜为矩形。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》3.0.7
	满足要求

	
	 抗爆建筑物层数、高度应符合下列规定：

    1 爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa且小于21.0kPa时，层数不应超过两层，室内地面到主体结构屋面板顶的高度不应超过12.0m；

    2 爆炸冲击波峰值入射超压不小于21.0kPa时，层数应为一层
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》3.0.8
	中控室所受最大超压8.37kpa，为单层建筑物，高6.3米

	
	抗爆建筑物可根据爆炸安全评估确定的爆炸冲击波峰值入射超压，采用下列结构形式：

    1 爆炸冲击波峰值入射超压不大于6.9kPa时，可采用钢筋混凝土框架-加劲砌体抗爆墙结构、钢框架-支撑结构；

    2 爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa且小于21.0kPa时，可采用钢筋混凝土框架-加劲砌体抗爆墙结构、钢筋混凝土框架-抗爆墙结构、钢框架-支撑结构；
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》3.0.11 
	中控室所受最大超压8.37kpa，采用钢筋混凝土框架-抗爆墙结构

	
	抗爆建筑物采用抗爆门窗、抗爆阀时，设计文件中应注明抗爆门窗、抗爆阀的抗爆性能要求。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》3.0.19 
	未设置外窗，抗爆门抗爆性能满足要求

	
	抗爆建筑物外墙门窗的设置应符合下列规定：

    1 爆炸冲击波峰值入射超压大于1.0kPa且不大于3.0kPa时，可选用可开启外窗及钢制外门；有人值守房间及疏散通道上的外窗宜选用上悬窗，其窗扇宜选用摩擦式撑挡；

    2 爆炸冲击波峰值入射超压大于3.0kPa且不大于6.9kPa时，除防排烟系统所要求可开启外窗外，宜选用固定外窗及钢制外门；

    3 爆炸冲击波峰值入射超压不大于6.9kPa时，供消防救援人员进入的窗口宜设置在无人值守房间或疏散走廊尽端处的外墙上；

    4 爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa时，应选用相应等级的抗爆防护门及抗爆防护窗；

    5 爆炸冲击波峰值入射超压不小于21.0kPa时，有人值守建筑物应在人员通道上设置隔离前室并配置人员通道抗爆门，门扇应向外开启且净宽度应符合消防疏散的规定；外墙不宜设置抗爆防护窗；

    6 空调机房等设备用房宜直接对外开门，当爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa时，应选用设备通道抗爆门。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》5.1.2
	中控室所受最大超压8.37kpa，选用抗爆门，未设置外窗

	
	抗爆建筑物的耐火等级不应低于二级，建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《石油化工企业设计防火标准》GB50160的规定，生产建筑节能设计应符合现行国家标准《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245的规定。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 5.1.1
	中控室为一级耐火等级

	
	抗爆建筑物隔离前室的使用面积不宜小于6m2。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》5.1.3
	满足要求

	
	当爆炸冲击波峰值入射超压大于1.0kPa且不大于6.9kPa时，抗爆建筑物选用的外门窗应符合下列规定：

    1 安装在建筑物外门窗上的玻璃应采用钢化玻璃或钢化夹层玻璃；

    2 设置在建筑安全出口的外门应向外开启，并应设置自动闭门器。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 5.2.1
	中控室为抗爆建筑物，未设置外窗

	
	通风空调设备应与建筑物的火灾报警系统联锁，火灾发生时应自动关闭防火阀，并切断与消防无关的通风空调设备的电源
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 7.1.2
	

	
	新风及回风应过滤。新风过滤器宜采用粗效过滤器和中效过滤器，回风宜采用粗效过滤器。供给主要功能性房间的新风应设化学过滤器
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 7.1.3
	新风经过化学过滤机组过滤后送入中控室

	
	空调机应选用自带冷源的风冷式单元空调机，空调机宜安装在空调机房内。无条件设置空调机房时，空调机可直接设在空调房间内，但应采取防止加湿水、冷凝水泄漏的措施。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 7.3.2 
	设有空调新风系统

	
	功能性房间空调系统的空调机应设置一台备用。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 7.3.3 
	一备一用

	
	空调机房应设在抗爆建筑物内，且宜靠近空气处理机组的服务区域。
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 7.5.1 
	位于中控室内

	
	 空调机的室外机宜安装在地面上
	符合要求
	《石油化工建筑物抗爆设计标准》 7.5.2
	安装在地面


2.单元评价小结

评价组根据卡博特蓝星化工（江西）有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的控制室单元情况评价小结如下：
1）该项目控制室位为单层抗爆建筑物，位于生产管理区、爆炸危险区域外，未与非抗爆建筑物合建。

2）该项目中控室设有惰性气体自动探火及灭火系统、灭火器等。

3）该项目中控室空调机房的新风引风口设置了可燃气体和有毒气体检测器。

4）中控室为一级耐火等级,中控室为抗爆建筑物，安全出口不直接面向有爆炸危险性的装置或设备。
5）对该单元进行了37项现场检查，均符合要求。
B.5安全管理单元

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《江西省安全生产条例》等制定检查表，对该项目的安全管理情况是否符合规范、标准的要求进行评价，评价结果见下表。

附表B.5-1安全管理单元安全检查表
	序号
	检查项目和内容
	检查结果
	检查依据
	检查记录

	
	企业法人营业执照
	符合要求
	
	已取得

	
	设计批复文件
	符合要求
	
	设计批复文件由九江市应急管理局出具

	
	危险化学品登记证
	符合要求
	《危险化学品登记管理办法》
	已取得危险化学品登记证

	
	项目建设用地批复文件
	符合要求
	
	土地使用证

	
	应急救援预案备案文件
	符合要求
	
	有备案

	
	防雷设施定期进行检测
	符合
	《防雷减灾管理办法》
	防雷检测报告在有效期内

	
	消防器材定期检查、检验或更换
	符合要求
	
	定期进行了检查、检验，现场检查在有效期内

	
	劳动防护用品应具有生产许可证和合格证并应定期检验。
	符合要求
	
	由国家定点生产企业生产，有合格证。

	
	生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动
	符合要求
	《安全生产法》第二十条
	具备安全生产条件

	
	 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
	符合要求
	《安全生产法》第二十四条
	该公司已设置安全管理机构，配备专职安全管理人员

	
	 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。
	符合要求
	《安全生产法》第二十七条
	主要负责人和安全生产管理人员均已取证，配备注册安全工程师

	
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
	符合要求
	《安全生产法》第二十八条
	定期进行安全生产教育和培训，建立培训教育档案

	
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定
	符合要求
	《安全生产法》第三十条
	该公司特种作业人员取得特种作业操作资格证书

	
	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
	符合要求
	《安全生产法》第三十五条
	仓库内设置安全警示标志

	
	 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
	符合要求
	《安全生产法》第三十六条
	安全设备符合标准要求，定期进行维护保养检测

	
	生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
	符合要求
	《安全生产法》第三十八条
	未使用淘汰的工艺设备

	
	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告
	符合要求
	《安全生产法》第四十一条
	该公司已建立安全风险研判与承诺公告制度（包含安全风险分级管控相关内容）、隐患排查治理管理制度

	
	 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。
	符合要求
	《安全生产法》第四十二条
	该项目储存区域内无员工宿舍，疏散通道畅通

	
	生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。
	符合要求
	《安全生产法》第四十四条
	定期培训和对安全生产状况进行经常性检查

	
	 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	符合要求
	《安全生产法》第四十五条
	劳动防护用品符合标准

	
	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。
	符合要求
	《安全生产法》第四十六条
	经常性检查

	
	 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费
	符合要求
	《安全生产法》第四十七条
	有相应的经费

	
	 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位
	符合要求
	《安全生产法》第四十九条
	不出租

	
	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定
	符合要求
	《安全生产法》第五十一条
	投保工伤保险和安全生产责任险

	
	 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练
	符合要求
	《安全生产法》第八十一条
	该公司已编制事故应急预案，定期演练

	
	任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》第五条
	不涉及国家禁止生产、经营、使用的危险化学品

	
	危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》第十五条
	提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书

	
	生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

　　生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》第二十条
	设置相应的监测、监控、防爆、灭火、防毒、防雷、防腐、防泄漏以及防护围堤等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

	
	生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》　第二十一条
	设置通信、报警装置

	
	危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》第五十条
	有事故应急救援预案，组织演练，基本符合要求。

	
	危险化学品生产企业、进口企业，应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构(以下简称危险化学品登记机构)办理危险化学品登记。
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》　　第六十七条
	办理危险化学品登记

	
	危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。

　　危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案
	符合要求
	《危险化学品安全管理条例》第七十条
	制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织应急救援演练并已备案

	
	化工装置安全标志应按现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894执行，职业病危害因素警示标志应按现行国家标准《工业场所职业病危害警示标志》GBZ158执行。安全标志和职业病危害警示标识宜联合设置。
	符合要求
	《化工企业安全卫生设计规范》6.2.1
	设安全标志和职业病危害警示标识

	
	建立和不断完善安全生产规章制度。企业要主动识别和获取与本企业有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，结合本企业安全生产特点，将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，规范全体员工的行为。应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度：安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等。
	符合要求
	《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号第2条
	制定了相应的管理制度等

	
	加强安全生产管理机构建设。企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。
	符合要求
	《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号第3条
	设置安全生产管理机构，企业现有人员68人，配备3名专职安全管理人员，符合2%的要求，专职安全管理人员中满足相关专业学历要求

	
	矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，经依法取得相应资质的安全培训机构培训，并由安全生产监督管理部门或者其他负有安全生产监督管理职责的部门依照职权考核合格，发给安全资格证书后方可任职。考核不得收取费用。
	符合要求
	《江西省安全生产管理条例》第十七条
	主要负责人和安全生产管理人员，已取安全生产管理人员合格证或中级注册安全工程师

	
	生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育和培训：(一)新进从业人员；(二)离岗1年以上的或者换岗的从业人员；(三)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员。　　生产经营单位应当对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	符合要求
	《江西省安全生产管理条例》第十八条
	进行上岗前的安全生产教育和培训

	
	生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题应当立即处理；不能处理的，应当及时提出处理意见，报本单位有关负责人，并跟踪整改情况，记录在案。
	符合要求
	《江西省安全生产管理条例》第二十五条
	进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题立即处理

	
	禁止生产经营单位安排未成年人从事接触有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的劳动以及其他危险性劳动。
	符合要求
	《江西省安全生产管理条例》第二十六条
	现场检查未发现未成年人员工

	
	企业要建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业等危险性作业实施许可管理。
	符合要求
	《安监总管三〔2010〕186号
	有特殊作业管理制度。

	
	危险化学品储存单位应定期对仓储设施进行检测，保证其符合设计使用要求
	符合要求
	《危险化学品储存通则》4.1.4
	进行检测

	
	应按照安全标准化的要求建立日常作业相关的记录档案，做到随时可查，并保存不少于1年
	符合要求
	《危险化学品储存通则》4.2.3
	建立档案

	
	危险化学品储存单位应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、岗位技术、安全、个人防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业；对有资质要求的岗位，应当配备依法取得相应资质的人员
	符合要求
	《危险化学品储存通则》4.3.1
	建立全员培训体系，考核合格后上岗

	
	危险化学品储存单位从业人员应看懂化学品安全技术说明书并掌握风险防范措施，了解危险化学品包装的相关知识，掌握岗位操作技能；企业应开展有关事故报告、调查和分析，危险化学品操作安全要求，个人防护设备使用，泄漏预防控制等方面的培训
	符合要求
	《危险化学品储存通则》4.3.4
	定期进行培训

	
	危险化学品储存单位应与社区及周边企事业单位建立应急联动机制
	符合要求
	《危险化学品储存通则》5.1.3
	已建立

	
	危险化学品储存单位应定期进行风险评估，定期检查，及时排除安全隐患
	符合要求
	《危险化学品储存通则》5.1.5
	定期进行风险评估、隐患排查

	
	每天应对库房内外进行检查、检查货垛是否牢固、包装是否完好、物品是否有散落现象、门窗是否完好、电闸是否关好、垃圾是否及时清理、周边环境是否有异状
	符合要求
	《危险化学品储存通则》8.2.1
	每天检查

	
	定期检查仓储设施设备、消防器材、电闸线路、防护用品、机械工具、通信与报警装置是否完好有效
	符合要求
	《危险化学品储存通则》8.2.2
	定期检查

	
	企业主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
	符合要求
	安全标准化
	制定了安全生产方针和目标。

	
	企业应签订各级组织的安全目标书，确定年度安全生产目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划。
	符合要求
	安全标准化
	签订安全目标责任书，制定了年度安全工作计划和年度安全生产目标。

	
	企业应明确各机构及管理部门的安全职责。
	符合要求
	安全标准化
	查制度，建立各机构及职能管理部门的安全职责

	
	企业应明确各级人员的安全职责。
	符合要求
	安全标准化
	查制度，建立从主要负责人到员工的安全职责

	
	危险化学品普查、建档
	符合要求
	安全标准化
	建立了档案

	
	危险化学品登记
	符合要求
	安全标准化
	办理了登记证

	
	危险化学品安全技术说明书、安全标签
	符合要求
	安全标准化
	有

	
	危害告知
	符合要求
	安全标准化
	设置

	
	不明性质危险化学品鉴定分类
	符合要求
	安全标准化
	无不明性质危险化学品

	
	是否工艺变更进行安全性论证
	符合要求
	安全标准化
	不涉及工艺变更

	
	改变工艺指标，必须有工艺管理部门以书面下达并存档。
	符合要求
	安全标准化
	不涉及

	
	生产设备、安全附件、工艺联锁变更记录并存档。
	符合要求
	安全标准化
	不涉及

	
	安全检修规程及作业票证管理
	符合要求
	安全标准化
	建立管理制度，按要求进行作业票证管理


3.单元评价小结

评价组根据卡博特蓝星化工（江西）有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的安全管理单元情况评价小结如下：

1）该公司主要负责人、专职安全管理人员等均取得了主要负责人或安全生产管理人员资格证书或中级注册安全工程师。

2）该公司已编制安全事故应急救援预案，建有应急救援组织和应急救援人员，配备应急救援器材、设备。
3）该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。
4）该公司建立了有关安全生产的规章制度；建立了安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求

6）对该单元进行了61项现场检查，均符合要求。
B.6法律法规符合性检查单元

检查组依据现行的安全生产法律法规、国发[2003]23号文和安监总局186号文等，对该项目法律法规符合性进行检查，检查结果见下表。

附表B.6-1法律法规符合性检查评价表

	序号
	检查项目和内容
	实际情况
	检查结果

	2
	建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。
	满足安全生产法律、法规、规章规范的要求
	符合要求

	3
	安全设施、设备装置是否与主体改造工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
	安全设施、设备装置与主体改造工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合安全生产要求。
	符合要求

	4
	安全生产管理措施是否到位。
	该公司根据所建立的安全生产责任制度、安全管理制度和制定的安全操作规程、应急预案进行安全管理，安全管理措施到位。并在生产作业过程中不断补充完善。
	符合要求

	5
	安全生产规章制度是否健全。
	该公司根据企业实际情况，现已建立一整套比较健全的安全生产责任制，生产管理制度和安全操作规程
	符合要求

	6
	是否建立了事故应急救援预案。
	该公司根据生产使用贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，建立了相应的事故应急救援预案。
	符合要求

	7
	建设项目的各项设施的检验、检测情况及运行情况。
	该项目的可燃有毒气体检测器、防雷检测报告等在有效期内；火灾报警装置经过调试符合要求。
	符合要求


附件C安全评价依据

C.1法律、法规

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2021年9月1日起施行）

《中华人民共和国劳动法》主席令［1994］第28号，（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改）

《中华人民共和国消防法》（主席令［2008］第6号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正））

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2016］第48号，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

《中华人民共和国防洪法》（主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过，自2024年11月1日起施行）

《中华人民共和国气象法》（1999年主席令第23号，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会《关于修改等五部法律的决定》修正）
《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，第653号令修订）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）
《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）
《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）
《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2014年国务院令653号、2016年国务院令第666号、2018年国务院令第703号修订）
《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）
《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）
《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）
《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日起实施，2017年7月26日，江西省十二届人大常委会第三十四次会议表决通过了修订，2017年10月1日起实施）
《江西省消防条例》（于2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）

《江西省特种设备安全条例》(2017年11月30日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过）

C.2规章及规范性文件

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省人民政府令2018第238号

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发[2010]23号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局第30号令（第63、80号令修改）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局令第40号（第79号令修改）

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安监总局令第41号（第79号令修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安监总局第45号令（第79号令修改）

《危险化学品登记管理办法》国家安监总局令第53号
《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》国家安监总局第63号令

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第77号

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第79号

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第80号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部令第2号修改）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》国家安全生产监督管理总局令第89号

《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订）国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号

《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第52号）

《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令[2018]第48号）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《易制爆危险化学品治安管理办法》中华人民共和国公安部令第154号

《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号

《特种设备目录》质监总局2014年第114号

《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）
《特种设备质量监督与安全监察规定》质技监局13号令

《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号

《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》安监总办[2010]139号

《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》安监总管三[2010]186号

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》安监总管三〔2014〕94号

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》安监总危化[2006]10号

《关于进一步加强防雷安全管理工作的意见》赣安办字[2010]31号

《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）的通知》赣安监管应急字〔2012〕63号

《道路危险货物运输管理规定》交通部令〔2013〕2号

《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》赣府发〔2010〕32号

《产业结构调整指导目录（2024年本）》经2023年12月1日第6次委务会议审议通过，自2024年2月1日起施行

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第122号公告
《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号

《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号

《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》应急〔2018〕74号
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急[2019]78号

《消防监督检查规定》公安部令第120号

《江西省人民政府办公厅关于印发鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划（2018-2020年）的通知》赣府厅字（2018〕56号

《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》安委〔2020〕3号

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急〔2020〕84号

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》中共中央办公厅国务院办公厅2020.02.26

《江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》赣府厅发〔2024〕20号
《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知的要求（赣应急字〔2021〕100号）

《江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知》（赣应急字【2021】190号）

C.3国家相关标准、规范

《建筑防火通用规范》                              GB55037-2022

《石油化工企业设计防火标准》           GB 50160-2008（2018年版）
《危险化学品仓库储存通则》                        GB15603-2022

《建筑设计防火规范》                   GB50016-2014（2018年版）

《精细化工企业工程设计防火标准》                  GB51283-2020

《消防设施通用规范》                              GB55036-2022

《工业企业总平面设计规范》
                       GB50187-2012

《化工企业总图运输设计规范》                      GB50489-2009

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《石油化工建筑物抗爆设计标准》                   GB50779 - 2022
《工作场所有害因素职业接触限值第一部分:化学有害因素》BZ2.1-2019
《工作场所有害因素职业接触限值第二部分:物理因素》  GBZ2.2-2007

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》              GB4387-2008

《建筑物防雷设计规范》                            GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》                   GB50011-2010（2016年版）

《构筑物抗震设计规范》
                          GB50191-2012

《建筑照明设计标准》                              GB50034-2013

《供配电系统设计规范》                            GB50052-2009

《低压配电设计规范》                              GB50054-2011

《工业电视系统工程设计标准》                    GB/T50115-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》                  GB50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》                        GB50140-2005

《危险化学品企业特殊作业安全规范》                GB30871-2022
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》  GB/T50493-2019

《危险化学品重大危险源辨识》                      GB18218-2018

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》          GB36894-2018

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

 GB/T37243-2019

《危险货物品名表》                                GB12268-2012

《化学品分类和标签规范》                          GB30000-2013

《化学品分类和危险性公示通则》                    GB13690-2009

《常用化学危险品贮存通则》                        GB15603-1995

《生产过程危险和有害因素分类与代码》            GB/T13861-2022
《企业职工伤亡事故分类》                           GB6441-1986

《职业性接触毒物危害程度分级》                    GBZ230-2010

《毒害性商品储存养护技术条件》                    GB17916-2013

《腐蚀性商品储存养护技术条件》                    GB17915-2013

《图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》

GB2893.5-2020
《安全标志及其使用导则》                           GB2894-2008

《消防安全标志》                                GB13495.1-1992

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》    GB/T29639-2020

《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》          GA1002-2012
C.4行业标准

《安全评价通则》                                   AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                               AQ8003-2007

《企业安全生产网络化监测系统技术规范》             AQ9003-2008

《生产安全事故应急演练基本规范》                 YJ/T9007-2019

《生产安全事故应急演练评估规范》                 YJ/T 9009-2015
《化工企业安全卫生设计规范》                      HG20571-2014

《控制室设计规范》                             HG/T 20508-2014

《石油化工控制室设计规范》                       SH/T 3006-2012

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》         AQ3013–2008

《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》      T/CPCIF0050-2020

其它相关的专业性国家技术标准和行业标准。

C.5项目文件、工程资料
1.卡博特蓝星化工（江西）有限公司年产8000吨气相二氧化硅项目（中控室、甲类仓库）安全设施设计；

2.安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程清单；

3.公司安全管理机构、专职安全员设立文件；

4.事故应急救援预案；

5.公司主要负责人、安全生产管理人员证；

6.特种作业人员作业证复印件；

7.竣工图；

8.营业执照；

9.土地证；

10.防雷检测报告；

11.法定检验检测设备检测报告

12.企业提供的其他相关资料

附件D危险化学品理化性质表
1）乙醇
	CAS：
	64-17-5

	名称：
	酒精
乙醇
ethanol
ethylalcohol

	分子式：
	C2H6O

	分子量：
	46.07

	有害物成分：
	乙醇

	健康危害：
	本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	灭火方法：
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	前苏联MAC(mg/m3)：
	1000

	TLVTN：
	OSHA1000ppm，1880mg/m3;ACGIH1000ppm，1880mg/m3

	工程控制：
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

	眼睛防护：
	一般不需特殊防护。

	身体防护：
	穿防静电工作服。

	手防护：
	戴一般作业防护手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，有酒香。

	熔点(℃)：
	-114.1

	沸点(℃)：
	78.3

	相对密度(水=1)：
	0.79

	相对蒸气密度(空气=1)：
	1.59

	饱和蒸气压(kPa)：
	5.33(19℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	1365.5

	临界温度(℃)：
	243.1

	临界压力(MPa)：
	6.38

	辛醇/水分配系数的对数值：
	0.32

	闪点(℃)：
	12

	引燃温度(℃)：
	363

	爆炸上限%(V/V)：
	19.0

	爆炸下限%(V/V)：
	3.3

	溶解性：
	与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

	主要用途：
	用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

	禁配物：
	强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

	急性毒性：
	LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮)LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)

	其它有害作用：
	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

	废弃物性质：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	32061

	UN编号：
	1170

	包装标志：
	易燃液体

	包装类别：
	O52

	包装方法：
	小开口钢桶；小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


2）氢氟酸

	CAS：
	7664-39-3

	名称：
	氟化氢
hydrogen fluride

	分子式：
	HF

	分子量：
	20.01

	有害物成分：
	氟化氢

	健康危害：
	对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用。急性中毒：吸入较高浓度氟化氢，可引起眼及呼吸道粘膜刺激症状，严重者可发生支气管炎、肺炎或肺水肿，甚至发生反射性窒息。眼接触局部剧烈疼痛，重者角膜损伤，甚至发生穿孔。氢氟酸皮肤灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼Ｘ线异常与工业性氟病少见。

	燃爆危险：
	本品不燃，高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性：
	氟化氢为反应性极强的物质，能与各种物质发生反应。腐蚀性极强。

	有害燃烧产物：
	氟化氢。

	灭火方法：
	消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。若是气体，合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。也可以将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生烟雾。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

	中国MAC(mg/m3)：
	1[F]

	前苏联MAC(mg/m3)：
	0.5/0.1

	TLVWN：
	ACGIH 3ppm[F],2.6mg/m3[F]

	监测方法：
	离子选择性电极法；氟试剂－镧盐比色法

	工程控制：
	密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护：
	穿橡胶耐酸碱服。

	手防护：
	戴橡胶耐酸碱手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体或气体。

	熔点(℃)：
	-83.7

	沸点(℃)：
	19.5

	相对密度(水=1)：
	0.991

	相对蒸气密度(空气=1)：
	1.27

	饱和蒸气压(kPa)：
	53.32(2.5℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	无意义

	临界温度(℃)：
	188

	临界压力(MPa)：
	6.48

	闪点(℃)：
	无意义

	引燃温度(℃)：
	无意义

	爆炸上限%(V/V)：
	无意义

	爆炸下限%(V/V)：
	无意义

	溶解性：
	易溶于水。

	主要用途：
	用于蚀刻玻璃，以及制氟化合物。

	禁配物：
	易燃或可燃物。

	急性毒性：
	LD50：无资料 LC50：1044 mg/m3(大鼠吸入)

	其它有害作用：
	无资料。

	废弃处置方法：
	用过量石灰水中和，析出的沉淀填埋处理或回收利用，上清液稀释后排入废水系统。

	危险货物编号：
	81015

	UN编号：
	1052

	包装类别：
	O51

	包装方法：
	钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

	运输注意事项：
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


3）柴油

	CAS：
	68334-30-5

	名称：
	柴油
Diesel fuel
Diesel oil

	健康危害：
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	环境危害：
	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	尽快彻底洗胃。就医。

	危险特性：
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	TLVTN：
	未制订标准

	TLVWN：
	未制订标准

	工程控制：
	密闭操作，注意通风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿一般作业防护服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	外观与性状：
	稍有粘性的棕色液体。

	熔点(℃)：
	-18

	沸点(℃)：
	282-338

	相对密度(水=1)：
	0.87-0.9

	闪点(℃)：
	38

	引燃温度(℃)：
	257

	主要用途：
	用作柴油机的燃料。

	禁配物：
	强氧化剂、卤素。

	急性毒性：
	LD50：无资料 LC50：无资料

	其它有害作用：
	该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	包装类别：
	Z01

	包装方法：
	无资料。

	运输注意事项：
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


4）硝酸

	标
 

识
	中文名：
	硝酸；漒水；硝漒水   

	
	英文名：
	Nitric acid   

	
	分子式：
	HNO3   

	
	分子量：
	63.01   

	
	CAS号：
	7697-37-2   

	
	RTECS号：
	QU5775000   

	
	UN编号：
	2031   

	
	危险货物编号：
	81002   

	
	IMDG规则页码：
	8195   

	理
化
性
质
	外观与性状：
	纯品为无色透明发烟液体，有酸味。   

	
	主要用途：
	用途极广。主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。   

	
	熔点：
	-42(无水) 

	
	沸点：
	86(无水) 

	
	相对密度(水=1)：
	1．50(无水)   

	
	相对密度(空气=1):
	2．17   

	
	饱和蒸汽压(kPa)：
	4．4／20℃   

	
	溶解性：
	与水混溶。   

	
	临界温度(℃)：
	  

	
	临界压力(MPa)：
	  

	
	燃烧热(kj/mol)：
	  

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	避免接触的条件：
	  

	
	燃烧性：
	助燃   

	
	建规火险分级：
	乙   

	
	闪点(℃)：
	无意义   

	
	自燃温度(℃)：
	无意义   

	
	爆炸下限(V%)：
	无意义   

	
	爆炸上限(V%)：
	无意义   

	
	危险特性：
	具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。腐蚀绝大多数金属，并释放出高度可燃的氢气。   

	
	燃烧(分解)产物：
	氧化氮。   

	
	稳定性：
	稳定   

	
	聚合危害：
	不能出现   

	
	禁忌物：
	强还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。   

	
	灭火方法：
	砂土、二氧化碳、雾状水、火场周围可用的灭火介质。。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。   

	包装与储运
	危险性类别：
	氧化性液体,类别1

皮肤腐蚀/刺激,类别1

严重眼损伤/眼刺激,类别1   

	
	危险货物包装标志：
	20   

	
	包装类别：
	Ⅰ   

	
	储运注意事项：
	储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”。中和后，用安全掩埋法处置。
包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木箱或半花格箱。
ERG ID：UNl760(40％酸)；UN2031(大于40％酸)；UN2032(发烟硝酸)
ERG指南：154(40％酸)；157(大于40％的酸和烟雾)
ERG指南分类：有毒和／或腐蚀性物质(不燃／遇水反应的)
RTECS号：QU5775000(到70％)；QU5900000(高于70％)   

	毒性危害
	接触限值：
	中国MAC：未制定标准
苏联MAC：2mg／m3
美国TWA：OSHA 2ppm，5mg／m3；ACGIH 2ppm，5mg／m3
美国STEL：ACGIH 4ppm，10mg／m3   

	
	侵入途径：
	吸入  食入   

	
	毒性：
	IDLH：25ppln；65．5mg／m3
嗅阈：0．267ppm
OSHA：表Z—1空气污染物
OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910．119，附录A，临界值(舛．5％的重量浓度或大于94．5％)：500lb(226．8kz)
NIOSH标准文件：NIOSH 76—141   

	
	健康危害：
	其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。   

	急
救
	皮肤接触：
	立即用水冲洗至少15分钟。或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。   

	
	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。   

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4％碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。   

	
	食入：
	误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。   

	防

护

措

施
	工程控制：
	密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。   

	
	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA  25ppm：连续供气式呼吸器、装药剂盒的全面罩呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面、罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。进生：装滤毒盒的空气净化式呼吸器、自携式逃生呼吸器。   

	
	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。   

	
	防护服：
	穿工作服(防腐材料制作)。   

	
	手防护：
	戴橡皮手套。   

	
	其他：
	工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。   

	泄漏处置：
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。


5）机修废料（一甲基三氯硅烷）

	CAS：
	75-79-6

	名称：
	甲基硅仿
甲基三氯硅烷
methyl silicochloroform
methyltrichlorosilane

	分子式：
	CH3Cl3Si

	分子量：
	149.46

	有害物成分：
	甲基三氯硅烷

	健康危害：
	对呼吸道和眼结膜有强烈刺激作用。接触者可有流泪、咳嗽、头痛、恶心、呕吐、喘息、易激动、皮肤发痒等症状。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿，化学性肺炎、肺水肿而致死。

	燃爆危险：
	本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	皮肤接触：
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	危险特性：
	易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、氧化硅、氯化氢、光气。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉、干砂。禁止用水和泡沫灭火。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	呼吸系统防护：
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

	眼睛防护：
	呼吸系统防护中已作防护。

	身体防护：
	穿胶布防毒衣。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	主要成分：
	纯品

	外观与性状：
	无色液体，具有刺鼻恶臭，易潮解。

	熔点(℃)：
	-90

	沸点(℃)：
	66.5

	相对密度(水=1)：
	1.28

	相对蒸气密度(空气=1)：
	5.17

	饱和蒸气压(kPa)：
	20.0（25℃）

	闪点(℃)：
	-9

	引燃温度(℃)：
	>404

	爆炸上限%(V/V)：
	20.0

	爆炸下限%(V/V)：
	7.6

	溶解性：
	溶于苯、醚。

	主要用途：
	用于制造硅酮化合物。

	禁配物：
	强酸、强碱、强氧化剂、水。

	避免接触的条件：
	空气。

	急性毒性：
	LD50：无资料 LC50：2740mg/m3，4小时(大鼠吸入)

	其它有害作用：
	无资料。

	废弃处置方法：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

	危险货物编号：
	32186

	UN编号：
	1250

	包装类别：
	O51

	包装方法：
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	运输注意事项：
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


油漆（二甲苯）

	CAS：
	95-47-6

	名称：
	1,2-二甲苯
邻二甲苯
1,2-xylene
o-xylene

	分子式：
	C8H10

	分子量：
	106.17

	有害物成分：
	1,2-二甲苯

	健康危害：
	二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	燃爆危险：
	本品易燃，具刺激性。

	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	眼睛接触：
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	危险特性：
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	灭火方法：
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	应急处理：
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项：
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	中国MAC(mg/m3)：
	100

	前苏联MAC(mg/m3)：
	50

	TLVTN：
	OSHA 100ppm,434mg/m3; ACGIH 100ppm,434mg/m3

	TLVWN：
	ACGIH 150ppm,651mg/m3

	监测方法：
	气相色谱法

	工程控制：
	生产过程密闭，加强通风。

	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

	眼睛防护：
	戴化学安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿防毒物渗透工作服。

	手防护：
	戴橡胶耐油手套。

	其他防护：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	主要成分：
	含量≥96％。

	外观与性状：
	无色透明液体，有类似甲苯的气味。

	熔点(℃)：
	-25.5

	沸点(℃)：
	144.4

	相对密度(水=1)：
	0.88

	相对蒸气密度(空气=1)：
	3.66

	饱和蒸气压(kPa)：
	1.33(32℃)

	燃烧热(kJ/mol)：
	4563.3

	临界温度(℃)：
	357.2

	临界压力(MPa)：
	3.70

	辛醇/水分配系数的对数值：
	2.8

	闪点(℃)：
	30

	引燃温度(℃)：
	463

	爆炸上限%(V/V)：
	7.0

	爆炸下限%(V/V)：
	1.0

	溶解性：
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

	主要用途：
	主要用作溶剂和用于合成油漆涂料。

	禁配物：
	强氧化剂。

	急性毒性：
	LD50：1364 mg/kg(小鼠静脉) LC50：无资料

	其它有害作用：
	其环境污染行为主要体现在饮用水和大气中，残留和蓄积并不严重，在环境中可被生物降解和化学降解，但这种过程的速度比挥发过程的速度低得多，挥发到大气中的二甲苯也可能被光解。

	废弃处置方法：
	用焚烧法处置。

	危险货物编号：
	33535

	UN编号：
	1307

	包装类别：
	O53

	包装方法：
	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	运输注意事项：
	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


100#溶剂油

	品  名
	100#溶剂油

	密度
	0.875

	辛烷值
	108

	闭口闪点
	55℃

	外观与形状
	呈水白色，不含苯、不含硫，不含胶质。

	用途
	用于印染、涂料、铝铂、铝板、农药杀虫剂、冷轧设备、工业清洗剂等行业。

	危险特性
	易燃。闪点23-610C。遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧危险。蒸气比空气重，能扩散到相当远，遇到明火会引起回燃。树脂的热解产物有毒。

	应急措施与

消防方法
	消防人员须穿戴防毒面具与全身防护服。用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、1211、沙土灭火。急救：应使吸入热解气体的患者脱离污染区，安置休息并保暖。严重者就医诊治。 

	包装与储运
	易燃液体。包装方法：（Ⅱ）类，铁桶装。 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离热源、明火、避免阳光直射；与氧化剂隔离储运；搬运时轻装轻卸，防止容器受损。泄漏处理：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套；用沙土吸收，倒至空旷地方掩埋或焚烧炉中烧掉；对污染的地面用油灰刀刮清。大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。


附录
1、整改回复

2、营业执照

3、危险化学品登记证

4、土地证

5、公司安全管理机构设置及人员配备情况

6、危险化学品生产主要负责人、安全管理人员考试合格证及学历证书

7、特种作业人员证书

8、安全条件评价、安全设施设计审查意见书

9、公司安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程清单
10、雷电防护装置检测报告

11、可燃有毒气体报警系统调试报告、检测报告（部分）

12、火灾报警系统调试记录
13、设计、施工、监理单位资质证书

14、设计、施工、监理单位总结报告

15、工程竣工验收意见及竣工验收报告

16、事故应急救援预案备案文件、演练记录
17、工伤保险缴费证明、安全生产责任险缴费证明

18、安全投入

19、《控制室爆炸安全性评估报告》结论页

20、企业提供的其他资料
21、竣工图（总平面布置图）

辨识危险、有害因素





划分评价单元





确定安全评价方法





定性、定量分析危险、有害程度





分析安全条件和安全生产条件





提出安全对策与建议





整理、归纳安全评价结论





前期准备





安全评价





与建设单位交换意见





编制安全评价报告





图1-1安全评价工作程序








PAGE  
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
APJ-（赣）-002

_1234567890.vsd
分析被评价系统


收集安全评价方法


分析安全评价方法


明确被评价系统能够提供的基础数据和资料


选择安全评价方法


图5-1 安全评价方法选择过程



_1234567891.doc
[image: image1.png]aw,0,
" o

m







